IHS | Solar-Gen | CENTRE | Mbimbim | NOKIA | Operationel | 0.72334 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00011258
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | Mandama | NOKIA | Operationel | 0.72136 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00013150…GE Fault..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.70482 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 02/04/2026 : Site down
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.70447 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | Insecurity | 0.70206 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis: Access negotiations for this site ongoing hoping to have access this days 04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT......28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;INC-20260405-00001973…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 0.69211 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007064..Others Transmission equipement fault
| IHS | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 49.4064 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 30/03/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Check connectors and optical fiber of RRU ¦¦ Site vendaliser ..;..;30/03/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Check connectors and optical fiber of RRU ¦¦ Site vendaliser
| IHS | Grid-Lithium | LITTORAL | ZTE | Operationel | 48.2679 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Travaux de pose du compteur reportés à ce 08.04.26 07.04.26; Remplacement du compteur Eneo prévu ce jour, 07.04.26 ¦ Travaux de pose du compteur reportés à ce 08.04.26 06.04.26; Problème de phases Eneo (compteur Eneo faulty), escalade L4 05/04/2026 Camusat grid outage grid only site escalade L3 CAMUSAT - Phases Eneo (compteur Eneo) 04/04/2026 Camusat grid outage grid only site escalade L3 CAMUSAT 03.04.26; Camusat; probable grid outage grid only site / FME will check..;..;INC-20260408-00015656…Others
| I_HS | Grid Only | CENTRE | ZTE | Operationel | 45.3646 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;08/04/2026 GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;08/04/2026 GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | ZTE | EXCLU | 37.0233 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;08.04.26; IHS; Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;08.04.26; IHS; Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;INC-20260408-00012880…impacté par entré cité verte qui est impacté à sont tour par mini ferme (grid outage)…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | EXCLU | 36.9826 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51
| IHS | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 34.9455 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00006810…GE Fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 33.7655 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage no space // awaiting grid return..;..;08.04.26; IHS; Grid outage no space // awaiting grid return..;..;Impacted by CTR_050_Z_Mini-Ferme (Power issue)..;..;08.04.26; IHS; GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;INC-20260408-00019856…Others
| IHS | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 32.6922 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Camusat; Grid outage grid only site / Awaiting grid return..;..;08.04.26; Camusat; Grid outage grid only site / Awaiting grid return..;..;INC-20260408-00019777…2026-04-09 01:44:41…Grid outage grid only site / Awaiting grid return
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 31.7234 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage no space // awaiting grid return..;..;08.04.26; IHS; GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;08.04.26; IHS; GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;08.04.26; IHS; GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;INC-20260408-00004907…2026-04-08 14:27:03…Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return…Others
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 30.3868 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | fme Delor ETA 12:10 PM..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00012485…2026-04-09 06:14:45…Activer le FME pour refaire la connectique entre les 02 MPR
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 30.1651 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Camusat; Grid outage grid only site / Awaiting grid return, ETA=11H30 UTC 07.04.26; Camusat; Grid outage grid only site / Awaiting grid return..;..;08.04.26; Camusat; Grid outage grid only site / Awaiting grid return, ETA=11H30 UTC 07.04.26; Camusat; Grid outage grid only site / Awaiting grid return..;..;INC-20260408-00017761…2026-04-08 22:24:54…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others
| CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 30.0073 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00000005…2026-04-08 01:04:53…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others
| IHS | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 29.4266 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by Etoa-Meki-II_CTR_682 (Power issue)..;..;Impacted by Etoa-Meki-II_CTR_682 (Power issue)..;..;INC-20260408-00017756…ticket auto dispatching arrivé de nuit non précédé d'un appel, …Others Transmission equipement fault
| IHS | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 29.0538 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage no space // awaiting grid return..;..;08.04.26; IHS; Grid outage, Gen faulty. // Await Grid return...;..;08.04.26; IHS; Grid outage, Gen faulty. // Await Grid return...;..;INC-20260408-00019813…2026-04-09 02:34:31…Grid only , Grid outage no space to deploy the MG // We are waiting the grid return
07/04/2026 :POWER ISSUE | CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 28.2272 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage no space // awaiting grid return..;..;08.04.26; IHS; GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;08.04.26; IHS; GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;INC-20260408-00012900…2026-04-08 18:55:16…Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return…Others
| IHS | Grid-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 27.792 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Grid only site, awaiting grid return..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00008290…2026-04-08 17:17:28…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid +Gen | SUD-OUEST | Huawei | Insecurity | 27.7371 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 GRID ONLY NO SPACE AWAITING GRID RETURN..;..;INC-20260408-00006367…Others
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 27.4561 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 08.04.26; Travaux de maintenance du pylone planifiés pour ce 08.04.26 - Relance faite, en attente de retour 07.04.26; Travaux de maintenance du pylone planifiés pour ce 08.04.26 06.04.26; Impossible de travailler sur le pylone qui a besoin de maintenance (escalade L5 de IHS) 04/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 02/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 01/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L3 IHS 31/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=31/03/2026 ¦¦ FME sur site travaux en cours 30/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=30/03/2026 29.03.2026: FME on the site after investigation repport ODU Faulty Commande en cours 28.03.2026: Power Issue solved but site remain down. Need FME on the site for troubleshooting 27/03/2026 Power issue en attente de retour IHS ..;..;07.04.26; Travaux de maintenance du pylone planifiés pour ce 08.04.26 06.04.26; Impossible de travailler sur le pylone qui a besoin de maintenance (escalade L5 de IHS) 04/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 02/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 01/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L3 IHS 31/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=31/03/2026 ¦¦ FME sur site travaux en cours 30/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=30/03/2026 29.03.2026: FME on the site after investigation repport ODU Faulty Commande en cours 28.03.2026: Power Issue solved but site remain down. Need FME on the site for troubleshooting 27/03/2026 Power issue en attente de retour IHS ..;..;07.04.26; Travaux de maintenance du pylone planifiés pour ce 08.04.26 06.04.26; Impossible de travailler sur le pylone qui a besoin de maintenance (escalade L5 de IHS) 04/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 02/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 01/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L3 IHS 31/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=31/03/2026 ¦¦ FME sur site travaux en cours 30/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=30/03/2026 29.03.2026: FME on the site after investigation repport ODU Faulty Commande en cours 28.03.2026: Power Issue solved but site remain down. Need FME on the site for troubleshooting 27/03/2026 Power issue en attente de retour IHS
power issue | MTN sharing | #N/A | SUD-OUEST | Huawei | Insecurity | 25.1541 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00012487…power
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 24.5175 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; FME Desmond activé pour investigations, update ASAP..;..;Power status check ongoing
delaissetage | CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 24.4605 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Access Issue during the Night because the Landlord prohibits the access to the site after 6:30 PM, IHS SS Seraphin is informed and confirmed..;..;INC-20260408-00019145…impacté par BOKO plage
site demantele | ESCO | Hybrid Solar - S1 | OST | Huawei | EXCLU | 23.1143 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 08.04.26; Carte P8ETH (PN, 3DB18206AC) faulty, commande passée et expédition en cours de Douala pour Kribi, ETD=09.04.26..;..;07.04.26; Carte P8ETH (PN, 3DB18206AC) faulty, commande passée et expédition en cours de Douala pour Kribi, ETD=09.04.26..;..;07.04.26; Carte P8ETH off. commande en cours et remplacement dès réception..;..;INC-20260408-00003161…2026-04-08 10:08:33…carte P8ETH off. commande en cours et remplacement dès réception…carte P8ETH off. commande en cours et remplacement dès réception …DEFAUT MODULE…carte P8ETH off. commande en cours et remplacement dès réception
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 22.2602 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Power issue Eneometer faulty - En attente du retour de la chef d'agence Eneo ETR=08/04/2026 07.04.26; Power issue Eneometer faulty - En attente du retour de la chef d'agence Eneo ETR=08/04/2026 07.04.26; Power issue Eneometer faulty - En attente du retour de la chef d'agence Eneo 05.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, grid only as per fme / grid return awaited¦ ESCALATE TO L4 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, grid only as per fme / grid return awaited¦ ESCALATE TO L4 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, grid only as per fme / grid return awaited¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, grid only as per fme / grid return awaited¦ ESCALATE TO L2..;..;INC-20260408-00019754…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 21.5676 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Power issue; Awaiting Camusat feedback..;..;INC-20260408-00010901…2026-04-08 18:36:49…Grid outage grid only site / Awaiting grid return
| ESCO | Good Grid no GE - 8h | LIT | ZTE | Operationel | 20.6135 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;INC-20260408-00019428…GE Fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 19.0295 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 18.5422 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00015313…2026-04-08 20:36:52…Grid outage grid only site / Awaiting grid return
| IHS | GridOnly | OUEST | Huawei | Operationel | 18.4914 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 23.03.26; UE Relay site, ETR=Mars26..;..;07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 23.03.26; UE Relay site, ETR=Mars26..;..;07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 23.03.26; UE Relay site, ETR=Mars26
power isssue | IHS | Grid Gen | SUD | ZTE | EXCLU | 18.4914 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | 08.04.26; Site vendalisé, expédition du matériel en cours vers Maroua, ETD=08.04.26 04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours..;..;04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours..;..;04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours
| IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | EXCLU | 17.0528 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY..;..;08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 16.0502 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Rectifiers hanging due to insufficiency of rectifiers caused by MPR faulty. FME Merlin is on way. ETA = 03:15 PM..;..;08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;Power status check ongoing
impact by beau bodouma power | IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 15.8288 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by CTR_050_Z_Mini-Ferme (Power issue)..;..;Impacted by CTR_050_Z_Mini-Ferme (Power issue)..;..;INC-20260408-00012907…2026-04-08 18:54:00…Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return…impacté par mini ferme.…Others Transmission equipement fault
power issue | CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 15.767 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FAKE..;..;Power status check ongoing
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | ZTE | Operationel | 15.7552 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08.04.26; BO TRANS analysis ongoing
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 15.0602 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Camusat; Grid outage grid only site / Awaiting grid return..;..;INC-20260408-00018297…2026-04-08 23:12:07…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Auto TT closure RCA…GE Fault
impact madisone TRANSISSION | IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 14.6505 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00018532…2026-04-08 22:52:27…Grid outage grid only site / grid return…Others
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 14.2452 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00010616…Others Transmission equipement fault
| IHS | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | EXCLU | 13.9698 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260408-00014021…2026-04-09 06:31:57…Absence de connectique entre la BTS et le MPR. BV activer le FME pour check de la Fibre et l'alimentation de la BBU.
| IHS | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Power issue; Awaiting Camusat feedback..;..;07.04.26; Access request done, awaiting validation
| IHS | Grid-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-HS | SPARE-ISSUE | 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande en cours 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Site down due to missing Neutral//Eneo is informed..;..;08.04.26; IHS; Grid only awaiting grid returned - Escalade L4 07.04.26; IHS; Grid only awaiting grid returned - Escalade L3..;..;08.04.26; IHS; Grid only awaiting grid returned - Escalade L4 07.04.26; IHS; Grid only awaiting grid returned - Escalade L3..;..;08.04.26; IHS; Grid only awaiting grid returned - Escalade L4 07.04.26; IHS; Grid only awaiting grid returned - Escalade L3
| ESCO | Medium Grid + GE | CTR | ZTE | Operationel | 13.8567 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by CTR_321_Z_Briqueterie (Power issue)..;..;Impacted by CTR_321_Z_Briqueterie (Power issue)..;..;Impacted by CTR_321_Z_Briqueterie (Power issue)
| MTN sharing |  | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 13.8483 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08.04.26: Mauvaises phases Eneo affectant les redresseurs, point addressé à Eneo - Escalade L2 de Camusat..;..;08.04.26: Mauvaises phases Eneo affectant les redresseurs, point addressé à Eneo - Escalade L2 de Camusat..;..;INC-20260408-00016372…2026-04-08 20:20:59…08.04.26: Mauvaises phases Eneo affectant les redresseurs, point addressé à Eneo - Escalade L2 de Camusat…power issue (grid outage)
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.4361 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power instabilities on site escalated to L5 of MTN (site to be locked)..;..;06/04/2026 Power instabilities on site escalated to L5 of MTN (site to be locked)..;..;06/04/2026 Power instabilities on site escalated to L5 of MTN (site to be locked)
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.4303 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00015872…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 13.3027 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Our FME IS ON THE WAY ETA 09:05 PM..;..;INC-20260408-00016134…2026-04-08 20:50:13…FME is on site…GE Fault
power issue | CAMUSAT | Good Grid + GE | OUEST | Huawei | Operationel | 12.6105 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, Gen faulty. // Awaiting Grid return...;..;08.04.26; Grid outage, Gen faulty. // Awaiting Grid return..;..;Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 12.5668 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Delor is informed ETA=04:44 Am..;..;INC-20260408-00009800…GE Fault
02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0 | IHS | Solar-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 12.3615 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | fme wilson is informed and is managing eta 12:30am
| IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 11.8882 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0 | ESCO | Medium Grid + Solar + GE | OST | Huawei | EXCLU | 11.7035 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | FME Guy is managing with level 0..;..;08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;08.04.26; Lien Zhoa<>Dumbu à réaligner pour gagner 30 dbm; Négociations de l'accès..;..;INC-20260408-00006767…insecurity on site, access negotiations ongoing …Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 11.6021 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 19/03/2026 : Feedback BO Projet : Site down, need check power and ODU. After site restored, need check all RRU status NEW SITE..;..;19/03/2026 : Feedback BO Projet : Site down, need check power and ODU. After site restored, need check all RRU status NEW SITE..;..;19/03/2026 : Feedback BO Projet : Site down, need check power and ODU. After site restored, need check all RRU status NEW SITE
| IHS | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 10.6649 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08.04.26; BO TRANS analysis ongoing..;..;INC-20260408-00002481…power issue on site …Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 10.6475 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;07.04.26; IHS; Grid outage, No space to deploy MG . // Awaiting Grid return - Escalade L5 06.04.26; IHS; Grid outage, No space to deploy MG . // Awaiting Grid return - Escalade L3..;..;07.04.26; IHS; Grid outage, No space to deploy MG . // Awaiting Grid return - Escalade L5 06.04.26; IHS; Grid outage, No space to deploy MG . // Awaiting Grid return - Escalade L3
CUT FIBER | IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 10.6217 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00011700…2026-04-09 06:24:22…Loss of signal entre le MPR et la BBU. BV activer le FME pour check de la fibre entre le MPR et la BTS.…Power issue
power issue | CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 10.6097 | TRANS_FO_CAMTEL | TX ISSUE | Fiber CAMTEL | ACTIVE | P1 Incident around Messamendongong..;..;INC-20260408-00007372…Active // No power issue, site is on Gen with Ubaie=54.6V, TX Henri (699949693) from Huawei is informed…Active // No power issue, site is on Gen with Ubaie=54.6V, TX Henri (699949693) from Huawei is informed…Others Transmission equipement fault
power issue | MTN sharing |  | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 10.3471 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Investigation en cours 06/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G cells down => Transmission investigation requested ¦¦ ..;..;P1 Incident around Messamendongong..;..;INC-20260408-00007555…power issue …Others Transmission equipement fault
power isssue | IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 10.1386 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 19/03/2026: Relance faite a MTN ce jour ¦¦ Escalade faite a silvain 18/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to MTN..;..;19/03/2026: Relance faite a MTN ce jour ¦¦ Escalade faite a silvain 18/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to MTN
| IHS | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | EXCLU | 9.6732 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente 06/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦Reset done but fme should check abia status and replace abia if needed 06/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente 06/04/2026 : Need BO RAN analysis
| IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 9.3263 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 07/04/2026 : Cde en cours ¦¦ FXDB commandé au WH de Maroua, ETD 08/04/2026 04/03/2026 : Cde de la FXDB en cours 02/04/2026 : L'expert demamde le remplacement de la FXDB 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty ..;..;07/04/2026 : Cde en cours ¦¦ FXDB commandé au WH de Maroua, ETD 10/04/2026 04/03/2026 : Cde de la FXDB en cours 02/04/2026 : L'expert demamde le remplacement de la FXDB 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty ..;..;07/04/2026 : Cde en cours ¦¦ FXDB commandé au WH de Maroua, ETD 08/04/2026 04/03/2026 : Cde de la FXDB en cours 02/04/2026 : L'expert demamde le remplacement de la FXDB 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 9.2971 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 08.04.26; Site foudroyé, chassis MSS8 faulty, commande en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260408-00004435; FME Jonas activé pour investigations, update ASAP 08.04.26; Power alarms; IHS feedback awaiting..;..;08.04.26; Power alarms; IHS feedback awaiting
| IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 9.2971 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | 08/04/2026 : Cde de la spare passe a OCM 06/04/2026 : Siite vandalise..;..;08/04/2026 : Cde de la spare passe a OCM 06/04/2026 : Siite vandalise..;..;08/04/2026 : Cde de la spare passe a OCM 06/04/2026 : Siite vandalise..;..;INC-20260408-00005468…Others Transmission equipement fault
CELL DOWN | IHS | Solar+ Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2963 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates...;..;02.04.26; Site bombardé par Boko HARAM. L'armée n'a pas encore donne le GO pour intervention apres retour de IHS. Cellules lockées 13.02.26: Problème d'énergie. Site vendalisé par Bokom-Haram et pas de possibilité d'y accéder actuellement suite à l'insécurité qui préconise dans la zone; Escalade faite au L5 de IHS Point escaladé au L5 IHS 28.01.2026 L4 IHS: As already reported here below the site was vandalized by BH. There is no action that can be taken now due to high security risk in the area. 26.01.2026 IHS: impossible de faire quoi que ce soit sur site, pas de plan,un courrier est en cours pour informer OCM de la situation ¦ ESCALTION Done to L4 26.01.2026 Retour Romuald: As you can read in the comment , That area has been attacked by the BOKO HARAM and the area is became insecure 26.01.2026 IHS: Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates...;..;02.04.26; Site bombardé par Boko HARAM. L'armée n'a pas encore donne le GO pour intervention apres retour de IHS. Cellules lockées 13.02.26: Problème d'énergie. Site vendalisé par Bokom-Haram et pas de possibilité d'y accéder actuellement suite à l'insécurité qui préconise dans la zone; Escalade faite au L5 de IHS Point escaladé au L5 IHS 28.01.2026 L4 IHS: As already reported here below the site was vandalized by BH. There is no action that can be taken now due to high security risk in the area. 26.01.2026 IHS: impossible de faire quoi que ce soit sur site, pas de plan,un courrier est en cours pour informer OCM de la situation ¦ ESCALTION Done to L4 26.01.2026 Retour Romuald: As you can read in the comment , That area has been attacked by the BOKO HARAM and the area is became insecure 26.01.2026 IHS: Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates...;..;02.04.26; Site bombardé par Boko HARAM. L'armée n'a pas encore donne le GO pour intervention apres retour de IHS. Cellules lockées 13.02.26: Problème d'énergie. Site vendalisé par Bokom-Haram et pas de possibilité d'y accéder actuellement suite à l'insécurité qui préconise dans la zone; Escalade faite au L5 de IHS Point escaladé au L5 IHS 28.01.2026 L4 IHS: As already reported here below the site was vandalized by BH. There is no action that can be taken now due to high security risk in the area. 26.01.2026 IHS: impossible de faire quoi que ce soit sur site, pas de plan,un courrier est en cours pour informer OCM de la situation ¦ ESCALTION Done to L4 26.01.2026 Retour Romuald: As you can read in the comment , That area has been attacked by the BOKO HARAM and the area is became insecure 26.01.2026 IHS: Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates.
| IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2963 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 07/04/2026 : FME uchenna cedric presentement a ZHOA ¦¦ Intervention pour vendredi 10/04/2026 06/04/2026 : Intervention prevu pour demain 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 03/04/2026 30/03/2026 :Ghost town 29/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Negoiation d'access en cours ..;..; 08/04/2026 : Feedback PM : Intervetion Postpone by tomorrow 09/04/2025 due to road access 07/04/2026 : FME uchenna cedric presentement a ZHOA ¦¦ Intervention pour vendredi 10/04/2026 06/04/2026 : Intervention prevu pour demain 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 03/04/2026 30/03/2026 :Ghost town 29/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Negoiation d'access en cours ..;..;07/04/2026 : FME uchenna cedric presentement a ZHOA ¦¦ Intervention pour vendredi 10/04/2026 06/04/2026 : Intervention prevu pour demain 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 03/04/2026 30/03/2026 :Ghost town 29/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Negoiation d'access en cours
| IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2963 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 07/04/2026: site gerer par Orange.....09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours
| IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2963 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN
| IHS | Solar-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | EXCLU | 9.2963 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08/04/2026 Feedback RM Denis : access negociation ongoing will update when access granted ¦¦Acces issue ¦¦ Plan for this weekd en 10/04/2026 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation acces en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M : No access granted for this site for now we keep negotiating 04/04/2026 : Check FXDB breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;08/04/2026 Feedback RM Denis : access negociation ongoing will update when access granted ¦¦Acces issue ¦¦ Plan for this weekd en 10/04/2026 ¦¦Feedback PM : Intervention Postpone by tomorrow due to site down affected by power…. Checking with PowerCo feedback in the morning 09/04/2026 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation acces en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M : No access granted for this site for now we keep negotiating 04/04/2026 : Check FXDB breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;08/04/2026 Feedback RM Denis : access negociation ongoing will update when access granted ¦¦Acces issue ¦¦ Plan for this weekd en 10/04/2026 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation acces en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M : No access granted for this site for now we keep negotiating 04/04/2026 : Check FXDB breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;INC-20260408-00009277…Others Transmission equipement fault
| WAS ORANGE |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 9.2457 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 08/04/2026 : Site up apres le redemarrage physique du level 0 ¦¦ Alarme revenue ¦¦Tickets creer au FME pour la commande du materiel (SFP,F.O) 07/04/2026 : FME bernard Ndongo a activer le level 0 pour le redemarge physique du site 04/04/2026 : Intervention prevue pour le 06/04/2026 02/04/2026 : Probleme d'access avec IHS 01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;08/04/2026 : Site up apres le redemarrage physique du level 0 ¦¦ Alarme revenue ¦¦Tickets creer au FME pour la commande du materiel (SFP,F.O) 07/04/2026 : FME bernard Ndongo a activer le level 0 pour le redemarge physique du site 04/04/2026 : Intervention prevue pour le 06/04/2026 02/04/2026 : Probleme d'access avec IHS 01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;08/04/2026 : Site up apres le redemarrage physique du level 0 ¦¦ Alarme revenue ¦¦Tickets creer au FME pour la commande du materiel (SFP,F.O) 07/04/2026 : FME bernard Ndongo a activer le level 0 pour le redemarge physique du site 04/04/2026 : Intervention prevue pour le 06/04/2026 02/04/2026 : Probleme d'access avec IHS 01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
| CAMUSAT | HGB | CENTRE | ZTE | Operationel | 8.9334 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00016236
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 8.9291 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO DEFAUT GE & POWER Cabinet | PASSIVE | P1 Incident around Messamendongong..;..;INC-20260408-00007548…power issue …Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 8.8731 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat
| IHS | Gen Only | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 8.7126 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Merlin is on way. ETA = 08:45 PM..;..;08/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS..;..;Power status check ongoing
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | EXCLU | 8.5494 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | P1 Incident at ADM_005_H_Touboro..;..;INC-20260408-00010996…problème de la fibre optique sur touboro
power issue | MTN sharing |  | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 8.1062 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00009311…2026-04-08 15:29:13…The technician is managing with the level 0…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 7.9217 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | FAKE..;..;Power status check ongoing
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 7.7149 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Delor is informed and will manage after H-Franco New..;..;08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260408-00001755…2026-04-08 04:26:38…GE Fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 7.6517 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00016430…2026-04-08 20:41:45…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 7.3206 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00016979…2026-04-08 23:15:54…Grid outage grid only site / Awaiting grid return
| CAMUSAT | Good Grid + GE | OUEST | Huawei | Operationel | 7.1499 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00002188…2026-04-08 04:45:26…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others
| ESCO | Hybrid Solar - S3 | NRD | Huawei | Operationel | 7.0509 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, Gen faulty
DEPOINTAGE, transmission allignement des antenne | IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 6.7799 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00019646…2026-04-09 00:18:51…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…GE Fault
| MTN sharing | MTN | LITTORAL | ZTE | Operationel | 6.7383 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260408-00019832…MW link faillure …Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 6.6694 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 08/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to MTN..;..;INC-20260408-00019626…2026-04-08 23:42:02…MTN activated for check power status…Power issue, generator failure
| IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 6.3295 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00003029…GE Fault
| IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 6.0071 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | fme boris is informed ETA 04:10 PM..;..;Impacted by CTR_837_Z_Nkolfoulou-ENIA-MTN (Power issue)..;..;INC-20260408-00019552…Grid outage and poor backup time of battery before GE start …Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 6.0016 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Guy is managing with level 0..;..;Impacted by NRO_013_N_Oku (TX issue)..;..;INC-20260408-00002636…insecurity to site as of the moment …Others Transmission equipement fault
| MTN |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 5.9658 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260408-00018834…2026-04-08 22:59:21…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others Transmission equipement fault
power issue | IHS | Grid -Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 5.9003 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260408-00003251…Auto TT closure RCA…GE Fault
power issue | IHS | Gen Only | CENTRE | NOKIA | Operationel | 5.8992 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power issue
NO | CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 5.8312 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00006291…Others Transmission equipement fault
NO | IHS |  | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 5.8133 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IMPACT BY CUT FIBRE | IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 5.7835 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
imact by touboro madem cut fiber, fibre camtel , backbone | CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 5.7829 | TRANS_FO_CAMTEL | TX ISSUE | Fiber CAMTEL | ACTIVE | P1 Incident at ADM_005_H_Touboro
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 5.7782 | TRANS_FO_CAMTEL | TX ISSUE | Fiber CAMTEL | ACTIVE | P1 Incident at ADM_005_H_Touboro
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 5.4696 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Hans is informed and managing with level 0..;..;08.04.26; IHS; 1.7V; Hans is informed and managing with level 0..;..;08.04.26; IHS; 1.7V; Hans is informed and managing with level 0..;..;INC-20260408-00000163…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 5.4224 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | FME Peter will manage in the morning due to insecurity.
| ESCO | Hybrid Solar - S2 | CTR | NOKIA | Operationel | 5.1141 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08/04/2026 : Acess issue ¦¦ Negociation en cours 07/04/2026 : Escort Militaire en cours de Negociation, en attente du retour du FME, Par ailleurs besoin du Go IHS pour acceder au pylône 06/04/2026 : Negociation d'access en cours ¦¦ Join visite programme sur le site ¦¦ FME seydou activer 01/03/2026 : Negociation d'access en cours 31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Replace faulty FXDB ¦¦ Pas d'access..;..;08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; BO TRANS analysis ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00006688…2026-04-08 17:59:08…ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours
plantage mpr | IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 5.0585 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 08.04.26; Power alarms; MTN is activated to check..;..;INC-20260408-00019804…2026-04-08 23:57:16…MTN activated for check power status…Grid outage and GE fail to start automatically
| IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 4.9882 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 08.04.26; FME Andre sur site et travaux en cours 07.04.26; Site is located in red zone and intervention is planned for this 08.04.26 07.04.26; Power issue resolved but site remains down. Need FME to check MPR status; FME collins is managing, update ASAP 06.04.26; IHS FME is managing with level due to insecurity, escalade L4 06/04/2026 Feedback IHS: cms= 40V FME Lagloire is managing with level 0 due to insecurity (escalated to L2) 05/04/2026 Feedback IHS : cms= 40V FME Lagloire is managing with level 0 due to insecurity. 04/04/2026 Feedback IHS Fme is informed and managing with L0
no | IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 4.9148 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 08/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU,AREA,ARMA,ARGA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ ETA : 09/04/2026 ..;..;08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
| IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 4.8981 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00011948…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | ZTE | Operationel | 4.8708 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | FME Parker is informed ETA=04:00 Am..;..;08/04/2026 : FME en route pour le site ETA: 12H 07/04/2026 :FeedbackFME : Apiang Commande du sfp 10G passé. Jattends la spare venant de bafoussam ¦¦ La spare arrive aujourd'hui ¦¦intervention demain 06/04/2026 : Check breaker and interconnectionAHPMDA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦FME active ¦¦ SFP faulty ¦¦ Cde passe par le FME Apiang ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00009461…Impacted by Mbam_CTR_303//No Power issue on site Ubaie = 53.7V Site on BATTERY. TX FME Willy 650254398 / huawei is informed.…Impacted by Mbam_CTR_303//No Power issue on site Ubaie = 53.7V Site on BATTERY. TX FME Willy 650254398 / huawei is informed.…GE Fault
power issue | IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 4.8587 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | P1 Incident around Messamendongong..;..;INC-20260408-00019826…2026-04-09 07:25:39…Loss of signal entre le MPR et la BBU. BV activer le FME pour check alimentation de la BTS et refaire la connectique.…power
no | IHS | Hybrid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 4.7278 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis:Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦should check radio module and replace it if needed FXDB..;..; 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis:Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦should check radio module and replace it if needed FXDB..;..; 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis:Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦should check radio module and replace it if needed FXDB..;..;INC-20260408-00015749…Others
| IHS | Grid-Gen | SUD | ZTE | EXCLU | 4.691 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Christian is on site..;..;INC-20260408-00016387…Others Transmission equipement fault
| IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 4.6743 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08/04/2026 : Feedback RM denis : site in rick zone will try to access in weekend if possible 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation acces en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace faulty ABIA ¦¦ Ghost town 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Feedback RM Denis : Will plan this 8/04/2026..;..;08/04/2026 : Feedback RM denis : site in rick zone will try to access in weekend if possible ¦¦ Feedback PM : site in rick zone will try to access in weekend if possible 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation acces en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace faulty ABIA ¦¦ Ghost town 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Feedback RM Denis : Will plan this 8/04/2026..;..;08/04/2026 : Feedback RM denis : site in rick zone will try to access in weekend if possible 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation acces en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace faulty ABIA ¦¦ Ghost town 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Feedback RM Denis : Will plan this 8/04/2026
:impact by awing | IHS | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 4.6735 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
| IHS | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 4.6229 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026..;..;08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026..;..;08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | NOKIA | EXCLU | 4.6217 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 4.5483 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
| CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 4.452 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260408-00005723…2026-04-08 10:44:20…Nous constatons l'indisponibilité de l'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA impactant NKOLANGAA et environs. Merci d'impacter CDS pour prise en charge et correction. Le trafic sera routé afin de permettre la remontée des sites.…CDS active pour la prise en charge Site route sur le FH…Others… L'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA DOWN
| IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 4.4058 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08.04.26; Power issue; Awaiting Camusat feedback..;..;INC-20260408-00010001…2026-04-08 18:32:28…Grid outage grid only site / Awaiting grid return
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 4.2561 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00007378…power issue …Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 4.2498 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | P1 Incident around Messamendongong..;..;INC-20260408-00007552…power issue …Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 4.2326 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00004119…GE Fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 4.2095 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00007366…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 4.0264 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO DEFAUT GE & POWER Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00005719…power issue …Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 3.9858 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_013_N_Oku (TX issue)..;..;INC-20260408-00002628…power issue at Oku impacting Oku marche…Others Transmission equipement fault
| IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 3.9545 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00016749…Rectifiers hanging. // Rectifiers reset.…Rectifiers hanging. // Rectifiers reset.…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.9385 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 08/04/2026 : ABIA recu ce jour ¦¦ Intervention en cours ¦¦ FME sur site 07/04/2026 : Cde en cours ¦¦carte ABIA commandé au WH de Maroua, ETD 09/04/2026 06/04/2026 :FME hermann activer ¦¦ Commande en cours 04/04/2026 : ABIA faulty 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ check and ABIA module if the issue persist..;..;INC-20260408-00008578
| IHS | Gen-Lithium | SUD | ZTE | Operationel | 3.9326 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00005710…power …Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.8399 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme is on the way, ETA=12:10PM..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00006309…GE Fault
|  |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 3.7466 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00007543…power issue …Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.7157 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260408-00005718…2026-04-08 10:44:20…Nous constatons l'indisponibilité de l'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA impactant NKOLANGAA et environs. Merci d'impacter CDS pour prise en charge et correction. Le trafic sera routé afin de permettre la remontée des sites.…CDS active pour la prise en charge Site route sur le FH…Others… L'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA DOWN
| MTN sharing | MTN | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.6978 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00017852…2026-04-08 22:27:39…Grid outage grid only site / Awaiting grid return
buc, transmission, comme odu | IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | NOKIA | Operationel | 3.6959 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260408-00015558…2026-04-08 19:36:07…MTN activated for check power status…Power issue in Camusat power cabinet. Camusat must check the issue
no | IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 3.6837 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08.04.26; FME en route pour le site, ETA 15H 06.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC ¦ Suite investigations de ce jour, le BO recommande le remplacement du BUC et expédition en cours de Yaoundé pour Sangmelima, ETD=07.04.26 04/04/2026 CABLE LMR400 Expedition en cours ETD=05/04/2026 03/04/2026 FME sur site suite des travaux en cours 02.04.2026: FME Peguy a pris la route ETA=14H ¦¦ fme sur site 01/04/2026 fme activé manage avec le level 0 reset en cours Besoin d'un fme sur site pour verifier le status des equipements vsat(modem,BUC,….)..;..;08.04.26; FME en route pour le site, ETA 15H 06.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC ¦ Suite investigations de ce jour, le BO recommande le remplacement du BUC et expédition en cours de Yaoundé pour Sangmelima, ETD=07.04.26 04/04/2026 CABLE LMR400 Expedition en cours ETD=05/04/2026 03/04/2026 FME sur site suite des travaux en cours 02.04.2026: FME Peguy a pris la route ETA=14H ¦¦ fme sur site 01/04/2026 fme activé manage avec le level 0 reset en cours Besoin d'un fme sur site pour verifier le status des equipements vsat(modem,BUC,….)..;..;INC-20260408-00014333…Others
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 3.6037 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Maxime is mananging with level 0.
| IHS | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 3.5238 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00016789…2026-04-08 23:13:07…Grid outage grid only site / Awaiting grid return
| CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 3.5132 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00017482…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.3808 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : plan for 09/04/2025 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis: Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 03/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Physical reset needed, Check SFP, Optical fiber and replace it if needed..;..;08/04/2026 : plan for 09/04/2025 ¦¦ Feedback PM :Intervention planned 09/04/2025 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis: Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 03/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Physical reset needed, Check SFP, Optical fiber and replace it if needed..;..;08/04/2026 : plan for 09/04/2025 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis: Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 03/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Physical reset needed, Check SFP, Optical fiber and replace it if needed..;..;INC-20260408-00011856…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 3.3776 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00016326…2026-04-08 20:51:13…FME is on site…GE Fault
| ESCO | medium Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 3.3731 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00018835…2026-04-08 22:59:58…site impacted by bonamoutongo3 / awaiting main site up…power issue grid outage impactée par bonamoutongo no backup awaiting grid return …Others Transmission equipement fault
power | MTN sharing | MTN | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 3.2947 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
power | CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 3.2248 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 08/04/2026 : ETA 11H 07/04/2026 : Besoin emis a OCM ¦¦ MAD SPARE attendue ¦¦ Feedback SPMS HW : Spares collected yesterday and handled to Honore ¦¦ SPARE en cours d'expedition ¦¦ Intervention le 08042026 02/04/2026 : Commande passee au HW SPMS ¦¦ SPARE non disponible au WH HW ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 01/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ ETA 13H30 ¦¦ FO faulty ¦¦ Cde en cours ¦¦ Probable remplacement le 02042026
| IHS | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 3.2234 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.197 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00018314…2026-04-08 23:51:19…No power issue on site U = 55.6V site on Grid. TX FME Jean 699760085/HUAWEI is informed.…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 3.1283 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00018193…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | EXCLU | 3.1156 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00002961…Others Transmission equipement fault
| MTN sharing |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.0225 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 2.9809 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08/04/2026 grid outage grid only site / awaiting grid return, ETA=11H UTC 07/04/2026 grid outage grid only site / awaiting grid return..;..;08/04/2026 grid outage grid only site / awaiting grid return, ETA=11H UTC 07/04/2026 grid outage grid only site / awaiting grid return..;..;08/04/2026 grid outage grid only site / awaiting grid return, ETA=11H UTC 07/04/2026 grid outage grid only site / awaiting grid return..;..;INC-20260408-00010688…2026-04-08 17:34:36…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…grid only site power issue
| IHS |  | SUD-OUEST | Huawei | EXCLU | 2.9114 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00019627…2026-04-09 00:16:00…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 2.8687 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00003641…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 2.8113 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Yannick managing with level 0
| IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 2.7953 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_013_N_Oku (TX issue)..;..;INC-20260408-00013189…Rectifiers hanging when load increased (Lack of rectifiers). // Rectifiers reset.…Rectifiers hanging when load increased (Lack of rectifiers). // Rectifiers reset.…GE Fault
| IHS | Grid-Lithium | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 2.5978 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00007208…GE Fault
| IHS | Grid-Gen-Lithium | ADAMAOUA | ZTE | Operationel | 2.5944 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;Power status check ongoing
| IHS | Grid-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.5923 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Stephane is managing with level 0.
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.5799 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity and module Fme aactive : Rendu sur le site de emia nous avons nettoyer les connecteurs et faire un reset physique de la BTS comme le bo a demandé après vérification certains alarmes ont disparus mais le bo dit que le satellite ne se voit pas donc il faut reccencer cette BTS parmis tant d autres et remonter les problèmes a ZTE
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 2.5798 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00017426
| IHS | Solar-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 2.527 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity and module ¦¦ Fme active : Suis encore à Mini site Elig-edzoa, nous venons d'avoir accès ETA 09042026
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.5071 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00012939…2026-04-08 20:00:16…Impacted by Boula_ibi//No Power issue on site Ubaie = 53.4V site on Site on GEN TX FME FME Elisée 656415561 is informed.…power issue …Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.4162 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260408-00005725…2026-04-08 10:44:20…Nous constatons l'indisponibilité de l'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA impactant NKOLANGAA et environs. Merci d'impacter CDS pour prise en charge et correction. Le trafic sera routé afin de permettre la remontée des sites.…CDS active pour la prise en charge Site route sur le FH…Others… L'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA DOWN
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.4159 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260408-00005726…2026-04-08 10:44:20…Nous constatons l'indisponibilité de l'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA impactant NKOLANGAA et environs. Merci d'impacter CDS pour prise en charge et correction. Le trafic sera routé afin de permettre la remontée des sites.…CDS active pour la prise en charge Site route sur le FH…Others… L'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA DOWN
| IHS | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 2.3933 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260408-00005727…2026-04-08 10:44:20…Nous constatons l'indisponibilité de l'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA impactant NKOLANGAA et environs. Merci d'impacter CDS pour prise en charge et correction. Le trafic sera routé afin de permettre la remontée des sites.…CDS active pour la prise en charge Site route sur le FH…Others… L'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA DOWN
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.3788 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00017052…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 2.2246 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | fme is on site..;..;INC-20260408-00001663…GE Fault
| IHS | Grid + Gen | EST | ZTE | Operationel | 2.2068 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS..;..;08/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.1115 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260408-00005724…2026-04-08 10:44:20…Nous constatons l'indisponibilité de l'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA impactant NKOLANGAA et environs. Merci d'impacter CDS pour prise en charge et correction. Le trafic sera routé afin de permettre la remontée des sites.…CDS active pour la prise en charge Site route sur le FH…Others… L'AOF MIMBOMAN---NKOLANGAA DOWN
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 2.0701 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260408-00011875…GE Fault
| CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | OUEST | Huawei | EXCLU | 2.069 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell lock due to NPM activity => deep investigation ongoing..;..;07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell lock due to NPM activity => deep investigation ongoing ¦¦ Cell lock => Unlock Cell will be done
| IHS | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 2.0048 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.9916 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00008137…Others
| IHS | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 1.957 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.9548 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP..;..;08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ Feedback FME apres intervention : SFP 10G faulty ¦¦ Cde passee ¦¦ ETD 09042026 ¦¦ UP apres remplacement SFP
| IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 1.9487 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00018520…grid only site manque secteur en attente du retour secteur …Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 1.901 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00007375…power …Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | ZTE | Operationel | 1.8155 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.7896 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Gerald will manage in the morning due to insecurity...;..;INC-20260408-00001639…Site impacted by Batibo…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.7873 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00018479…2026-04-08 22:47:10…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 1.6761 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00004839…GE Fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.6543 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00009491…site up After power team cleared the issue on GE …Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.6413 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00002581…2026-04-08 05:01:11…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…Others
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 1.6262 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=10H UTC ¦ FME sur site et travaux en cours 07.04.26: Module récupéré ce soir au magazin Bassa et remplacement ce 08.04.26 car travaux en hauteur 06.04.26; Module FWGP reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 05/04/2026 Module FWGP faulty recupéré en route pour le site 04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2
| IHS | Hybrid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 1.5577 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00014619…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.5451 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00016883…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.5419 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 07/04/2026 : Feedback PM Michael : intervention planifiée W16 06/04/2026 : Site tres eloigne programmer la semaine prochaine par le PM Miachael 04/04/2026 : Probelme d'access 30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée..;..;07/04/2026 : Feedback RM Michael : intervention planifiée W16 06/04/2026 : Site tres eloigne programmer la semaine prochaine par le RM Miachael 04/04/2026 : Probelme d'access 30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée..;..;07/04/2026 : Feedback RM Michael : intervention planifiée W16 06/04/2026 : Site tres eloigne programmer la semaine prochaine par le RM Miachael 04/04/2026 : Probelme d'access 30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée
| IHS | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 1.541 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 08/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Armand activer ¦¦ Intervention prevue pour demain 09/04/2026 ..;..;08/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Armand activer ¦¦ Intervention prevue pour demain 09/04/2026 ..;..;08/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Armand activer ¦¦ Intervention prevue pour demain 09/04/2026
| IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 1.541 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 08/04/2026 : Absence de la radio a bertoua. Le magasinier demande de passer la commande par mail pour obtention de la radio. 07/03/2026 : FME ACTIVE ¦¦FME hugues hachua activer ¦¦ Cde de la FRMF passee 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FRMF ..;..;08/04/2026 : Absence de la radio a bertoua. Le magasinier demande de passer la commande par mail pour obtention de la radio. 07/03/2026 : FME ACTIVE ¦¦FME hugues hachua activer ¦¦ Cde de la FRMF passee 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FRMF ..;..;08/04/2026 : Absence de la radio a bertoua. Le magasinier demande de passer la commande par mail pour obtention de la radio. 07/03/2026 : FME ACTIVE ¦¦FME hugues hachua activer ¦¦ Cde de la FRMF passee 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FRMF
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.4682 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 08/04/2026 : Remplacement FO ce jour ¦¦ ETA 11H ¦¦ UP apres remplacement FO 07/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME active ¦¦ FO endommagee ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Feedback SPMS HW attendu..;..; 08/04/2026 : Remplacement FO ce jour ¦¦ ETA 11H ¦¦ UP apres remplacement FO 07/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME active ¦¦ FO endommagee ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Feedback SPMS HW attendu
| IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 1.3627 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00002881…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.3417 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00010843…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.3024 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Relance faite ce jour ¦¦ Feedback his : The load has increased on site making the generator overload, process is ongoing to replace the generator on Friday. 07/04/2026 " Power instability ¦¦ Mail sent to HIS
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.2759 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | INC-20260408-00008635…spare part faulty. Réutilisation de l'anciennee ODU. ok…PLANTAGE…spare part faulty. Réutilisation de l'anciennee ODU. ok
| IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 1.1464 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 1.1201 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00018533…The site is impacted by the Fondjanti site, which is experiencing anomalies; this site is very unstable according to the back office I contacted. …Others Transmission equipement fault
| IHS | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.1046 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | fme Herve is managing with level 0
| IHS | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 1.0888 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00014010…Others Transmission equipement fault
|  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.0884 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00004700…power issue …Others Transmission equipement fault
|  |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.0722 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00012490…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.98494 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00018647…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 0.97433 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 0.96461 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Roland is informed and managing with L0...;..;INC-20260408-00017864…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | EXCLU | 0.94672 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00006228…Others Transmission equipement fault
| IHS | Gen-Solar AER | EST | NOKIA | Operationel | 0.9366 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00009387…site up After power team cleared the issue on GE …Others Transmission equipement fault
| MTN sharing |  | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 0.93028 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Ben is informed and managing with L0 ETA 05:15 PM..;..;INC-20260408-00009966…Power…Others Transmission equipement fault
| IHS | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.90322 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00007719
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.8634 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260408-00004944…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.75448 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019713…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.74176 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00017038…GE Fault
|  |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.71319 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019459…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.70976 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Theo managing with level 0 who is on site..;..;INC-20260408-00011312…2026-04-08 16:59:23…Rectifiers hanging due to Grid fluctuations. // Grid stabilized and Rectifiers reset.…Grid stabilized and Rectifiers reset.…GE Fault…Rectifiers hanging due to Grid fluctuations.
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.67422 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00009358…check ongoing …Others Transmission equipement fault
| IHS | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.66851 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 0.66833 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00016972…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 0.66516 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Site tres instable en power ¦¦ HIS active pour stabilisation
| CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.64938 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.62073 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00009595
| IHS | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.56419 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00004203…power issue on site …Others Transmission equipement fault
| IHS | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.56168 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00011708…Others Transmission equipement fault
| IHS | Hybrid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.56006 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00004151…power issue at Mbot…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.49095 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Début: 08/04/2025 13:44 UTC Indisponibilité des services mobiles Voix & Data dans la zone de CTR_303_N_Mbam et environs Impacts: 08 sites NOKIA et 01 Site ZTE Priorité: P2........Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00009608…2026-04-08 15:07:13…RM active pour la prise en charge…Aucune action…Others…A determiner
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.48747 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00004940…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 0.47691 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Emmanuel is on way. ETA = 09:15 PM
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.45387 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00009366…Others Transmission equipement fault
|  |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.41953 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00016121…Others Transmission equipement fault
| ESCO | Good Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0.36277 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 0.35997 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00002853…2026-04-08 05:53:43…technician is informed and managing…once on site 8 will check and resolve problem on site…GE Fault
power | CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 0.35733 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Herve is on the way; ETA 01:45 AM.
| IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | EXCLU | 0.28973 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | INC-20260408-00019518…Others Transmission equipement fault
| IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0.28634 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Merlin is informed, ETA 1h45
| IHS | Solar-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0.24866 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00007679…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.24441 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00003937…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0.23989 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00010573…Others Transmission equipement fault
|  |  | SUD | ZTE | Operationel | 0.23936 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00005925…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 0.23378 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00007137…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.21627 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00008497…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.20617 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Joseph is informed and managing with L0...;..;INC-20260408-00013064…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | EST | ZTE | Operationel | 0.19264 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00013211…Others Transmission equipement fault
| IHS | Solar-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.19039 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Gerald is managing with level 0.
| CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 0.18793 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00017423…Others Transmission equipement fault
| IHS | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.17801 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.17055 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00011727…No power issue on site Ubaie = 50.6V site on BATTERY (Threshold 47.1V). VSAT issue. TX FME Hugues (651514691 / Huawei) is informed.…No power issue on site Ubaie = 50.6V site on BATTERY (Threshold 47.1V). VSAT issue. TX FME Hugues (651514691 / Huawei) is informed.…Other
| IHS | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 0.15549 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.1461 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | INC-20260408-00016558…SITE NOT MANAGED BY IHS…NOT IHS…GE Fault
| CAMUSAT | #N/A | SUD | NOKIA | EXCLU | 0.13383 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00008149…Others Transmission equipement fault
| MTN sharing |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.13346 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00004204…Others Transmission equipement fault
|  |  | SUD | NOKIA | Operationel | 0.12699 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00012731…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | HGB | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.11589 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 07/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦Feedback FME : la FXDB a ete remplacer une nouvelle alarme a apparue sur la FBBC qui impacte les cellules. ¦¦ FBBC faulty 06/04/2026 : FME seydou activer intervention prevue pour 07/04/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour le 05/04/2026 02/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ..;..; 07/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦Feedback FME : la FXDB a ete remplacer une nouvelle alarme a apparue sur la FBBC qui impacte les cellules. ¦¦ FBBC faulty 06/04/2026 : FME seydou activer intervention prevue pour 07/04/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour le 05/04/2026 02/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ..;..;07/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦Feedback FME : la FXDB a ete remplacer une nouvelle alarme a apparue sur la FBBC qui impacte les cellules. ¦¦ FBBC faulty 06/04/2026 : FME seydou activer intervention prevue pour 07/04/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour le 05/04/2026 02/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ..;..;INC-20260408-00019732…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.10355 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00011794…Others Transmission equipement fault
| IHS | Vandalized | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.09836 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00002060…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.097802 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00002024…Others Transmission equipement fault
| IHS | Solar-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 0.094965 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00000677…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Bad Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.088712 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00005622…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.088034 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00019615
|  |  | SUD | NOKIA | Operationel | 0.084352 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00011804…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | NOKIA | Operationel | 0.078617 | TRANS_FO_CAMTEL | TX ISSUE | FIBER CAMTEL | ACTIVE | INC-20260408-00019610…2026-04-09 07:08:14…imapcte par la double coupure de fibre. Traffic reroute vers le FH.…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
| IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.076878 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00016555…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.074069 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00015141…No Power Issue on Site. U = 51.2V and Site is on Gen . TX Donald 673152841 / Huawei is informed.…No Power Issue on Site. U = 51.2V and Site is on Gen . TX Donald 673152841 / Huawei is informed.…Other
| CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 0.073748 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : Swap le 13 Mars 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : Swap le 13 Mars 2026
| IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.069569 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019043…2026-04-09 06:53:49…RAS sur la chaine TX. BV activer le FME pour reset de la BBU en local et interpeller le BoRan pour support…Power issue grid outage low Voltage ihs onformed
| IHS | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 0.059658 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00018323…Others Transmission equipement fault
| IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.058141 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00005870…Others Transmission equipement fault
| ESCO | Good Grid + Solar + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.053095 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00018333…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.051615 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00014784…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0.041716 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | INC-20260408-00012339…Others Transmission equipement fault
| IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.040579 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019654…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 0.039897 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2..;..;08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2..;..;08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.03724 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00019451…Others Transmission equipement fault
| IHS | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.03086 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00008079…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.029162 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
| IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.026846 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00019067…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.022597 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| IHS | Gen-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.017157 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.012041 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00016528…Others Transmission equipement fault
| IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0.010544 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260408-00018197…2026-04-09 08:21:29…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS2 et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260408-00006819; RM Denis informé pour investigations, update ASAP…No access to site due to insecurity
| IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.0096865 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00007897…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | NOKIA | EXCLU | 0.0061531 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00018063…Others Transmission equipement fault
| IHS | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.0049225 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00002735…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.0045089 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00019500…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.0031568 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00010150…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.0027466 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00017051…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.0023186 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 07/04/2026 : SPARE recue ce jour et remplacement le 09042026, car le FME se rendra demain sur EBONJI pour la restauration du site down 06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;07/04/2026 : SPARE recue ce jour et remplacement le 09042026, car le FME se rendra demain sur EBONJI pour la restauration du site down 06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;07/04/2026 : SPARE recue ce jour et remplacement le 09042026, car le FME se rendra demain sur EBONJI pour la restauration du site down 06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.0019262 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00011946…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.00073942 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : FME Cedric activer presentement il est a ZHOA ETA : 09042026 pour Batibo 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Reload software needed ¦¦ Rajout d'un second depart ¦¦ Negociation acces en cours ..;..;08/04/2026 : FME Cedric activer presentement il est a ZHOA ETA : 09042026 pour Batibo 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Reload software needed ¦¦ Rajout d'un second depart ¦¦ Negociation acces en cours ..;..;08/04/2026 : FME Cedric activer presentement il est a ZHOA ETA : 09042026 pour Batibo 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Reload software needed ¦¦ Rajout d'un second depart ¦¦ Negociation acces en cours
| IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.00062423 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 08.04.26; Descente prévue sur le site ce jour, ETA=11H UTC - Instabilité d'energie sur le site due à un problème de disjoncteur différentiel, escalade faite au L2 de Camusat 07.04.26; FME sur site mais impossible de continuer les travaux car l'établissement doit être fermé, escalade L3 de Camusat ETA=08/07/2026 07.04.26; FME en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site mais impossible de continuer les travaux car l'établissement doit être fermé, escalade L3 de Camusat 06/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=06/04/2026 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;08.04.26; Descente prévue sur le site ce jour, ETA=11H UTC 07.04.26; FME sur site mais impossible de continuer les travaux car l'établissement doit être fermé, escalade L3 de Camusat ETA=08/07/2026 07.04.26; FME en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site mais impossible de continuer les travaux car l'établissement doit être fermé, escalade L3 de Camusat 06/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=06/04/2026 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;INC-20260408-00019588…2026-04-09 00:08:14…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…power issues responsabilité camusat …Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0.00053505 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08/04/2026 : Feedback RM Denis : site in rick zone will try to access in weekend if possible ¦¦Plan for this weekd en 11/04/2026 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation d'acces en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis: Access negotiations for this site ongoing hoping to have access this days 04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;08/04/2026 : Feedback RM Denis : site in rick zone will try to access in weekend if possible ¦¦Plan for this weekd en 11/04/2026 ¦¦ Feedback PM : site in rick zone will try to access in weekend if possible 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation d'acces en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis: Access negotiations for this site ongoing hoping to have access this days 04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;08/04/2026 : Feedback RM Denis : site in rick zone will try to access in weekend if possible ¦¦Plan for this weekd en 11/04/2026 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation d'acces en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis: Access negotiations for this site ongoing hoping to have access this days 04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
IMPACT BAMENDA AGENCE ( POWER ISSUE) | IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | IMPACT BAMENDA AGENCE ( POWER ISSUE)
IMPACT BAMENDA AGENCE ( POWER ISSUE) | IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | IMPACT BAMENDA AGENCE ( POWER ISSUE)
IMPACT BAMENDA AGENCE ( POWER ISSUE) | IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | IMPACT BAMENDA AGENCE ( POWER ISSUE)
IMPACT BAMENDA AGENCE ( POWER ISSUE) | IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | POWER ISSUE
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-HS | SPARE-ISSUE | 08/04/2026 : Cde de la spare passe : ETD : 10/04/2026 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ UP apres serrage des Jumper et les Cells down restaurees ¦¦Nouvelle alarme apparuee sur site, impactant la FRMF ¦¦ Cde passee et SPARE en attente ..;..;08/04/2026 : Cde de la spare passe : ETD : 10/04/2026 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ UP apres serrage des Jumper et les Cells down restaurees ¦¦Nouvelle alarme apparuee sur site, impactant la FRMF ¦¦ Cde passee et SPARE en attente ..;..;08/04/2026 : Cde de la spare passe : ETD : 10/04/2026 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ UP apres serrage des Jumper et les Cells down restaurees ¦¦Nouvelle alarme apparuee sur site, impactant la FRMF ¦¦ Cde passee et SPARE en attente
| IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08/04/2026 Feedback RM Denis : access negociation ongoing will update when access granted ¦¦Acces issue 07/04/2026 Acces issue ¦¦Negociation en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis : Plan for 07/04/2026 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;08/04/2026 Feedback RM Denis : access negociation ongoing will update when access granted ¦¦Acces issue ¦¦Feedback PM : Was planned today: 08/04/2026. Postponed due road access ban by separatist 07/04/2026 Acces issue ¦¦Negociation en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis : Plan for 07/04/2026 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;08/04/2026 Feedback RM Denis : access negociation ongoing will update when access granted ¦¦Acces issue 07/04/2026 Acces issue ¦¦Negociation en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis : Plan for 07/04/2026 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Guy is managing with level 0
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis
| CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00019393…GE Fault
| IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019385…GE Fault
| IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v
| IHS | Solar-Gen | LITTORAL | NOKIA | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | 08/04/2026 : SAPRES recues hier ¦¦ Remplacement ce jour ¦¦ ETA 11h 27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;08/04/2026 : SAPRES recues hier ¦¦ Remplacement ce jour ¦¦ ETA 11h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ etr 17H¦¦ UP apres remplacement cables voles 27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;08.04.26; Travaux de restoration en cours, ETR=14H UTC 07.04.26; Matériel reçu dans cette journée et début des travaux programmé pour ce 08.04.26 06/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 06.April.2026 04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 05.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP
| IHS | Grid-Gen | NORD | NOKIA | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | 08/04/2026 : Site vandalise ¦¦ Point transferer a Huawei Projet 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;08/04/2026 : Site vandalise ¦¦ Point transferer a Huawei Projet 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;08/04/2026 : Site vandalise ¦¦ Point transferer a Huawei Projet 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Huawei | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | 17/03/2026 : Week 12 14/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦Power stability / good breaker ratings require onsite ¦¦ Site vandalise..;..;17/03/2026 : Week 12 14/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦Power stability / good breaker ratings require onsite ¦¦ Site vandalise..;..;17/03/2026 : Week 12 14/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦Power stability / good breaker ratings require onsite ¦¦ Site vandalise
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 08/04/2026 : Feedback RM Denis : access not granted for now due to a pregnant women that was shot dead in that area by unknown people, We dit alignment today at bachou-tai but no gain 07/04/2026 : Check and clean jumper FXDB ant 5 et ARGA ant 1 ¦¦ Negociation d'access en cours ¦¦ FME a essaye d'aller sur site il n'a pas pu avoir l'access..;..;08/04/2026 : Feedback RM Denis : access not granted for now due to a pregnant women that was shot dead in that area by unknown people, We dit alignment today at bachou-tai but no gain ¦¦Feedback PM : Was planned today: 07/04/2026. Postponed due road access ban by separatist 07/04/2026 : Check and clean jumper FXDB ant 5 et ARGA ant 1 ¦¦ Negociation d'access en cours ¦¦ FME a essaye d'aller sur site il n'a pas pu avoir l'access..;..;08/04/2026 : Feedback RM Denis : access not granted for now due to a pregnant women that was shot dead in that area by unknown people, We dit alignment today at bachou-tai but no gain 07/04/2026 : Check and clean jumper FXDB ant 5 et ARGA ant 1 ¦¦ Negociation d'access en cours ¦¦ FME a essaye d'aller sur site il n'a pas pu avoir l'access..;..;INC-20260408-00017411…Others Transmission equipement fault
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 08.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Douala, ETD=ETA 4/9/2026 07.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC ¦ ODU reçu faulty, nouvelle commande passée et en attente du retour du SPM 06.04.26; UBT-S (3DB29108AA) en cours d'expédition de Bafoussam pour Bankim, ETD=06.04.26 05/04/2026 fme activé HAMAD ACTIVE UBT-S (3DB29108AA)faulty commande passé EXPEDITON EN COURS DE BAFFOUSAM VERS BANKIM ETD=05/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status de L ODU 5/1 sur pangari-mtn
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | NOKIA | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;07.04.26; Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;07.04.26; Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019329…2026-04-09 06:37:41…FME Brice sur site avec CAMUSAT nous remonte un souci de clé pour acces au site. Point escaladé…les investigations sont encour avec le bo…Other
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019699…GE Fault
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | NOKIA | EXCLU | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 07.04.26; Impacted by New-Deido (Power issue) 07.04.26; FME en route pour le site, ETA=14H30 UTC 06.04.26; Camusat; Probable Grid outage, Grid only site / FME will check - Escalade L3 06.04.26; Camusat; Probable Grid outage, Grid only site / FME will check..;..;07.04.26; Impacted by New-Deido (Power issue) 07.04.26; FME en route pour le site, ETA=14H30 UTC 06.04.26; Camusat; Probable Grid outage, Grid only site / FME will check - Escalade L3 06.04.26; Camusat; Probable Grid outage, Grid only site / FME will check..;..;INC-20260408-00009308…site up après retours d énergie a news deido …Others Transmission equipement fault
| ESCO | HGB | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00002219…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
| ESCO | Hybrid solar - S3 | OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 08/04/2026 : Site down..;..;08/04/2026 : Site down..;..;08/04/2026 : Site down..;..;06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=10.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=10.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=10.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : FME actuellement a bandjore le chemin etant oppose le FME interviendra demain 09032026 sur le site de Kaele 07/04/2026: Cde de la radio passee 06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage..;..;08/04/2026 : FME actuellement a bandjore le chemin etant oppose le FME interviendra demain 09032026 sur le site de Kaele 07/04/2026: Cde de la radio passee 06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage..;..;08/04/2026 : FME actuellement a bandjore le chemin etant oppose le FME interviendra demain 09032026 sur le site de Kaele 07/04/2026: Cde de la radio passee 06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO DEFAUT GE & POWER Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00005646…2026-04-08 10:48:26…Technicien @Noc CAMUSAT 2 sur site actuellement UP En attente RCA…Retour CAMUSAT attendu pour la RCA…Others…Power issue
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Huawei | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 31/03/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore accepte..;..;31/03/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore accepte..;..;31/03/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore accepte
| IHS | Grid-Gen | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 30/03/2026 : SWAP le 20 Mars..;..;30/03/2026 : SWAP le 20 Mars..;..;30/03/2026 : SWAP le 20 Mars
| IHS | Grid-Gen | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 25/03/2026 : SWAP le 13 fevrier..;..;25/03/2026 : SWAP le 13 fevrier..;..;25/03/2026 : SWAP le 13 fevrier
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 19/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier..;..;19/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier..;..;19/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier
| IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Jeff is on way. ETA = 03:30 PM..;..;Power status check ongoing
| HIS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS...;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;FAKE..;..;08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Vandalized
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 : SWAP le 22 Fevrier 2026..;..;18/03/2026 : SWAP le 22 Fevrier 2026..;..;18/03/2026 : SWAP le 22 Fevrier 2026
| CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 : SWAP Lle 18 Mars 2026 ¦¦ Pas encore transfere..;..;18/03/2026 : SWAP Lle 18 Mars 2026 ¦¦ Pas encore transfere..;..;18/03/2026 : SWAP Lle 18 Mars 2026 ¦¦ Pas encore transfere
| IHS | Gen Only | SUD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : SWAP le 15 Mars 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : SWAP le 15 Mars 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : SWAP le 15 Mars 2026
| IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 13/03/2026 : SWAP le 01 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 13/03/2026 : SWAP le 01 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 13/03/2026 : SWAP le 01 Fevrier 2026
| IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026
| IHS | Hybrid-Gen | NORD | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 15 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 15 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 15 Fevrier 2026
| IHS | Hybrid-Gen | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 14 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 14 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 14 Fevrier 2026
| IHS | Grid-Hybrid-Gen | OUEST | Huawei | EXCLU | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP ce jour 12032026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP ce jour 12032026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP ce jour 12032026
| CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 08/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 08/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 08/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026
| IHS | Grid-Gen | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : SWAP en cours ce jour..;..;17/03/2026 : SWAP en cours ce jour..;..;17/03/2026 : SWAP en cours ce jour
| IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 16/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026..;..;16/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026..;..;16/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026
| IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08.04.26; Investigations en cours du TAC de Huawei 07.04.26; Impossible de continuer les travaux sur le lien à cause de l'isolation de l'OSN de Magba, commande de matériel passée à OCM 06/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati, investigations conjointes Huawei et Camtel en cours 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;08.04.26; Investigations en cours du TAC de Huawei 07.04.26; Impossible de continuer les travaux sur le lien à cause de l'isolation de l'OSN de Magba, commande de matériel passée à OCM 06/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati, investigations conjointes Huawei et Camtel en cours 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;07.04.26; Impossible de continuer les travaux sur le lien à cause de l'isolation de l'OSN de Magba, commande de matériel passée à OCM 06/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati, investigations conjointes Huawei et Camtel en cours 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 07/04/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore transfere..;..;07/04/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore transfere..;..;07/04/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore transfere
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| IHS | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 08/04/2026 : SWAP le 25 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere..;..;08/04/2026 : SWAP le 25 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere
| IHS | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 01/04/2026 : SWAP le 10 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere..;..;01/04/2026 : SWAP le 10 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere..;..;01/04/2026 : SWAP le 10 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere
| CAMUSAT | #N/A | NORD-OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 29/03/2026 : SWAP le O5 mars 2026..;..; 29/03/2026 : SWAP le O5 mars 2026..;..; 29/03/2026 : SWAP le O5 mars 2026
| CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 07/04/2026 : Relance faite au SPMS HW ¦¦ Feedback du SPMS HW attendu 02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;07/04/2026 : Relance faite au SPMS HW ¦¦ Feedback du SPMS HW attendu 02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;07/04/2026 : Relance faite au SPMS HW ¦¦ Feedback du SPMS HW attendu 02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026
|  |  | SUD | NOKIA | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260408-00019690…power issue responsabilité ihs
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019319…site impacté par BOKO plage
| CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
|  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00013282…Others Transmission equipement fault
| IHS | Hybrid-Gen-Lithium | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 08/04/2026 : Tickets cree au FME pour passer la commande de la radio a Maroua 07/04/2026 : Point pris par le FME Yonoussa ¦¦ ETA: demain 08/04/2026 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU..;..;08/04/2026 : Tickets cree au FME pour passer la commande de la radio a Maroua 07/04/2026 : Point pris par le FME Yonoussa ¦¦ ETA: demain 08/04/2026 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU..;..;08/04/2026 : Tickets cree au FME pour passer la commande de la radio a Maroua 07/04/2026 : Point pris par le FME Yonoussa ¦¦ ETA: demain 08/04/2026 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00019547…2026-04-09 00:05:49…Transmission issue / site on grid U:52,7 load:33
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00019526
| ESCO | Hybrid Solar - S1 | ADM | Huawei | EXCLU | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO DEFAUT GE & POWER Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00005411; FME Etienne activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260408-00004526…Auto TT closure RCA…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 08/04/2026 : SWAP le 21 Mars ¦¦ Pas encore transfere..;..;08/04/2026 : SWAP le 21 Mars ¦¦ Pas encore transfere
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08.04.26; Le BO recommande d'escalader le point à Nokia car impossible de mener des investigations sur l'installation qui a été faite - Escalade faite 07.04.26; FME sur site et investigations en cours 06.04.26; Investigations menées ce jour sans succès et suite des investigations en hauteur ce 07.04.26 06.04.26; RAS sur le circuit de transmission de la liaison. BV activer le FME pour check en local avec le BoRAN; FME Crislain activé pour investigations, update ASAP..;..;07.04.26; Le BO recommande d'escalader le point à Nokia car impossible de mener des investigations sur l'installation qui a été faite - Escalade faite 07.04.26; FME sur site et investigations en cours 06.04.26; Investigations menées ce jour sans succès et suite des investigations en hauteur ce 07.04.26 06.04.26; RAS sur le circuit de transmission de la liaison. BV activer le FME pour check en local avec le BoRAN; FME Crislain activé pour investigations, update ASAP..;..;07.04.26; Le BO recommande d'escalader le point à Nokia car impossible de mener des investigations sur l'installation qui a été faite - Escalade faite 07.04.26; FME sur site et investigations en cours 06.04.26; Investigations menées ce jour sans succès et suite des investigations en hauteur ce 07.04.26 06.04.26; RAS sur le circuit de transmission de la liaison. BV activer le FME pour check en local avec le BoRAN; FME Crislain activé pour investigations, update ASAP
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 08/04/2026 : SWAP le 12 Fevrier ¦¦ Pas encore transpere
| ESCO | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260408-00019314…Power issue, generator failure
|  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260408-00019391…Others Transmission equipement fault
|  | #N/A | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, Gen overload.
| IHS | Grid-Gen | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 09/04/2026 : Site down
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat
| IHS | #N/A | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | FME Kelvin managing with level 0 due to insecurity
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Yannick is informed and managing with L0.
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | P2 Incident at ADM_160_H_Phacochere
| CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME is managing with level 0
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Guy is managing with level 0..;..;INC-20260408-00006155…GE Fault
| IHS | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00019315…site impacté par BOKO plage
|  |  | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | NORD | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | fme is on the way ETA=07:15 PM..;..;Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260408-00018952…2026-04-08 23:25:14… BO TX: Possible depointage du lien *Mbambou<>Mbongo*. Besoin d'un FME sur site de Mbongo verifier l'infiltration d'eau. Si NOK il faudra repointe le lien et gagner 30db…site already restored we are investigating the the root cause with the BO…Other… A Determiner
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260408-00001562…2026-04-08 03:24:39…Feedback MTN : Camusat is notified and manage with level 0…power issue
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 08.04.26; Camusat; FME en route pour le site, ETA=11H UTC..;..;INC-20260408-00003335…2026-04-08 10:50:17…Impact trans/ site impacted by nkomezap MTN…problème d'énergie confirmé par camusat …Others
| CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO DEFAUT GE & POWER Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00004412…power issue l'opérateur MTN est aussi coupés…Others Transmission equipement fault
| IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME is managing with level 0
| IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 08/04/2026 : SWAP le 08 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Jeff is on the way; ETA 01:15 AM.
| IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Yamen is informed ETA=11:45 Pm
| IHS | Gen-Lithium | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Alain is informed and trying to manage with L0...;..;INC-20260408-00010525… DG took undervoltage alarm // card reset and DG started… DG took undervoltage alarm // card reset and DG started…Others Transmission equipement fault
| CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fme Parker is informed ETA 01:30 PM..;..;Power status check ongoing
| IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO DEFAUT GE & POWER Cabinet | PASSIVE | 08.04.26; Power issue; Awaiting Camusat feedback
| IHS | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | FME Michel Jordan managing with level 0
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | No power issue on site, Ubaie=55V with site on Grid, FME Tx Ethienne Fopa (695033981) from Hauwei is informed...;..;08/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| IHS | Grid Gen | SUD-OUEST | ZTE | Insecurity | 0 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | 08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée et vérifications du SPM en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260408-00008928…2026-04-08 20:15:00…08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM…site down dû à un problème de radio ODU qui est passé HS, la commande à été effectué dans l'application.
| IHS | Gen-Lithium | LITTORAL | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | exclu | Exclu | Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
| IHS | Grid-Gen | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260408-00001975…2026-04-08 03:45:43…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…power issue observed Camusat Guy is managing it we are following up …Others
| CAMUSAT | HGB | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Vandalized
| IHS | Solar-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Vandalized
|  |  | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Vandalized
| CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | LITTORAL | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Marcel is on way. ETA = 11:30 PM
| IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260408-00009168…Others
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | Insecurity | 0.68918 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis: Access negotiations for this site ongoing hoping to have access this days 04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis: Access negotiations for this site ongoing hoping to have access this days 04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation d'acces en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis: Access negotiations for this site ongoing hoping to have access this days 04/04/2026 : Travaux pojets terminees ¦¦ accès was not granted this morning we hopefully we will access site tomorrow FSP SUBUNIT LOST AND ARGA NO CONNECTION TO UNIT 28/03/2026 : Check ARGA breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;INC-20260407-00006002..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Muyengue | NOKIA | Operationel | 0.68531 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00001656..power issue managed by third party SBC ..Others Transmission equipement fault
|  | SUD | Meyomessi | NOKIA | Operationel | 0.68274 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Insecurity | 0.68073 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00001298…Others Transmission equipement fault..Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | EXCLU | 0.67845 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell lock due to NPM activity => deep investigation ongoing
MTN sharing | Hybrid Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.67615 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00011335…2026-04-05 18:02:47…MTN alerté pour vérifier le power…problème power …GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | Insecurity | 0.67368 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016632…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.67306 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 07/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Rhumsiki | NOKIA | Insecurity | 0.66235 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260406-00006678…2026-04-06 11:54:20…Feedback IHS : Hello, Sites impacted by EXN_215_N_Mazavou which is not managed by us.…Reset de MPR…Dep Transmission…Plantage MPR
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 0.66129 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016741…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.65938 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.65442 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.64413 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 07/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Banguem | NOKIA | Insecurity | 0.6368 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007316..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Home | NOKIA | Operationel | 0.61731 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00015424…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Roua | NOKIA | Insecurity | 0.61656 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00015768..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | Insecurity | 0.60793 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00011102..GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Bengbis | NOKIA | Operationel | 0.59924 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013692…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Babessi | NOKIA | Insecurity | 0.58578 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007067..Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Tubah | NOKIA | Insecurity | 0.58456 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016749…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.58321 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260407-00010536..2026-04-07 17:33:04..Grid outage grid only site / Awaiting grid return..Grid outage grid only site / Awaiting grid return..Coupure Secteur..Grid outage grid only site / Awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.57969 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00006303..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.56965 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 03/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ No impact on Cell but investigation still ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | Insecurity | 0.56625 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00007101…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.56559 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 03/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ No impact on Cell but investigation still ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Bafanji | NOKIA | Insecurity | 0.56416 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007078..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 0.56378 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00006643..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | Insecurity | 0.56009 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007265..Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Tubah | NOKIA | Insecurity | 0.55462 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007281..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchatibali | NOKIA | Insecurity | 0.5536 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00015584..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 0.55339 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00011041…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ebal | NOKIA | Insecurity | 0.55317 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00006649..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Mbam | NOKIA | Operationel | 0.55166 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260407-00010996..2026-04-07 17:08:04.. Virgile Sur site Check en Cours. Update ASAP..plantage du mpr ..Equipement crash (Plantage).. Plantage MPR
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mbot | NOKIA | Insecurity | 0.54975 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016735…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | Insecurity | 0.54195 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00006641..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 0.54056 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00015291…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Laising | NOKIA | Insecurity | 0.53987 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016381…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | Insecurity | 0.53931 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 06/04/2026 : Ghost town ¦¦Feedback RM Denis : UP after physical reset done 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Plan for 04/04/2026 30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;INC-20260406-00016389…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | Insecurity | 0.53577 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00011263..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | Insecurity | 0.53557 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦ Closed after reset but if issue persist check SFP, Optical fiber 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦ Closed after reset but if issue persist check SFP, Optical fiber 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;INC-20260406-00016392…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | Insecurity | 0.53553 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 06/04/2026 : Ghost town 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis : Plan for 04/07/2026 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis : Plan for 04/07/2026 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis : Plan for 04/07/2026 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;INC-20260406-00016722…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bangolan | NOKIA | Insecurity | 0.53125 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00006978…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mbot | NOKIA | Insecurity | 0.53091 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007066..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ebal | NOKIA | Insecurity | 0.53058 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016627…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Nchum | NOKIA | Insecurity | 0.53036 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016375…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Babessi | NOKIA | Insecurity | 0.52778 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016743…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Home | NOKIA | Operationel | 0.52605 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00004219..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | Insecurity | 0.5251 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;INC-20260405-00013713…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.52505 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00000537…Power issue onsite already fixed by IHS …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Boukoula | NOKIA | Operationel | 0.52435 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00007467…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Bourrah | NOKIA | Insecurity | 0.5241 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00006675…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ma | NOKIA | Insecurity | 0.52371 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00011016…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Ngola | NOKIA | Operationel | 0.52369 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00016200..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Babanki | NOKIA | Insecurity | 0.52205 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007110..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Befang | NOKIA | Insecurity | 0.52127 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00005959..Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Kalfou | NOKIA | Insecurity | 0.52076 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00013036…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ma | NOKIA | Insecurity | 0.51995 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007112..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guili | NOKIA | Insecurity | 0.51978 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00007644…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.51443 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00000205..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | Insecurity | 0.51422 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 03/04/2026 : projet HUAWEI 02/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;INC-20260405-00012723…Others Transmission equipement fault..Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 0.51194 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00007076..Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Mankouotmbou | NOKIA | EXCLU | 0.503 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 06/04/2026 : Feedback RM Denis : FME yaya on site working ETR 02 AM 02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 04/04/2026 01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours..;..;06/04/2026 : Feedback RM Denis : FME yaya on site working ETR 02 AM ¦¦ FME sur site Intervention en cours 02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 04/04/2026 01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Belo | NOKIA | Insecurity | 0.50118 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016377…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.49829 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site was down due to transmission
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ebal | NOKIA | Insecurity | 0.49744 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00009052…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Aguli | NOKIA | Insecurity | 0.49703 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00006507..GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ma | NOKIA | Insecurity | 0.49535 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00012721…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mbot | NOKIA | Insecurity | 0.49273 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 04/04/2026 : replace FRGU ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres remplacement de la FRGU ¦¦ Feddback FME : UP after radio replacement done on site ..;..;INC-20260405-00008885…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Njinikom | NOKIA | Insecurity | 0.49219 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016384…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Befang | NOKIA | Insecurity | 0.48727 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016628…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | Insecurity | 0.48378 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Plan for 04/04/2026 30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;02/03/2026 : Feedback RM Denis : Plan for 04/04/2026 30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;02/03/2026 : Feedback RM Denis : Plan for 04/04/2026 30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;02/03/2026 : Feedback RM Denis : Plan for 04/04/2026 30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;INC-20260405-00013624…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Nchum | NOKIA | Insecurity | 0.48064 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00006583..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | Insecurity | 0.47441 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00015289…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Bafanji | NOKIA | Insecurity | 0.47056 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00013397…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.47047 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00005680…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | Insecurity | 0.46653 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis : Plan for 04/07/2026 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;07/04/2026 Acces issue ¦¦Negociation en cours 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM Denis : Plan for 07/04/2026 04/04/2026 : Probleme d'access 02/03/2026 : Feedback RM Denis : Access negotiation ongoing 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;INC-20260407-00007259..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.46651 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00005705…Others Transmission equipement fault
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Andek | NOKIA | Insecurity | 0.46309 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016644…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0.46195 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.4579 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00014797..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Laising | NOKIA | Insecurity | 0.45658 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00013714…Others Transmission equipement fault
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Andek | NOKIA | Insecurity | 0.45453 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260407-00011267..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Baba | NOKIA | Insecurity | 0.44721 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | INC-20260407-00007063..2026-04-07 12:07:01..Impacted by Bda-Hotspot (OCM)..GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.44643 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;07/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Relance faite au NOC Manager de Camusat ..;..;07/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Relance faite au NOC Manager de Camusat
IHS | Grid-Gen | SUD | Bengbis | NOKIA | Operationel | 0.43908 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00010581…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | NOKIA | Operationel | 0.43711 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Robert is on his way to the site, ETA 07:30 AM..;..;INC-20260406-00006093…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Mindourou | NOKIA | Operationel | 0.41859 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00015489..Site Up sans Intervention..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | SALAPOUMBE | NOKIA | Operationel | 0.4182 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Tubah | NOKIA | Insecurity | 0.41479 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00008149…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 0.41108 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00008489…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 0.40969 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00012718…Others Transmission equipement fault….IMPACT BY NRO_244
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Home | NOKIA | Operationel | 0.40454 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00012786…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | SUD | Maan | NOKIA | Operationel | 0.40017 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | FME is managed whith level zero..;..;INC-20260406-00008444…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Ngouetou | NOKIA | Operationel | 0.38734 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00000936…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.38622 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Mbimbim | NOKIA | Operationel | 0.38244 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | FME Parker is informed ETA=06:30 Pm..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260406-00010786
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Banguem | NOKIA | Insecurity | 0.38228 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Hybrid-Gen | LITTORAL | Massock-Songloulou | NOKIA | Operationel | 0.37768 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 04/04/2026 : FME sur site : Intervention en cours 03/04/2026 : Cde en cours 02/03/3036 : Remplacement de la FRGU ¦¦ ETA : 03/04/2026..;..;04/04/2026 : FME sur site : Intervention en cours ¦¦ Remplacement de la FRGU effectuer 03/04/2026 : Cde en cours 02/03/3036 : Remplacement de la FRGU ¦¦ ETA : 03/04/2026
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.37732 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260405-00000544…2026-04-05 01:33:14…MTN Verifie l'etat de l'energie sur le site…Power issue onsite already fixed by Camusat. No backup batteries available and site running permanently on generator in poor condition. No Grid power supply available onsite.
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Gueme | NOKIA | Insecurity | 0.37525 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00006825…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Nchum | NOKIA | Insecurity | 0.37302 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00012527…Others Transmission equipement fault
|  | SUD | Ntenying | NOKIA | Operationel | 0.37066 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
MTN sharing |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.36705 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 03/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to MTN
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Ngambouo | NOKIA | Operationel | 0.36466 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00003309…site UP après résolution de power …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NDU | NOKIA | Insecurity | 0.36426 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00006645..Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 0.35791 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 06/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;INC-20260406-00014595…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 0.35415 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00011891…Others Transmission equipement fault..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Touloum | NOKIA | Insecurity | 0.35324 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00015646..GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0.35203 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00002603…power instability …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.34712 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | Insecurity | 0.33733 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00011289…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NDU | NOKIA | Insecurity | 0.33482 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00010833…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EST | Lomie | NOKIA | Operationel | 0.3318 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00001024..GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Baba | NOKIA | Insecurity | 0.32433 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016730…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Aguli | NOKIA | Insecurity | 0.32121 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016731…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0.32003 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NDU | NOKIA | Insecurity | 0.31575 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00016390…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | Ngong | NOKIA | Operationel | 0.3078 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00010459..2026-04-07 15:55:27.. Power Alarm(Manque_Secteur) Observee. IHS active pour Intervention..RCA: OCM CB tripped in the PWC // CB rearmed..Others..Souci Energie
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Insecurity | 0.30455 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.30412 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07/04/2026 " Power instability ¦¦ Mail sent to HIS
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Baba | NOKIA | Insecurity | 0.3032 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00006903…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | NOKIA | Operationel | 0.29826 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Alou | NOKIA | Insecurity | 0.29563 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00000860..Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Mokolo | NOKIA | Insecurity | 0.29082 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangambi | NOKIA | Operationel | 0.28839 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00011426…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Gamoko | NOKIA | Insecurity | 0.28677 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 07/04/2026 : cde toujours en cous 06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;07/04/2026 : cde toujours en cous 06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;07/04/2026 : SPARE recue ce jour et remplacement le 09042026, car le FME se rendra demain sur EBONJI pour la restauration du site down 06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;INC-20260407-00006384..2026-04-07 11:28:32..No power issue, site on GEN, U = 53V .TX FME Andre Fodjo HUAWEI / 676263040 is informed...Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Aguli | NOKIA | Insecurity | 0.28566 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00012709…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.28524 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 07/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Njinikom | NOKIA | Insecurity | 0.28185 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00007048…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.27698 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | CENTRE | Akongo | NOKIA | EXCLU | 0.27655 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | INC-20260406-00015679…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0.27587 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | FME Guy is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.27532 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00001007..Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Mandjap | NOKIA | Operationel | 0.26136 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Libong | NOKIA | Operationel | 0.25759 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00010794..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Lewa | NOKIA | Operationel | 0.24662 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00008353..Others Transmission equipement fault
ESCO |  | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.24077 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00007198…2026-04-05 15:25:45…BO Tx Analysis ongoing No power issue site on grid U = 54,1V & lload = 61,8A EVIDENCES…site up power fluctuation on site …Others Transmission equipement fault..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Sop | NOKIA | Insecurity | 0.24068 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Andek | NOKIA | Insecurity | 0.2397 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00012716…Others Transmission equipement fault..Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Wadjiri | NOKIA | Operationel | 0.23918 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00002472…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Batchenga | NOKIA | Operationel | 0.23915 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00015508…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | CENTRE | Akongo | NOKIA | EXCLU | 0.23715 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | INC-20260407-00013210..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Gor | NOKIA | Operationel | 0.22692 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00002021…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mokola | NOKIA | Insecurity | 0.22615 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 02/04/2026 : L'expert demamde le remplacement de la FXDB 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty ..;..;02/04/2026 : L'expert demamde le remplacement de la FXDB 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty ..;..;04/03/2026 : Cde de la FXDB en cours 02/04/2026 : L'expert demamde le remplacement de la FXDB 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty ..;..;04/03/2026 : Cde de la FXDB en cours 02/04/2026 : L'expert demamde le remplacement de la FXDB 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty ..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mokolo | NOKIA | Insecurity | 0.22168 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zileng | NOKIA | Insecurity | 0.22066 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | Operationel | 0.21905 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00003437..Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Ngola | NOKIA | Operationel | 0.21479 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00017781..Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD | Mayo-Nonde | NOKIA | Operationel | 0.20042 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00002740..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | CENTRE | Ngomedzap | NOKIA | Operationel | 0.19212 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00017771..Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.19203 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power
IHS | Solar-Gen | SUD | Mbalam | NOKIA | Operationel | 0.18425 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00008196..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | CENTRE | Akongo | NOKIA | EXCLU | 0.18311 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | INC-20260405-00013725…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 0.17302 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Ngouetou | NOKIA | Operationel | 0.17286 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00016514…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Salak | NOKIA | Insecurity | 0.17177 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260406-00009422…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Ngaouyanga | NOKIA | Operationel | 0.16477 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00006331..2026-04-07 11:45:06..DG was in MANUAL mode // FME started GEN and put in AUTO mode..DG failed to start due Manuel mode actived // DG started manually and Auto mode actived...GE start system..DG failed to start due Manuel mode actived // DG started manually and Auto mode actived.
IHS | Grid-Gen | SUD | Bengbis | NOKIA | Operationel | 0.16093 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00016271..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Likok | NOKIA | Operationel | 0.15851 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00010838..GE Fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 0.15078 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00012761..Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.15062 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 05/05/2026 fme HENRI activé AOF_Ekoumdoum-II_Mvog-Manga-III CDS activé et Carte MPT faulty a ekoudoum2 commnde en cours bo tx : There is a possible power issue at Mvog-Manga-III so please to involve the Powerco nevertheless the FME should be involved in case of no power issue and he should check the MPR status..;..;INC-20260405-00005350…2026-04-05 17:21:26…05/05/2026 fme HENRI activé AOF_Ekoumdoum-II_Mvog-Manga-III CDS activé et Carte MPT faulty a ekoudoum2 commnde en cours No power issue site oU:52V Load:115A kenfack Henri de Afo est sur site Motif cm fibre optique coupé / En attente remonté du site…problème fo et transmission. intervention en cours
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | Operationel | 0.14532 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00015915…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Nyazoro | NOKIA | Operationel | 0.13803 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00002795…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Maakola | NOKIA | Operationel | 0.1366 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00013164..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EST | Djangane | NOKIA | Operationel | 0.13296 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;INC-20260406-00006013…GE Fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.12276 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site was down due to power
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Ntam | NOKIA | Operationel | 0.12276 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00008604..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.1211 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Mokolo | NOKIA | Insecurity | 0.10607 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00006028…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Ebodje | NOKIA | Operationel | 0.10512 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00007589…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mfou | ZTE | Operationel | 0.10284 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | FME Antoine is informed ETA=09:45 Pm
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Doualayel | NOKIA | Operationel | 0.097157 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260406-00002792…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ossing | NOKIA | Insecurity | 0.091137 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00008076…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bonjongo | NOKIA | Insecurity | 0.090388 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ngog-Mapubi | NOKIA | Operationel | 0.086875 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00017033..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Ekindi | NOKIA | Insecurity | 0.085412 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00004684…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bonjongo | NOKIA | Insecurity | 0.080936 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00003093…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0.080704 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00003600…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ngog-Mbog | NOKIA | Operationel | 0.075193 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00008470…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Nyazoro | NOKIA | Operationel | 0.073609 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00012593..Others Transmission equipement fault
IHS | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | Danfili | NOKIA | Operationel | 0.066172 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00010271..Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Foubarka | NOKIA | Operationel | 0.06574 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013712…Others Transmission equipement fault..Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Lewa | NOKIA | Operationel | 0.065246 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00006898…2026-04-05 12:34:08…Site on Battery, U=51V, Hybrid site with threshold at 50V…Others…Site on Battery, U=51V, Hybrid site with threshold at 50V
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Memve-ele | NOKIA | Operationel | 0.064349 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00011690…Others Transmission equipement fault..Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Memve-ele | NOKIA | Operationel | 0.057536 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00014613…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Foubarka | NOKIA | Operationel | 0.056163 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00015662…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fochieya | NOKIA | Operationel | 0.054129 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00014503..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Banguem | NOKIA | Insecurity | 0.053826 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013702…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | Operationel | 0.050295 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00014106…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.050241 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00014312…GE Fault
OCM |  | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.048494 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Gor | NOKIA | Operationel | 0.046908 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00002071…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mokong | NOKIA | Insecurity | 0.044446 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP FME activer 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;INC-20260406-00013295…2026-04-06 19:27:38…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Banguem | NOKIA | Insecurity | 0.043928 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00010595…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Mantoum | NOKIA | Operationel | 0.036972 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013494…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Mantoum | NOKIA | Operationel | 0.036812 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | INC-20260405-00010112…Others Transmission equipement fault
OCM |  | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.035099 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 0.02916 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | plantage MPR
IHS | Solar-Gen | SUD | Mbalam | NOKIA | Operationel | 0.018709 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00009298…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Hile-Alifa | NOKIA | Insecurity | 0.016534 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00012858…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | Messondo | NOKIA | Operationel | 0.014678 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00016297..Others Transmission equipement fault
OCM |  | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.01293 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Hile-Alifa | NOKIA | Insecurity | 0.011327 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00012252..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Dourbeye | NOKIA | Operationel | 0.009899 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013155…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndogbessol | NOKIA | Operationel | 0.0092386 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00017029..Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Blangoua | NOKIA | Insecurity | 0.0065997 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00013147..Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dobiri | NOKIA | Operationel | 0.005262 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00002194..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mokong | NOKIA | Insecurity | 0.0045482 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 03/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;03/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | OUEST | Bapa | NOKIA | Operationel | 0.0037454 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00015260..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Santchou | NOKIA | EXCLU | 0.0037454 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00012080…Grid outage and Gen fail to start IHS is working for restauration
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Kaladi | NOKIA | Operationel | 0.0037255 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00016499…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guili | NOKIA | Insecurity | 0.003478 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013306…Others Transmission equipement fault..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchevi | NOKIA | Insecurity | 0.0033889 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 06/04/2026 : Siite vandalise
IHS | Grid-Gen | NORD | Boukoula | NOKIA | Operationel | 0.0030321 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013477…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | HGB | LITTORAL | Messondo | NOKIA | Operationel | 0.0023186 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME Charlie activer ¦¦ Cde de la FRMF en cours ..;..;07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME Charlie activer ¦¦ Cde de la FRMF en cours ..;..;07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ UP apres serrage des Jumper et les Cells down restaurees ¦¦Nouvelle alarme apparuee sur site, impactant la FRMF ¦¦ Cde passee et SPARE en attente
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Blangoua | NOKIA | Insecurity | 0.0020512 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00014282…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Meidjamba | NOKIA | Operationel | 0.0017303 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00002915…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Hile-Alifa | NOKIA | Insecurity | 0.0016052 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00015281…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamengwi | NOKIA | Insecurity | 0.0016052 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00011626…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Nkan | NOKIA | Operationel | 0.0016052 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but if issue persist check SFP, Optical fiber..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis Closed after reset but if issue persist check SFP, Optical fiber..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis Closed after reset but if issue persist check SFP, Optical fiber..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis Closed after reset but if issue persist check SFP, Optical fiber
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Balda | NOKIA | Insecurity | 0.0015161 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00014481…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Blangoua | NOKIA | Insecurity | 0.0013377 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013906…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng-Deng | NOKIA | Operationel | 0.0012485 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00015658…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Mendji | NOKIA | Insecurity | 0.0010701 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 28/03/2026 : Probleme d'access 27/03/2026 : Feedback du RM : Access not granted for now we keep trying 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.0007134 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 03/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ No impact on Cell but investigation still ongoing..;..;03/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ No impact on Cell but investigation still ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafang | Huawei | Operationel | 0.0003567 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/03/2026 : Feedback BO RAN attendu pour la suite des actions 14/03/2026 : Intervention en cours 13/03/2026 : Relance faite au BO RAN 10/03/2026 : Feedback FME apres intervention : D’apres le constat terrain fait, le VSWR present sur ce site est lie au port non utilise. A la lecture de la photo en Pj, le Port A n’est pas en service ¦¦ BO RAN interpele pour analyse approfondie 08/03/2026 : Port non utiliser ¦¦ Evidence partager 06/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ check and clean jumper, port of rru 71(sector 2) ¦¦ FME active ¦¦ ETA a partage
CAMUSAT | Good Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.00026753 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.00026753 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 03/04/2026 : Power instability : Mail sent to camusat
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.00026753 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 03/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ No impact on Cell but investigation still ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Elig-Mfomo | NOKIA | Operationel | 0.00026753 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00015661…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 8.9175e-05 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00009628…2026-04-05 16:14:21…Several Grid fluctuations // GEN manually started…Coupure Secteur…Several Grid fluctuations // GEN manually started
OCM/Strategique | OCM/Stratégique | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid Only | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 07/04/2026 :POWER ISSUE , INSTABLILITY POWER
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foyemtcha | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00011192…Power Grid outage and Gen fail to start …Others Transmission equipement fault
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 0 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00011125…2026-04-05 17:45:06…MTN alerté pour vérifier le power…power issue restored by power team…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00010752…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00010655…GE Fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00010322…2026-04-05 17:54:56…Technician is managing the point feedback awaited…Auto TT closure RCA…GE Fault
|  | CENTRE | Nkoambang | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00010178…2026-04-05 18:36:22…Technician is on the site feedback awaited…probleme d energie Les equipments ne sont Pas alimentés …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ambam | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomayos | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260405-00016195…power issue grid outage no backup awaiting grid return …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00016191…power issue grid outage no backup awaiting grid return …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00016189…power issue grid outage no backup awaiting grid return …Others Transmission equipement fault
IHS |  | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00015800…2026-04-05 23:35:20…Impacter par LIT_446_Z_Bsadi-Hopital(LIT-446) FME is managing with level0…GE Fault
IHS | Gen Only | CENTRE | Ngomedzap | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB,FRMF,FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Rodrigue activer ¦¦ en attente de son retour apres investigation
OCM/Datacenter |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | INC-20260405-00015222…2026-04-06 03:03:56…no power issue u=53v load=43A / no action done ANALYSE BO TX ONGOING…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00014584…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00014378…GE Fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260405-00012886…Others….06/04/2026 grid outage
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mbankomo | ZTE | EXCLU | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00014128…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00013440…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00012984…2026-04-06 02:19:20…The Optim link Radio nymarch_Nyalla-III is cut so please to involve CDS…power issu coupure d'électricité dans la zone défaut démarrage GE les équipes power IHS suivent le point …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Ngam | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00012552…2026-04-05 20:04:20…Hybrid system malfunction // Reset card and started GEN manually…GE control board…Hybrid system malfunction // Reset card and started GEN manually
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00011777…2026-04-05 19:06:22…FME is on the way ETA 20:30…GE Fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260405-00011498…2026-04-05 18:34:46…gen scheduled to stop at 06PM ansd start at 08AM / Awaiting schedule to kick in…power Grid outage here the site is only on Grid …Others
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00013588…Others
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00007465…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260405-00007400…2026-04-05 15:38:05…Impacted by the fiber OCM_AOF_LIT_287_LIT_054_New-Deido_Gd-Moulin that's cut, CDS activated for check Feedback CDS : le câble de grand molin c est brûlé et j ai demandé les gens m ont dis que c est l arc électrique sur le poteau si haut et les gars d eneo sont déjà passer vérifient et ils demandent que personne ne monte sur le poteau.…site was down for AOF cut. traffic now routed through FH. site up…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260405-00007332…2026-04-05 14:15:21…Feedback IHS : GRID ONLY NO SPACE/ AWAITING GRID RETURN…Others
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00003730…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00002579…site is up, …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260405-00002569…Power issue Site Up Retour power confirmation du Noc IHS …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tokombere | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 31/03/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore accepte..;..;31/03/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore accepte
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 30/03/2026 : SWAP le 20 Mars..;..;30/03/2026 : SWAP le 20 Mars
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ngoung | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 30/03/2026 : Not accepted
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bayangam | HUAWEI | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 30/03/2026 : FO faulty sur la Load Bande S1. Connector RRU sur la meed bande S1 et la SFP faulty au S2 ¦¦ FO, & SFP remplacee et refection connectique 28/03/2026 : suite d'intervention ce jour ¦¦ 1/3 RRU UP après swap du SFP côté BBU. Le deux autres restent down après swap des SFP. Impossible pour nous d'investiguer sur le pylône actuellement pour cause de pluie. La suite de l'intervention se fera demain matin premières heures. 27/03/2026 : FME active ¦¦ Suite d'intervention demain pour check en hauteur 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check Connectivity between BBU and RRU 60/61/80/81..;..;30/03/2026 : FO faulty sur la Load Bande S1. Connector RRU sur la meed bande S1 et la SFP faulty au S2 ¦¦ FO, & SFP remplacee et refection connectique 28/03/2026 : suite d'intervention ce jour ¦¦ 1/3 RRU UP après swap du SFP côté BBU. Le deux autres restent down après swap des SFP. Impossible pour nous d'investiguer sur le pylône actuellement pour cause de pluie. La suite de l'intervention se fera demain matin premières heures. 27/03/2026 : FME active ¦¦ Suite d'intervention demain pour check en hauteur 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check Connectivity between BBU and RRU 60/61/80/81
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Ngoumou | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 29/03/2026 : SWAP en cours
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Mendji | NOKIA | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 28/03/2026 : Probleme d'access 27/03/2026 : Feedback du RM : Access not granted for now we keep trying 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00012923…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mazera | NOKIA | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 27/03/2026 : Projet en cours
IHS | Grid-Gen | EST | Djangane | NOKIA | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bantoum | HUAWEI | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 05.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 05.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 04.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 04.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 04.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 04.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 04.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP
IHS | Solar-Gen | NORD | Djabi | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 25/03/2026 : SWAP le 13 fevrier..;..;25/03/2026 : SWAP le 13 fevrier
IHS | Grid-Gen | OUEST | Koutaba | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 25/03/2026 : SWAP le 13 Fevrier..;..;25/03/2026 : SWAP le 13 Fevrier..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 24/03/2026: Verifier l'etat de la RRU..;..;24/03/2026: Verifier l'etat de la RRU
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guidiguis | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 19/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier..;..;19/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Tiko | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Mbonge | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ekondo-Nege | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Bamendou | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Hybrid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendou | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
I_HS |  | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
I_HS |  | SUD-OUEST | Muyuka | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Muyuka | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Yoke | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guirvidig | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 : SWAP le 22 Fevrier 2026..;..;18/03/2026 : SWAP le 22 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 : SWAP en cours ce jour..;..;18/03/2026 : SWAP en cours ce jour
OCM/Strategique | OCM/Agence | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : Swap le 13 Mars 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : Swap le 13 Mars 2026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 17/03/2026 : Week 12 14/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦Power stability / good breaker ratings require onsite ¦¦ Site vandalise..;..;17/03/2026 : Week 12 14/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦Power stability / good breaker ratings require onsite ¦¦ Site vandalise
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ilor | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 13/03/2026 : SWAP le 01 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 13/03/2026 : SWAP le 01 Fevrier 2026
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Zidim | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Hina | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Malanden | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Tongo | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 15 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 15 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Meri | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 14 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 14 Fevrier 2026
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Koupa-Matapit | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 12 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 12 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bandja | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026
IHS | Grid-Hybrid-Gen | OUEST | Taram | Huawei | EXCLU | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP ce jour 12032026..;..;17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP ce jour 12032026
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mindif | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 08/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026..;..;17/03/2026 : Week 12 08/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | NORD-OUEST | Kumbo | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : SWAP en cours ce jour..;..;17/03/2026 : SWAP en cours ce jour
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fokoue | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 16/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026..;..;16/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafang | Huawei | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/03/2026 : Feedback BO RAN attendu pour la suite des actions 14/03/2026 : Intervention en cours 13/03/2026 : Relance faite au BO RAN 10/03/2026 : Feedback FME apres intervention : D’apres le constat terrain fait, le VSWR present sur ce site est lie au port non utilise. A la lecture de la photo en Pj, le Port A n’est pas en service ¦¦ BO RAN interpele pour analyse approfondie 08/03/2026 : Port non utiliser ¦¦ Evidence partager 06/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ check and clean jumper, port of rru 71(sector 2) ¦¦ FME active ¦¦ ETA a partage..;..;16/03/2026 : Feedback BO RAN attendu pour la suite des actions 14/03/2026 : Intervention en cours 13/03/2026 : Relance faite au BO RAN 10/03/2026 : Feedback FME apres intervention : D’apres le constat terrain fait, le VSWR present sur ce site est lie au port non utilise. A la lecture de la photo en Pj, le Port A n’est pas en service ¦¦ BO RAN interpele pour analyse approfondie 08/03/2026 : Port non utiliser ¦¦ Evidence partager 06/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ check and clean jumper, port of rru 71(sector 2) ¦¦ FME active ¦¦ ETA a partage
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;INC-20260405-00011967…Others Transmission equipement fault..05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 05/04/2026 Module FWGP faulty recupéré en route pour le site 04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..;..;04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..;..;04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..;..;04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..;..;04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..;..;04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2
MTN sharing |  | ADAMAOUA | Nyamboya | HUAWEI | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 05/04/2026 fme activé HAMAD ACTIVE UBT-S (3DB29108AA)faulty commande passé EXPEDITON EN COURS DE BAFFOUSAM VERS BANKIM ETD=05/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status de L ODU 5/1 sur pangari-mtn..05/04/2026 fme activé HAMAD ACTIVE UBT-S (3DB29108AA)faulty commande passé EXPEDITON EN COURS DE BAFFOUSAM VERS BANKIM ETD=05/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status de L ODU 5/1 sur pangari-mtn..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Tignere | HUAWEI | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kar-Hay | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 04/04/2026 : Not accepted..;..;04/03/2026 : Not accepted
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 04/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 7 of RRU 61¦¦ FME active
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 04/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 51 ¦¦ Probleme d'access..;..;04/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 51 ¦¦ Probleme d'access ¦¦ probleme d'acces..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00011059…2026-04-05 18:38:04…Grid outage, / grid return awaited…problème d'accès dans ce site.…Others..Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;46116
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00005799…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Nsimalene-Yemwak | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 03/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to IHS 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 52¦¦ Fme active ..;..;04/04/2026 : site en travaux 03/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to IHS 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 52¦¦ Fme active
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 03/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to IHS
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Boga-Mahole | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 03/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to IHS
IHS | Gen Only | SUD | Akom II | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 03/04/2026 : Not accepted
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Manjo | ZTE | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active ..;..;03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active
IHS | Grid-Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Amchide | HUAWEI | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 03/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ Fme active ETA 04042026
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mbangassina | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 03/04/2026 : Check and cleam jumper RRU 61
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Gamoko | NOKIA | Insecurity | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA
IHS | Solar-Grid-Gen | LITTORAL | Bonepoupa | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 03/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 7 of RRU 61 FME active ¦¦ ETA : 04/04/2026..;..;04/04/2026 : Relance faite au Fme ETA attendu 03/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 7 of RRU 61 FME active ¦¦ ETA : 04/04/2026
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00010716…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Mankouotmbou | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 03/04/2026 01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours..;..;02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 03/04/2026 01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours..;..;02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 04/04/2026 01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours..;..;02/03/2026 : Feddback RM Denis : Plan for 04/04/2026 01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;05/04/2026 FME activé manage avec le BIR 04/04/2026 Arret des equipements par le BIR pour mauvais temps ..05/04/2026 FME activé 04/04/2026 Arret des equipements par le BIR pour mauvais temps ..;..;04/04/2026 Arret des equipements par le BIR pour mauvais temps ..;..;04/04/2026 Arret des equipements par le BIR pour mauvais temps ..;..;04/04/2026 Arret des equipements par le BIR pour mauvais temps ..;..;04/04/2026 Arret des equipements par le BIR pour mauvais temps
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Ndoukoula | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 01/04/2026 : SWAP le 10 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere..;..;01/04/2026 : SWAP le 10 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere
IHS | Grid-Gen | OUEST | Malantouen | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 29/03/2026 : SWAP le O5 mars 2026..;..; 29/03/2026 : SWAP le O5 mars 2026
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 28/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026..;..; 28/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Ndjole | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 03/04/2026 : Check and cleam jumper RRU 61
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260405-00010768…Power cabinet rectifiers bug IHS is working on it…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00001558…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | Mpoloungoue | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00001567…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Bipaga | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00001563…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07/04/2026 :site impact by logbessou sunshine(power issue)
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Bariki | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00014292…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Batchenga | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00014237…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | SUD | Nkomedzap | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00001609…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | EST | Ngoura | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00014892…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Mbang | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00016541…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD | Gamba | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00011493…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 07/04/2026 :plantage MPR
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Manmenye | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down..;..;INC-20260405-00012892..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zoetele | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Obala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
OCM/Strategique |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Penja | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00016039…2026-04-05 23:40:34
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Balda | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00014644…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Mouanko | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00003860…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260405-00002748…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 31/03/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA 12h ¦¦ FO faulty ¦¦ Recharge une FO en local en cours ¦¦ UP apres remplacement de la FO 30/03/2026 : FME active ¦¦ Ghost town ¦¦ ETA 31032026..;..;31/03/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA 12h ¦¦ FO faulty ¦¦ Recharge une FO en local en cours ¦¦ UP apres remplacement de la FO 30/03/2026 : FME active ¦¦ Ghost town ¦¦ ETA 31032026
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 07/04/2026 :site down niveau c'est au niveau d'orange.......09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Galim | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Elogbatindi | ZTE | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Awae | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 04/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 02/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;02/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;04/04/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Gen-Solar AER | EXTREME-NORD | Dziguilao | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 07/04/2026 :POWER ISSUE
|  | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07/04/2026 :POWER ISSUE
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Endom | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Gen-Lithium | OUEST | Koundoum | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | HGB | ADAMAOUA | Mbamti | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Bafut | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Akum | HUAWEI | Insecurity | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_008_H_Bamenda-CRTV..;..;Impacted by NRO_008_H_Bamenda-CRTV..;..;Impacted by NRO_008_H_Bamenda-CRTV..;..;Impacted by NRO_008_H_Bamenda-CRTV..;..;Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Buea | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Phacochere | Huawei | EXCLU | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/04/2026 There is power issue at Phacochere
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mengang | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Koundou | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
MTN sharing | MTN sharing | LITTORAL | Melong | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Baigon | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Nkoundja | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Awae | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Sangla | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Binguela | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Essiezik | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Yegeassi | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomale | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Impacted by CTR_092_Z_Boutourou(CTR-092)
CAMUSAT | Hybrid Solar S3 | OUEST | Koutaba | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
|  | LITTORAL | Mouyouka | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Boutourou | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/04/2026 Expedition des ODU-Branching en cours Baffoussam vers bafia ETD=04/04/2026 03/04/2026 FME Jerry activé ¦ ODU-Branching faulty, commande en cours The FME should realign the MPR link Bamoko_Boutourou in order to get 30 dbm
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Ozom | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 04/04/2026 FME activé ETA =17H UTC Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU ..;..;04/04/2026 FME activé ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU ..;..;04/04/2026 FME activé ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU
IHS | Grid Only | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 07/04/2026 :POWER ISSUE , INSTABLILITY POWER
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 06.04.26; Access request done, awaiting validation..;..;06.04.26; Access request done, awaiting validation
IHS | Grid-Gen | SUD | Nkomekui | ZTE | EXCLU | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : ETA : 07/04/2026 04/03/2026 : Check and clean jumper FXDB antenne 5 ¦¦ FME Mouamadou active ..;..; 06/04/2026 : ETA : 07/04/2026 04/03/2026 : Check and clean jumper FXDB antenne 5 ¦¦ FME Mouamadou active ..;..; 06/04/2026 : ETA : 07/04/2026 04/03/2026 : Check and clean jumper FXDB antenne 5 ¦¦ FME Mouamadou active ..;..; 06/04/2026 : ETA : 07/04/2026 04/03/2026 : Check and clean jumper FXDB antenne 5 ¦¦ FME Mouamadou active
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07/04/2026 :site impacted by Bellare (power issue)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06.04.26; Module FWGP reçue faulty, nouvelle commande en cours 05/04/2026 Module FWGP faulty recupéré en route pour le site 04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..;..;06.04.26; Module FWGP reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 05/04/2026 Module FWGP faulty recupéré en route pour le site 04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 06.04.26; Camusat; Grid outage grid only site / Awaiting grid return..;..;INC-20260406-00009219…2026-04-06 17:45:23…Grid outage grid only site / Awaiting grid return…grid outage power issue on site …Others Transmission equipement fault
OCM/Strategique | OCM/Stratégique | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ambam | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomayos | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tokombere | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 31/03/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore accepte
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 30/03/2026 : SWAP le 20 Mars
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bayangam | HUAWEI | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 30/03/2026 : FO faulty sur la Load Bande S1. Connector RRU sur la meed bande S1 et la SFP faulty au S2 ¦¦ FO, & SFP remplacee et refection connectique 28/03/2026 : suite d'intervention ce jour ¦¦ 1/3 RRU UP après swap du SFP côté BBU. Le deux autres restent down après swap des SFP. Impossible pour nous d'investiguer sur le pylône actuellement pour cause de pluie. La suite de l'intervention se fera demain matin premières heures. 27/03/2026 : FME active ¦¦ Suite d'intervention demain pour check en hauteur 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check Connectivity between BBU and RRU 60/61/80/81
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mazera | NOKIA | Insecurity | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 06/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Cell lock with sufix Plan..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bantoum | HUAWEI | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;06/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 06.April.2026 04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 05.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;06/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 06.April.2026 04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 05.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP
IHS | Solar-Gen | NORD | Djabi | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 25/03/2026 : SWAP le 13 fevrier
IHS | Grid-Gen | OUEST | Koutaba | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 25/03/2026 : SWAP le 13 Fevrier
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 24/03/2026: Verifier l'etat de la RRU
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guidiguis | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 19/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Tiko | HUAWEI | Insecurity | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Mbonge | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ekondo-Nege | HUAWEI | Insecurity | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Bamendou | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Hybrid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendou | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
I_HS |  | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS...;..;18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
I_HS |  | SUD-OUEST | Muyuka | HUAWEI | Insecurity | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Muyuka | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Yoke | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guirvidig | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 : SWAP le 22 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 : SWAP en cours ce jour
OCM/Strategique | OCM/Agence | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : Swap le 13 Mars 2026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 17/03/2026 : Week 12 14/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦Power stability / good breaker ratings require onsite ¦¦ Site vandalise
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ilor | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 13/03/2026 : SWAP le 01 Fevrier 2026
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Zidim | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Hina | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Malanden | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Tongo | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 15 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Meri | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 14 Fevrier 2026
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Koupa-Matapit | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 12 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bandja | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026
IHS | Grid-Hybrid-Gen | OUEST | Taram | Huawei | EXCLU | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP ce jour 12032026
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mindif | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 08/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | NORD-OUEST | Kumbo | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : SWAP en cours ce jour
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fokoue | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 16/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;INC-20260406-00003481
MTN sharing |  | ADAMAOUA | Nyamboya | HUAWEI | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 06.04.26; UBT-S (3DB29108AA) en cours d'expédition de Bafoussam pour Bankim, ETD=06.04.26 05/04/2026 fme activé HAMAD ACTIVE UBT-S (3DB29108AA)faulty commande passé EXPEDITON EN COURS DE BAFFOUSAM VERS BANKIM ETD=05/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status de L ODU 5/1 sur pangari-mtn..;..;06.04.26; UBT-S (3DB29108AA) en cours d'expédition de Bafoussam pour Bankim, ETD=06.04.26 05/04/2026 fme activé HAMAD ACTIVE UBT-S (3DB29108AA)faulty commande passé EXPEDITON EN COURS DE BAFFOUSAM VERS BANKIM ETD=05/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status de L ODU 5/1 sur pangari-mtn
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Tignere | HUAWEI | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 06/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati, investigations conjointes Huawei et Camtel en cours 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;06/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati, investigations conjointes Huawei et Camtel en cours 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Nsimalene-Yemwak | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 04/04/2026 : site en travaux 03/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to IHS 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 52¦¦ Fme active
IHS | Gen Only | SUD | Akom II | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 03/04/2026 : Not accepted
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Manjo | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 06/04/2026 : intervention en cours ETA 12h 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active ..;..;06/04/2026 : intervention en cours ETA 12h 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active ..;..;06/04/2026 : intervention en cours ETA 12h 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active ..;..;06/04/2026 : intervention en cours ETA 12h 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active
IHS | Grid-Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Amchide | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 06/04/2026 : SWAP le 25 Fevrier 2026 ¦¦ Site pas encore transfere
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Gamoko | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA..;..;06/04/2026 : Cde en cours 04/04/2026 : Commande toujours en cours 03/04/2026 : Cde en cours 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace ARGA
IHS | Solar-Grid-Gen | LITTORAL | Bonepoupa | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : intervention en cours ETA 12h30 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active ..;..;06/04/2026 : intervention en cours ETA 12h30 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active ¦¦ up apres normalisation du serrage des connecteurs
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;06.04.26; FME sur site et investigations en cours avec le BO TX 05/04/2026 FME activé manage avec le BIR 04/04/2026 Arret des equipements par le BIR pour mauvais temps
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Ndoukoula | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 01/04/2026 : SWAP le 10 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere
IHS | Grid-Gen | OUEST | Malantouen | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 29/03/2026 : SWAP le O5 mars 2026
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 28/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Bariki | NOKIA | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260406-00012300…2026-04-06 19:20:38…GE Fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Manmenye | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down..;..;06.04.26; Arret du GEN pour insuffisance d'eau dans le radiateur (escalade L2 de Camusat) 06.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260406-00002102; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zoetele | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Obala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Mouanko | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | INC-20260406-00003120…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260406-00002074…power issu coupure d'électricité dans la zone défaut démarrage GE les équipes power IHS suivent le point …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | HUAWEI | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 31/03/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA 12h ¦¦ FO faulty ¦¦ Recharge une FO en local en cours ¦¦ UP apres remplacement de la FO 30/03/2026 : FME active ¦¦ Ghost town ¦¦ ETA 31032026
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Galim | HUAWEI | Insecurity | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=10.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Elogbatindi | ZTE | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Awae | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;site down
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 06/04/2026 : Power issue 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage..;..;06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage..;..;06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage..;..;06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage
IHS | Gen-Solar AER | EXTREME-NORD | Dziguilao | HUAWEI | Insecurity | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 06/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=06/04/2026 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;06/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=06/04/2026 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN..;..;06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clena jumper, port 3 of RRU 53..;..;06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clena jumper, port 3 of RRU 53 ¦¦ Fme active ¦¦ intervention en cours..;..;06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clena jumper, port 3 of RRU 53 ¦¦ Fme active ¦¦ intervention en cours
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Bagarao | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FRGU..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU
IHS | Solar-Gen | NORD | Guidjiba | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00014208…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kinguin | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00010685…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 06/04/2026 : Besoin d'aanalyse BO RAN..;..;06/04/2026 : Besoin d'aanalyse BO RAN
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Ebeba | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;06/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site down
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Endom | ZTE | EXCLU | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN..;..;06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission..;..;INC-20260406-00016274…Auto TT closure RCA…GE Fault
ESCO | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260406-00014152…Power issue, generator failure …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen-Lithium | OUEST | Koundoum | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | fme is informed and is maanging..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | FAKE
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | FAKE
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Phacochere | Huawei | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
MTN sharing |  | LITTORAL | Loum | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Ntui | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Ndokoa | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260406-00014627
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Baliama | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Deuk | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME francis will be on site at the morning due to level 0 is unreachable, access issu by night due to ferry, fme will manage in the morning eta ASAP..;..;INC-20260406-00016154…2026-04-07 04:31:55…FME francis will be on site at the morning due to level 0 is unreachable, access issu by night due to ferry, fme will manage in the morning eta ASAP…power issue restored by power team …GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Okola | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN..;..;06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity(connectors, cable) ..;..;06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity(connectors, cable) ¦¦ Fme active ETA 07042026..;..;06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity(connectors, cable) ¦¦ Fme active ETA 07042026
IHS |  | CENTRE | Minta | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Baigon | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | fme eric is on site
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Mbankomo | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN..;..;06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Yegeassi | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT |  | CENTRE | Mengue-Bibey | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Mfessang | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | FME Christian will be on site at 11:20PM
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Ngwei | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Boutourou | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260406-00015710…2026-04-06 22:34:28…Souci d'acces la nuit le site est en brousse investigation prevue le matin…power issue restored by power team
IHS | Grid-Gen | SUD | Nkomekui | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 07/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ETA : 14H 06/04/2026 : ETA : 07/04/2026 04/03/2026 : Check and clean jumper FXDB antenne 5 ¦¦ FME Mouamadou active ..;..;07/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ETA : 14H ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres remplacememnt des jumpeurs 06/04/2026 : ETA : 07/04/2026 04/03/2026 : Check and clean jumper FXDB antenne 5 ¦¦ FME Mouamadou active
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-HS | SPARE-ISSUE | 06.04.26; Module FWGP reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 05/04/2026 Module FWGP faulty recupéré en route pour le site 04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..;..;06.04.26; Module FWGP reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 05/04/2026 Module FWGP faulty recupéré en route pour le site 04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2..;..;07.04.26; Module récupéré ce soir au magazin Bassa et remplacement ce 08.04.26 car travaux en hauteur 06.04.26; Module FWGP reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 05/04/2026 Module FWGP faulty recupéré en route pour le site 04/04/2026 FME sur investigation en cours 04/04/2026 FM activé ETA=11H42 UTC 03.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du module FWGP et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260402-00001556; FME Bruno activé pour investigations, update ASAP 03.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L3 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited ¦ ESCALATE TO L2
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260407-00010829..2026-04-07 16:48:45..grid outage grid only site / awaiting grid return..grid outage grid only site / awaiting grid return..Coupure Secteur..grid outage grid only site / awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Bourrah | NOKIA | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00014395..GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mokong | NOKIA | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | Mandama | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00020037..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Ngambouo | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00020293..power issue. follow up with power team ..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EST | Djangane | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bantoum | HUAWEI | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;06/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 06.April.2026 04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 05.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;07.04.26; Matériel reçu dans cette journée et début des travaux programmé pour ce 08.04.26 06/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 06.April.2026 04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 05.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;07.04.26; Matériel reçu dans cette journée et début des travaux programmé pour ce 08.04.26 06/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 06.April.2026 04/04/2026 Expedition de 500m de cable 2*16mm. ETD Bafoussam = 05.April.2026 03.04.26; 500m cable reçus, en attente de l'ETD 22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;07.04.26; Site vendalisé, inventaire en cours 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 07/04/2026 : Check and clean jumper FXDB ant 5 et ARGA ant 1..;..;07/04/2026 : Check and clean jumper FXDB ant 5 et ARGA ant 1 ¦¦ Negociation d'access en cours ¦¦ FME a essaye d'aller sur site il n'a pas pu avoir l'access..;..;07.04.26; FME sur site et investigaitons en cours 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 03/04/2026 FME STANLEY sur site de BACHUO-NTAI realignement en cours 03/04/2026 Access not granted for this site for now 02.04.2026: Access not granted for this site for now 01.04.26; Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP..;..;INC-20260407-00013114..Others Transmission equipement fault
MTN sharing |  | ADAMAOUA | Nyamboya | HUAWEI | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 06.04.26; UBT-S (3DB29108AA) en cours d'expédition de Bafoussam pour Bankim, ETD=06.04.26 05/04/2026 fme activé HAMAD ACTIVE UBT-S (3DB29108AA)faulty commande passé EXPEDITON EN COURS DE BAFFOUSAM VERS BANKIM ETD=05/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status de L ODU 5/1 sur pangari-mtn..;..;07.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC 06.04.26; UBT-S (3DB29108AA) en cours d'expédition de Bafoussam pour Bankim, ETD=06.04.26 05/04/2026 fme activé HAMAD ACTIVE UBT-S (3DB29108AA)faulty commande passé EXPEDITON EN COURS DE BAFFOUSAM VERS BANKIM ETD=05/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status de L ODU 5/1 sur pangari-mtn..;..;07.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC ¦ ODU reçu faulty, nouvelle commande passée et en attente du retour du SPM 06.04.26; UBT-S (3DB29108AA) en cours d'expédition de Bafoussam pour Bankim, ETD=06.04.26 05/04/2026 fme activé HAMAD ACTIVE UBT-S (3DB29108AA)faulty commande passé EXPEDITON EN COURS DE BAFFOUSAM VERS BANKIM ETD=05/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status de L ODU 5/1 sur pangari-mtn
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;07.04.26; Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;07.04.26; Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Meidjamba | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00002480..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Nkan | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 07/04/2026 : FME charlie activer 06/04/2026 : Need BO RAN analysis Closed after reset but if issue persist check SFP, Optical fiber..;..;07/04/2026 : FME charlie activer 06/04/2026 : Need BO RAN analysis Closed after reset but if issue persist check SFP, Optical fiber
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260407-00002435..power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only ..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | PROjet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 07/04/2026 site gerer par orange ...09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Galim | HUAWEI | Insecurity | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=10.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=10.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=10.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 07/04/2026: Cde de la radio passee 06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage..;..;07/04/2026: Cde de la radio passee 06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage..;..;07/04/2026: Cde de la radio passee 06/04/2026 : Check and replace FRMF module ¦¦ Point pris en charge par le FME Herman tchawe 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but Power should be check because of low voltage
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;07/04/2026 : Relance faite au SPMS HW ¦¦ Feedback du SPMS HW attendu 31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;07/04/2026 : Relance faite au SPMS HW ¦¦ Feedback du SPMS HW attendu 31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81
I_HS |  | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ilor | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Tignere | HUAWEI | Operationel | 0 | TRANS_FO_CAMTEL | TX ISSUE | Fiber CAMTEL | ACTIVE | 06/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati, investigations conjointes Huawei et Camtel en cours 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;07.04.26; Impossible de continuer les travaux sur le lien à cause de l'isolation de l'OSN de Magba, commande de matériel passée à OCM 06/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati, investigations conjointes Huawei et Camtel en cours 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes..;..;07.04.26; Impossible de continuer les travaux sur le lien à cause de l'isolation de l'OSN de Magba, commande de matériel passée à OCM 06/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati, investigations conjointes Huawei et Camtel en cours 05/04/2026 Coupure FO PANG-CAMTEL VS tibati 04/04/2026 Le powermeter a été expédié de Meiganga via transport commun. On devrait compter au moins 4H pour on arrivée sur Ngaounder Donc j’évaluerai l’arrivée autour de 14H voir plus Perte de supervision de l'OSN de Tignere_ADM_011 Feedback BOTX : Merci de diligenter un FME sur le site de Tignere muni de jarretière LC-LC et d'un Powermeter pour actions conjointes
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Manjo | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 07/04/2026 : Intervention en cours ETA 10H 06/04/2026 : intervention en cours ETA 12h 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active ..;..;07/04/2026 : Intervention en cours ETA 10H 06/04/2026 : intervention en cours ETA 12h 03/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ F.O faulty ¦¦ Commande en cours 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 51¦¦ Fme active
IHS | Gen-Solar AER | EXTREME-NORD | Dziguilao | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;07/04/2026 : Relance faite au SPMS HW ¦¦ Feedback du SPMS HW attendu 02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;07/04/2026 : Relance faite au SPMS HW ¦¦ Feedback du SPMS HW attendu 02/04/2026 : Cde passee au HW SPMS ¦¦ Feedback de HW SPMS attendu 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 07.04.26; FME en route pour le site, ETA=11H UTC 06/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=06/04/2026 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;07.04.26; FME en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site mais impossible de continuer les travaux car l'établissement doit être fermé, escalade L2 de Camusat 06/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=06/04/2026 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;07.04.26; FME sur site mais impossible de continuer les travaux car l'établissement doit être fermé, escalade L3 de Camusat 07.04.26; FME en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site mais impossible de continuer les travaux car l'établissement doit être fermé, escalade L3 de Camusat 06/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=06/04/2026 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 Apres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | SUD | Mvoula | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00020319..investigation ongoing to close this issue...Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Bagarao | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU..;..;06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU..;..;07/04/2026 : Point pris par le FME Yonoussa ¦¦ ETA: demain 08/04/2026 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Check and replace FRGU
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site was down due to transmission
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Endom | ZTE | EXCLU | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | INC-20260407-00017429..NO POWER ISSUE ON SITE /SITE ON GEN U=53V..le point à été pris afin de pouvoir remplacer l'ODU existante , mais une action est en cours afin de remonter le site...Others
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bambalang | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen-Lithium | OUEST | Koundoum | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Loe | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Phacochere | Huawei | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Bouba-Ndjida | Huawei | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Kumbe | Huawei | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Guy is managing with level 0..;..;INC-20260407-00015209..2026-04-07 23:25:40..Feedback IHS: FME Guy is managing with level 0..Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Moulvoudaye | HUAWEI | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Our FME MAMOUDOU is managing with level zero..;..;Power status check ongoing..;..;07.04.26; IHS; Our FME MAMOUDOU is managing with level zero
IHS | Gen-Lithium | SUD | Mintom | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260407-00008463..Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Ndoungue | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Sedek | HUAWEI | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Impacted by EXN_210_H_Gabarairou (Power issue)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Okola | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 07/04/2026 : Intervention en cours ETA 12h 06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity(connectors, cable) ¦¦ Fme active ETA 07042026..;..;07/04/2026 : Intervention en cours ETA 12h 06/04/2026 : besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity(connectors, cable) ¦¦ Fme active ETA 07042026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Baigon | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Our FME CHRISTIAN is on way, ETA: 11:15AM..;..;Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | EST | Tongo-Ngandima | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Level zero is on site
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomale | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by CTR_092_Z_Boutourou (Power issue)
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Ndom | ZTE | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Marcel is on way. ETA = 11:30 AM..;..;07.04.26; IHS; 0V; FME is managing with level 0
CAMUSAT | Hybrid Solar S3 | OUEST | Koutaba | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD | Memiam | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260407-00009428..2026-04-07 14:15:37..En cours d'investigation, actuellement sur un autre point...Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Ntui | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Essazok | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260407-00009895..2026-04-07 16:31:41..NO POWER ISSUE SITE ON GEN U = 49V..Investigation ongoing to close this issue...Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Boutourou | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 07.04.26; Camusat; Souci d'acces la nuit le site est en brousse investigation prevue le matin
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Tinto | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | New site not yet transferred to MSP..;..;New site not yet transferred to MSP
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ashum | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | New site not yet transferred to MSP..;..;New site not yet transferred to MSP
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 51.1269 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ cells down due to power ¦¦ Check BO RAN ongoing..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ cells down due to power ..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ cells down due to power ..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ cells down due to power ¦¦ Check BO RAN ongoing
IHS | Solar-Grid-Gen | Solar-Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | EXCLU | 50.8514 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | LIT_229_Z_Edea-Entree(LIT-229): Impacted by LIT_209_Z_Cellucam-New (Power issue)..;..;INC-20260414-00018856…power issue observed at Cellucam new, Camusat support is managing it we are following up …GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 50.5594 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Site went down due to insufficiency of rectifiers..;..;CTR_390_Z_Tongolo(CTR-390): Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00019656…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 49.418 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by LIT_036_Z_C-D-Palmiers (Power issue)..;..;Impacted by LIT_036_Z_C-D-Palmiers(LIT-036)..;..;Impacted by LIT_036_Z_C-D-Palmiers(LIT-036)..;..;Impacted by LIT_036_Z_C-D-Palmiers(LIT-036)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 49.2316 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 Grid outage / Grid return awaited ESCALADE L3 CAMUSAT 14/04/2026 Grid outage / Grid return awaited ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;CTR_868_Z_Institute-Samba-New(CTR-868): 14/04/2026 Grid outage / Grid return awaited..;..;15/04/2026 Grid outage / Grid return awaited ESCALADE L3 CAMUSAT 14/04/2026 Grid outage / Grid return awaited ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;14/04/2026 Grid outage / Grid return awaited..;..;INC-20260414-00006934…2026-04-14 10:29:00…Update please Grid outage / Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 43.3115 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Impacté par LIT_128_Z_PK11 (TX issue)..;..;LIT_441_Z_Ngo-Njo(LIT-441): Impacté par LIT_128_Z_PK11 (TX issue)..;..;Impacté par LIT_128_Z_PK11 (TX issue)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 43.0794 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026 HW SPMS EN route pour l'agence 14/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty expedition de YAOUNDE vers DOUALA ETD = 14/04/2026 12/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty pas disponible en stock commande en cours vers OCM 12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS / FME BRUNO ACTIVATED ETA ASAP..;..;LIT_128_Z_PK11(LIT-128): 14/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty expedition de YAOUNDE vers DOUALA ETD = 14/04/2026..;..;15/04/2026 HW SPMS EN route pour l'agence 14/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty expedition de YAOUNDE vers DOUALA ETD = 14/04/2026 12/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty pas disponible en stock commande en cours vers OCM 12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS / FME BRUNO ACTIVATED ETA ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 39.5276 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | LIT_613_Z_Makepe-Bloc-E(LIT-613): Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00019871…2026-04-14 22:31:29…Grid Outage, Grid Only/Awaiting Grid Return
IHS | Grid +Gen | Grid +Gen | SUD-OUEST | Huawei | Insecurity | 37.302 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | SUO_211_H_MUTENGENE-Q12-IHS: 14/04/2026 FME sur site travaux en cours..;..;15/04/2026 FME en route pour le site ETA=10H UTC 14/04/2026 FME sur site travaux en cours 14/04/2026 ODU Recu FME en route pour le site ETA=11H UTC 13/04/2026 FME feedback Radio reçu faulty nouvelle commande effectuée ETD = 13/04/2026 ETR = 14/04/2026 13/04/2026 Feedback SANI : Issue Closed yesterday and Active Team Informed 10/04/2026 FME sur site signal aucun travaux sur la maintenance du pylone point transmis a IHS 10.04.26; Maintenance du pylone terminée et remplacement de l'ODU planifié pou ce 11.04.26 09.04.26; Retour IHS, intervention reportée à ce jour, update ASAP 08.04.26; Travaux de maintenance du pylone planifiés pour ce 08.04.26 - Relance faite, en attente de retour 07.04.26; Travaux de maintenance du pylone planifiés pour ce 08.04.26 06.04.26; Impossible de travailler sur le pylone qui a besoin de maintenance (escalade L5 de IHS) 04/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 02/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 01/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L3 IHS 31/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=31/03/2026 ¦¦ FME sur site travaux en cours 30/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=30/03/2026 29.03.2026: FME on the site after investigation repport ODU Faulty Commande en cours 28.03.2026: Power Issue solved but site remain down. Need FME on the site for troubleshooting 27/03/2026 Power issue en attente de retour IHS
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 36.8361 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 Our FME will on site , but the roads are currently blocked due to the Pope's arrival..;..;15/04/2026 Our FME will on site , but the roads are currently blocked due to the Pope's arrival..;..;15/04/2026 Our FME will on site , but the roads are currently blocked due to the Pope's arrival..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | HGB | HGB | LITTORAL | ZTE | Operationel | 36.8004 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Etaba activé pour investigations ETA=11H UTC ..;..;LIT_584_Z_PK19(LIT-584): 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Etaba activé pour investigations, update ASAP..;..;14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Etaba activé pour investigations ETA=11H UTC ..;..;INC-20260414-00017140…2026-04-15 08:12:18…15/04/2026 FME Etaba activé ETA = 10H UTC Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Etaba activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 35.8337 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 15.04.26; 47.3 V; fme Roland is managing with level 0..;..;NRO_125_H_BAMENDA-NCHUOBUH-IHS: 14/04/2026 FME activé ETA escalade RM..;..;Power status check ongoing..;..;15/04/2026 FME en rouet ETA=10H UTC 14/04/2026 FME activé ETA escalade RM Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 35.5343 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) :Mauvaises phases ENEO ¦¦ 15/04/2026 Need FME on site to check MPR status / FME HENRI ACTIVATED ETA=12H UTC 14.04.26; Camusat; FME is managing with level0..;..;CTR_598_Z_Obobogo-Paloma(CTR-598): 14.04.26; Camusat; FME is managing with level0..;..;15/04/2026 Need FME on site to check MPR status / FME HENRI ACTIVATED ETA=12H UTC 14.04.26; Camusat; FME is managing with level0..;..;INC-20260414-00014787…2026-04-15 08:13:13…No power issue onsite as per our FME. Find in attachments the evidences
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 34.6644 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Grid outage et Grid only site. // Grid restoration awaited..;..;15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Grid outage et Grid only site. // Grid restoration awaited..;..;CTR_865_Z_Oyomabang-II(CTR-865): 14.04.26; Camusat; Grid Outage, Grid Only/Awaiting Grid Return..;..;14.04.26; Camusat; Grid Outage, Grid Only/Awaiting Grid Return..;..;INC-20260414-00019751…2026-04-14 22:33:08…Grid Outage, Grid Only/Awaiting Grid Return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 34.2455 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026:grid outage...INC-20260414-00018603…Others Transmission equipement fault ,
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 34.201 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 Technicien en route pour deployer le GE ETA=13H UTC escalade L2 Camusat 15/04/2026 Technician is onsite working. Further updates will be share ASAP..;..;15/04/2026 Technicien en route pour deployer le GE ETA=13H UTC escalade L2 Camusat 15/04/2026 Technician is onsite working. Further updates will be share ASAP..;..;15/04/2026 Technicien en route pour deployer le GE ETA=13H UTC 15/04/2026 Technician is onsite working. Further updates will be share ASAP..;..;15/04/2026 Technician is onsite working. Further updates will be share ASAP
MTN |  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 32.36 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 15/04/2026:power issue
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 32.3432 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ site was down due to power issue ..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | CENTRE | ZTE | EXCLU | 30.6886 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 15/04/2026 : SPARES recues hier soir 14042026 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Travaux interrompu par CRTV demande de WORK-PERMIt ¦¦ Mail sent to OCM 13/04/2026 : Expedition en cour entre Bafoussam pour bafia ¦¦ Intervention demain 14042026 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;15/04/2026 : SPARES recues hier soir 14042026 ¦¦ Intervention en cours 13/04/2026 : Expedition en cour entre Bafoussam pour bafia ¦¦ Intervention demain 14042026 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;15/04/2026 : SPARES recues hier soir 14042026 ¦¦ Intervention en cours 13/04/2026 : Expedition en cour entre Bafoussam pour bafia ¦¦ Intervention demain 14042026 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;15/04/2026 : SPARES recues hier soir 14042026 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Travaux interrompu par CRTV demande de WORK-PERMIt ¦¦ Mail sent to OCM 13/04/2026 : Expedition en cour entre Bafoussam pour bafia ¦¦ Intervention demain 14042026 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51
ESCO | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | LIT | ZTE | Operationel | 30.642 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT): Mauvaises phases ENEO….Power status check ongoing..;..;LIT_841_Z_PK12-BASSA-SODIKOMBO(LIT-841): Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Lithium | Grid-Lithium | LITTORAL | ZTE | Operationel | 30.2741 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;LIT_122_Z_-Old-Airport-IHS(LIT-122): 14.04.26; Grid only no space // awaiting grid return..;..;INC-20260414-00015734
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 27.7416 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026:grid outage…..Power status check ongoing..;..;CTR_842_Z_CRTV_Yaounde_Mballa_II-1(40842): Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
MTN |  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 27.1283 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 15/04/2026 besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR site non supervisé FME activé ETA asap 14.04.26; Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;CTR_726_Z_Ekounou-Lycee-MTN(CTR-726): 14.04.26; Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;15/04/2026 besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR site non supervisé FME activé ETA asap 14.04.26; Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;14.04.26; Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;14.04.26; Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;INC-20260414-00016867…2026-04-14 18:34:49…MTN alerté pour vérifier le power
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 26.7826 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_379_Z_Bonewonda-Chefferie(LIT-379) grid outage..;..;Impacted by LIT_379_Z_Bonewonda-Chefferie(LIT-379)..;..;Power status check ongoing ¦¦(LIT-379) 15/04/2026 Camusat: grid outage awaited grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 26.2195 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour CAMUSAT ) : A investiguer ¦¦ Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 25.5308 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;LIT_581_Z_Ministere-New(LIT-581): Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)
CAMUSAT | GridOnly | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 25.528 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;LIT_453_Z_Avenue-General-De-Gaulle(LIT-453): Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)
IHS | GridOnly | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 24.2141 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 13/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 12/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 11/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L2 IHS..;..;Grid outage ; Awaiting Grid returned..;..;LIT_161_Z_Cite-Sic-II(LIT-161): 13/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS..;..;15/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 13/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 12/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 11/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L2 IHS
IHS | GridOnly | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 22.6419 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 Camusat: grid outage awaited grid return..;..;15/04/2026 Camusat: grid outage awaited grid return..;..;Power status check ongoing
MTN sharing | #N/A | #N/A | SUD-OUEST | Huawei | Insecurity | 21.326 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026 ODU faulty expedition de douala vers mutengene ETD=16/04/2026 ..;..;15/04/2026 Besoin d'un fme sur site de bagdad pour realignelent du lien..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 21.1692 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) :Slots des redresseurs HS ¦¦15/04/2026 : Relance faite au NOC Manager ¦¦ Feedback attendu ¦¦ Feedback camusat : Malheureusement nous n’avons pas pu remplacer le Powercore comme convenu hier. Le swap sera effectif aujourd’hui 15/04/2026 et les équipes sont dans les locaux de Camtel pour accès 14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour ¦¦ Feedback camusat : Les slots des redresseurs sont passés en court-circuit. Le remplacement du Powercore est prévu pour aujourd’hui 14/04/2026 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;15/04/2026 : Relance faite au NOC Manager ¦¦ Feedback attendu ¦¦ Feedback camusat : Malheureusement nous n’avons pas pu remplacer le Powercore comme convenu hier. Le swap sera effectif aujourd’hui 15/04/2026 et les équipes sont dans les locaux de Camtel pour accès 14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour ¦¦ Feedback camusat : Les slots des redresseurs sont passés en court-circuit. Le remplacement du Powercore est prévu pour aujourd’hui 14/04/2026 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;15/04/2026 : Relance faite au NOC Manager ¦¦ Feedback attendu ¦¦ Feedback camusat : Malheureusement nous n’avons pas pu remplacer le Powercore comme convenu hier. Le swap sera effectif aujourd’hui 15/04/2026 et les équipes sont dans les locaux de Camtel pour accès 14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour ¦¦ Feedback camusat : Les slots des redresseurs sont passés en court-circuit. Le remplacement du Powercore est prévu pour aujourd’hui 14/04/2026 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;15/04/2026 : Relance faite au NOC Manager ¦¦ Feedback attendu ¦¦ Feedback camusat : Malheureusement nous n’avons pas pu remplacer le Powercore comme convenu hier. Le swap sera effectif aujourd’hui 15/04/2026 et les équipes sont dans les locaux de Camtel pour accès 14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour ¦¦ Feedback camusat : Les slots des redresseurs sont passés en court-circuit. Le remplacement du Powercore est prévu pour aujourd’hui 14/04/2026 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;15/04/2026 Work planed / fme is on site to performe power cabinet swap..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 21.0593 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 15/04/2026 escalade THEOPHILE 14/04/2026 CDS activé survey after BATAMOKOLO 13/03/2026 AOF DAMAS_Mte-Jouvence-II - CDS activé ..;..;CTR_154_Z_Montee-Jouvence-II-IHS(CTR-154): 14/04/2026 CDS activé survey after BATAMOKOLO..;..;15/04/2026 escalade THEOPHILE 14/04/2026 CDS activé survey after BATAMOKOLO 13/03/2026 AOF DAMAS_Mte-Jouvence-II - CDS activé
| #N/A | #N/A | LITTORAL | ZTE | Operationel | 20.123 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 FME Beauclair activé ETA = 11H 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;15/04/2026 Besoin d'un fme sur pour verifier le status du MPR
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 20.0659 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Remplacement du GPS ce jour ¦¦ Fme en route pour recuperer le GPS au magazin ETA : 12h 14/04/2026 : RI recu et envoye a ZTE ¦¦ GO ZTE attendu pour le remplacement du GPS 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦GPS issue => Check GPS connectivity ¦¦ Fme active ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Tous les actions ont été menées a savoir reset et réfection connecteurs de bout en bout. Le GPS ne réagit toujours pas. Conclusion gps faulty nous allons initier une commande et planifier son remplacement ¦¦ RI attendu..;..;15/04/2026 : Remplacement du GPS ce jour ¦¦ Fme en route pour recuperer le GPS au magazin ETA : 12h 14/04/2026 : RI recu et envoye a ZTE ¦¦ GO ZTE attendu pour le remplacement du GPS 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦GPS issue => Check GPS connectivity ¦¦ Fme active ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Tous les actions ont été menées a savoir reset et réfection connecteurs de bout en bout. Le GPS ne réagit toujours pas. Conclusion gps faulty nous allons initier une commande et planifier son remplacement ¦¦ RI attendu..;..;15/04/2026 : Remplacement du GPS ce jour ¦¦ Fme en route pour recuperer le GPS au magazin ETA : 12h 14/04/2026 : RI recu et envoye a ZTE ¦¦ GO ZTE attendu pour le remplacement du GPS 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦GPS issue => Check GPS connectivity ¦¦ Fme active ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Tous les actions ont été menées a savoir reset et réfection connecteurs de bout en bout. Le GPS ne réagit toujours pas. Conclusion gps faulty nous allons initier une commande et planifier son remplacement ¦¦ RI attendu
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 19.7779 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026:POWER ISSUE ...Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | ZTE | Operationel | 19.5391 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 Grid outage : awaited grid return..;..;15/04/2026 Grid outage : awaited grid return..;..;15/04/2026 Grid outage : awaited grid return..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 19.1721 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Impacted by LIT_363_Z_Boko-Plage-IHS(LIT-363)..;..;Impacted by LIT_363_Z_Boko-Plage-IHS(LIT-363)..;..;Power status check ongoing
ESCO | HGB | HGB | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 18.5421 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Mamfe-Camtel_L8_SUO_245: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 18.5419 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 15/04/2026 escalade THEOPHILE en attente de de L ETD 15/04/2026 Site foudroyer - Châssis mss8 disponible a GAROUA ETD dans 1H - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK 14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;Ngaoui_G9U21_ADM_037: 14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H..;..;15/04/2026 escalade THEOPHILE en attente de de L ETD 15/04/2026 Site foudroyer - Châssis mss8 disponible a GAROUA ETD dans 1H - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK 14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;15/04/2026 Site foudroyer - Châssis mss8 disponible a GAROUA ETD dans 1H - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK 14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;15/04/2026 Site foudroyer - Châssis mss8 disponible a GAROUA ETD dans 1H - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK 14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;INC-20260414-00005000…2026-04-14 17:26:48… En cours les OK c'est les disponible à Ngaoundere - Châssis mss8 NOK - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK…Others
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | EXCLU | 18.4914 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY..;..;ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS: 09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS
ESCO | Hybrid Solar - S1 | Hybrid Solar - S1 | EXN | Huawei | EXCLU | 18.4911 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | EXN_350_H_Maroua-Ziling: 14/04/2026 Materiel toujours pas arrivé, nouvel ETD=14/04/2026 ..;..;14/04/2026 Materiel toujours pas arrivé, nouvel ETD=15/04/2026 13/04/2026 Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=13.04.26 10.04.26; Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=12.04.26 09.04.26; Matériel pas encore arrivé, en attente de la cargaison ce jour 08.04.26; Site vendalisé, expédition du matériel en cours vers Maroua, ETD=08.04.26 04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours..;..;14/04/2026 Materiel toujours pas arrivé, nouvel ETD=15/04/2026 13/04/2026 Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=13.04.26 10.04.26; Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=12.04.26 09.04.26; Matériel pas encore arrivé, en attente de la cargaison ce jour 08.04.26; Site vendalisé, expédition du matériel en cours vers Maroua, ETD=08.04.26 04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours..;..;14/04/2026 Materiel toujours pas arrivé, nouvel ETD=15/04/2026 13/04/2026 Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=13.04.26 10.04.26; Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=12.04.26 09.04.26; Matériel pas encore arrivé, en attente de la cargaison ce jour 08.04.26; Site vendalisé, expédition du matériel en cours vers Maroua, ETD=08.04.26 04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 17.8568 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Impacted by LIT_363_Z_Boko-Plage-IHS(LIT-363)..;..;Impacted by LIT_363_Z_Boko-Plage-IHS(LIT-363)..;..;Power status check ongoing
IHS | grid only | grid only | CENTRE | ZTE | Operationel | 17.1829 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026:POWER ISSUE ...Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 17.1126 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | LIT_695_Z_Mabanda-CIMAF(LIT-695): 14.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT / long grid outage due incident au niveau Sonatrel
MTN sharing | MTN | MTN | CENTRE | ZTE | Operationel | 17.0639 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 15/04/2026 FME en route poyr le site ETA=12H UTC 14.04.26 Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;CTR_747_Z_Obili-GP-MTN(CTR-747): 14.04.26; Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;15/04/2026 FME en route poyr le site ETA=12H UTC 14.04.26 Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;INC-20260414-00012126…2026-04-14 13:36:42… MTN, plz check the power status…site is Grid only. Escalate to power team
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 16.8092 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 CTR_669_Z_Mvog-Mangaa-II(CTR-669) 15/04/2026 FME CRISLAIN activé ETA=14H UTC nous avons observés une alarme LOS sur le port dédié à la BTS au S1P6. prière créer un ticket CM au FME pour vérifier la connection physique entre la BTS et le MPR et et les modules SFP 1000 base-T. le Port est UP actuellement...;..;15/04/2026 CTR_669_Z_Mvog-Mangaa-II(CTR-669) 15/04/2026 FME CRISLAIN activé ETA=14H UTC nous avons observés une alarme LOS sur le port dédié à la BTS au S1P6. prière créer un ticket CM au FME pour vérifier la connection physique entre la BTS et le MPR et et les modules SFP 1000 base-T. le Port est UP actuellement...;..;15/04/2026 CTR_669_Z_Mvog-Mangaa-II(CTR-669) 15/04/2026 FME CRISLAIN activé ETA=14H UTC nous avons observés une alarme LOS sur le port dédié à la BTS au S1P6. prière créer un ticket CM au FME pour vérifier la connection physique entre la BTS et le MPR et et les modules SFP 1000 base-T. le Port est UP actuellement...;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | OUEST | NOKIA | Operationel | 15.8702 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026 : FME a fini tard sur Omeng il part sur Bangou aujourd'hui ¦¦ ETA : 15H ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : J'ai remplacé la FO et les SFP mais ça pas changé. FRGU Faulty à bangou ,je passe la commande pour remplacement 14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026..;..;15/04/2026 : FME a fini tard sur Omeng il part sur Bangou aujourd'hui ¦¦ ETA : 15H 14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026..;..;15/04/2026 : FME a fini tard sur Omeng il part sur Bangou aujourd'hui ¦¦ ETA : 15H 14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026..;..;15/04/2026 : FME a fini tard sur Omeng il part sur Bangou aujourd'hui ¦¦ ETA : 15H ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : J'ai remplacé la FO et les SFP mais ça pas changé. FRGU Faulty à bangou ,je passe la commande pour remplacement 14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 15.5437 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by SUO_061_Z_Bekoko-MTN (TX issue)..;..;Impacted by SUO_061_Z_Bekoko-MTN(SUO-061)..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00005500…Others Transmission equipement fault
ESCO | Good Grid + Solar + GE | Good Grid + Solar + GE | LIT | ZTE | Operationel | 15.3906 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026:POWER ISSUE ...Power status check ongoing..;..;LIT_838_Z_Logpom-Bagam(LIT-838): Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 15.1817 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 unknow / Our FME is managing with the level 0..;..;15/04/2026 unknow / Our FME is managing with the level 0..;..;15/04/2026 unknow / Our FME is managing with the level 0
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | Hybrid Solar - S1 | OUEST | NOKIA | Operationel | 14.9229 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS (TX issue)..;..;Bangoua-nouveau-Camtel_L18L8_OST_294: Impacted by OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS (TX issue)..;..;Impacted by OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014633…2026-04-14 23:03:42…site impacted by OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 14.5936 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 15/04/2025 : Feedback IHS : Il menace de pleuvoir, nous le ferons demain en journée, 14/04/2026 : Nous avons mené des actions sur le site, il s’avère qu’il est instable, nous planifions déposer le MPR pour diagnostic et pour ce faire, nous sollicitions un approval du downtime de 3h de temps après demain pour le faire, le temps de réunir le necessaire. 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;14/04/2026 : Nous avons mené des actions sur le site, il s’avère qu’il est instable, nous planifions déposer le MPR pour diagnostic et pour ce faire, nous sollicitions un approval du downtime de 3h de temps après demain pour le faire, le temps de réunir le necessaire. 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;14/04/2026 : Nous avons mené des actions sur le site, il s’avère qu’il est instable, nous planifions déposer le MPR pour diagnostic et pour ce faire, nous sollicitions un approval du downtime de 3h de temps après demain pour le faire, le temps de réunir le necessaire. 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;15/04/2025 : Feedback IHS : Il menace de pleuvoir, nous le ferons demain en journée, 14/04/2026 : Nous avons mené des actions sur le site, il s’avère qu’il est instable, nous planifions déposer le MPR pour diagnostic et pour ce faire, nous sollicitions un approval du downtime de 3h de temps après demain pour le faire, le temps de réunir le necessaire. 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 14.4151 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | GenOnly | GenOnly | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 14.3415 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 13.9699 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | NRO_110_N_Oku-Marche_GD: 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone ..;..;16/04/2026 ESCALADE PM HAMMER 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L2 CAMUSAT..;..;CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf(CTR-558): 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited..;..;15.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L2 CAMUSAT..;..;15.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L2 CAMUSAT..;..;14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited..;..;INC-20260414-00017256…2026-04-14 21:20:37… grid only site grid outage / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;LIT_618_Z_Logpom-Akanji-Immeuble(LIT-618): 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited..;..;15/04/2026 grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;15/04/2026 grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;15/04/2026 grid only site grid outage / grid return awaited 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited..;..;INC-20260414-00013966…2026-04-14 20:32:10… grid only site grid outage / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;CTR_376_Z_Emombo-1er-Crf-MTN(CTR-376): 14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;INC-20260414-00017252…power
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;CTR_583_Z_Garage-Japonais(CTR-583): 14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;INC-20260414-00017235…power issues responsabilité camusat
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | NOKIA | Operationel | 13.8686 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 : Attente de la validation du Work permis par camrail 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;15/04/2026 : Attente de la validation du Work permis par camrail 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;15/04/2026 : Attente de la validation du Work permis par camrail 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;15/04/2026 : Attente de la validation du Work permis par camrail 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;INC-20260414-00004782…2026-04-14 09:55:12…FME is on the way ETA 11:45 AM…cellules 3G down cause inconnue investigation ongoing, nous attendons le word permis camrail pour investigation en hauteur…Others
CAMUSAT | HGB | HGB | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo 14/04/2026 CDS activé survey ongoing 13/04/2026 UNV_AOF_Eloumdem_Mbalgong-Carrefour - CDS activé ..;..;CTR_630_Z_Eloumdem(CTR-630): 14/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo..;..;14/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo 14/04/2026 CDS activé survey ongoing 13/04/2026 UNV_AOF_Eloumdem_Mbalgong-Carrefour - CDS activé ..;..;14/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo 14/04/2026 CDS activé survey ongoing 13/04/2026 UNV_AOF_Eloumdem_Mbalgong-Carrefour - CDS activé ..;..;14/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo 14/04/2026 CDS activé survey ongoing 13/04/2026 UNV_AOF_Eloumdem_Mbalgong-Carrefour - CDS activé
IHS | GridOnly | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;CTR_124_Z_ARMP(CTR-124): 13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU ..;..;13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 15/04/2026: transmission issue (carte core )....09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM..;..;CTR_542_Z_Titi-Garage(CTR-542): 09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM..;..;09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM..;..;09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM..;..;09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 grid outage. no eneo phase present. site is grid only ESCALADE L4 CAMUSAT 14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only..;..;CTR_595_Z_Camp-Sonel(CTR-595): 14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only..;..;15/04/2026 grid outage. no eneo phase present. site is grid only ESCALADE L4 CAMUSAT 14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only..;..;15/04/2026 grid outage. no eneo phase present. site is grid only ESCALADE L4 CAMUSAT 14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only..;..;15/04/2026 grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 13.8681 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 Mauvaise ohase ENEO point transmis a ENEO escalade L2 CAMUSAT ..;..;LIT_654_Z_SIC-Cacao(LIT-654): Power status check ongoing..;..;15/04/2026 Mauvaise ohase ENEO point transmis a ENEO escalade L2 CAMUSAT ..;..;15/04/2026 Mauvaise ohase ENEO point transmis a ENEO escalade l 2 CAMUSAT ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00020708…2026-04-14 23:53:13…Grid Outage, Grid Only/Awaiting Grid Return
MTN sharing |  |  | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 13.865 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/04/2026 Power issue MTN escalade L5 MTN ..;..;SUO_219_H_Limbe-Coconut-Island-MTN_U: 14/04/2026 Power issue MTN escalade L5 MTN ..;..;14/04/2026 Power issue MTN escalade L5 MTN ..;..;14/04/2026 Power issue MTN escalade L5 MTN ..;..;14/04/2026 Power issue MTN escalade L5 MTN
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | ZTE | Operationel | 13.8105 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 15.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO TX; CM-20260415-00005834; FME Pascal activé pour investigations, update ASAP..;..;15/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le statusdu MPR ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00005487…GE Fault
MTN sharing |  |  | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 13.69 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 15/04/2026:POWER ISSUE …...EXN_246_H_KOUSSERI-Douane-MTN: 14.04.26; Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 13.0252 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15.04.26; Camusat; Grid only; probable disjunction, intervention planned this morning
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 12.9598 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / awaiting Grid return..;..;Power status check ongoing
IHS | GridOnly | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 12.6738 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 12.5663 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026:grid outage…..Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 12.3612 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;Balissa_MTN-IHS_G9U9U21_CTR_170: 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 12.3612 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 16/04/2026 Impacté par NGAOUI Site foudroyé 14/04/2026 FME sur site de ngaoui 14/04/2026 FME SERA SUR NGAOUI DANS 30 MIN 14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H ..;..;Yarbang-Gaziya-IHS_G9U21_ADM_142: 14/04/2026 FME sur site de ngaoui..;..; 14/04/2026 FME sur site de ngaoui 14/04/2026 FME SERA SUR NGAOUI DANS 30 MIN 14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H ..;..;14/04/2026 FME sur site de ngaoui 14/04/2026 FME SERA SUR NGAOUI DANS 30 MIN 14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H ..;..;14/04/2026 FME sur site de ngaoui 14/04/2026 FME SERA SUR NGAOUI DANS 30 MIN 14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 12.2201 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Impacted by LIT_209_Z_Cellucam-New (Power issue)(LIT 209 IMPACT LIT 229)…..INC-20260415-00001405…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 12.1831 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | Gen-Lithium | Gen-Lithium | LITTORAL | ZTE | Operationel | 12.0783 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15.04.26; IHS; Grid outage // awaiting grid returned..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00011908…2026-04-15 18:32:14…Grid outage // awaiting grid returned
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 11.93 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260415-00006590…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault ¦¦ 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;INC-20260414-00006179…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 11.6446 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ FME is on site ¦¦ INC-20260415-00012098… Site down due to PM and work // End of Work… Site down due to PM and work // End of Work…GE Fault… Site down due to PM and work // End of Work
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 11.1129 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by ADM_001_H_Ngd-Château..;..;Impacted by ADM_001_H_Ngd-Château..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00015865… site impacted by Ngd Chateau ADM_001 not managed by IHS… site impacted by Ngd Chateau ADM_001 not managed by IHS…Other… site impacted by Ngd Chateau ADM_001 not managed by IHS
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 11.0217 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026:POWER ISSUE …...Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing ¦¦INC-20260415-00005291…2026-04-15 10:31:44…investigation ongoing by our FME / We will revert back to you…Instabilité power dans le site. le site fait les up and down. Camusat va envoyer une ressource pour vérifier …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 10.8791 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00013485…Others ¦¦ INC-20260415-00013896
ESCO | Good Grid Solar + GE | Good Grid Solar + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 10.7341 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 15.04.26; Power issue resolved and we need FME on site to check MPR status; FME Crislain is activated to check, update ASAP 15.04.26; Camusat; investigation ongoing, loss com / fme is informed..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00011946…2026-04-14 16:43:41…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 10.5744 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 10.4554 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 FME Beauclair activé ETA = 11H 15/04/2026 FME activé eta asap Besoin d'un fme sur ste pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de ODU 3/1 ..;..;15/04/2026 FME activé eta asap Besoin d'un fme sur ste pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de ODU 3/1 ..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 10.2167 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Check UBBP board status, Lugout and PlugIn the board ¦¦ Permutation des catres UBBP entre le Slot 3 et le Slot 4 ¦¦ FME active
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 9.9894 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ FME manage with level 0
ESCO | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | CTR | ZTE | Operationel | 9.9728 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) :nuissance sonore ¦¦ Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 9.9608 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00006903…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 9.7041 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence(power issue)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.6633 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)…..INC-20260414-00021387…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.3975 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 9.3064 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 9.2968 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates.
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2964 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 15/04/2026 : IMPACT BY NRO_021( REPLACE ODU )......NRO_073_N_Tatum: 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours
IHS | Grid-Hybrid-Gen | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2964 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Baba-Babungo-IHS_G9U9U21_NRO_085: 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone..;..;15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;15/04/2026 FME maange avec le level 0 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;15/04/2026 FME maange avec le level 0 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2964 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Ossing-IHS_G9U9_SUO_100: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2964 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 14/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Acees issue ¦¦ Negocietion en cours ..;..;15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ,¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;INC-20260415-00006627…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.29 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Bafmeng_G9U9U21_NRO_047: 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;INC-20260414-00011925…Alarm on MBT1 can't be resolved because of no access to the site due to road blockage . Intervention is plan as soon as there is access to the site
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 9.2899 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Abuh_G9U9U21_NRO_079: 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours ..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;INC-20260414-00011851
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 9.249 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026: FME actibvé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : 3 fibres sur 5 coupée par les rongeurs sur le chemin de câble ¦¦ Cde en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME Eric activer en cours d'investigation ¦¦ asafack eric blaise ¦¦ ETA : Demain matin 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;15/04/2026: FME actibvé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : 3 fibres sur 5 coupée par les rongeurs sur le chemin de câble ¦¦ Cde en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME Eric activer en cours d'investigation ¦¦ asafack eric blaise ¦¦ ETA : Demain matin 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;15/04/2026: FME actibvé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : 3 fibres sur 5 coupée par les rongeurs sur le chemin de câble ¦¦ Cde en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME Eric activer en cours d'investigation ¦¦ asafack eric blaise ¦¦ ETA : Demain matin 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;INC-20260414-00016961…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | ZTE | Operationel | 9.2457 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026:grid outage
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Lithium | Grid-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD | NOKIA | EXCLU | 9.2457 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | BARDAKE-HIS_G9U9_NRD_110: 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour..;..;13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 9.2055 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00001652…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 9.0273 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 8.9825 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00006576…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 8.9089 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Impacted by LIT_363_Z_Boko-Plage-IHS(LIT-363)..;..;Impacted by LIT_363_Z_Boko-Plage-IHS(LIT-363)..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00008740…2026-04-15 17:58:45…Work planed / fme is on site to performe power cabinet swap…impacté par le problème d'énergie a boko plage …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 8.8249 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | EXN_194_H_Kousseri-II: 14.04.26; Power alarms; Camusat feedback awaiting..;..;Power status check ongoing
IHS | GridOnly | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 8.7947 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 Site went down due to work. Team Achil (670532903 / E-TECH PRO) is working on site : SWAP of PWC..;..;15/04/2026 Site went down due to work. Team Achil (670532903 / E-TECH PRO) is working on site : SWAP of PWC..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00009393…2026-04-15 14:30:51…Site went down due to work. Team Achil (670532903 / E-TECH PRO) is working on site : SWAP of PWC
IHS | GridOnly | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 8.767 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14.04.26; Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return..;..;Grid only no space // awaiting grid return..;..;CTR_070_Z_Carington(CTR-070): 14.04.26; Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return..;..;14.04.26; Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return..;..;INC-20260414-00004405…2026-04-14 08:42:49…Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return…Others
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 8.7642 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | NRO_050_N_Bangolan_G: Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;INC-20260415-00012772…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 8.6599 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence(power issue)
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | Bad Grid + Solar + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 8.6248 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00013254…2026-04-15 18:56:07
MTN |  |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 8.5966 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00016721
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 8.5564 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence(power issue)
mtn |  |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 8.1583 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260415-00015967…2026-04-15 21:05:12…MTN activated for check power status
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 7.9315 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail send to Camusat ¦¦ Escalade faite au Manager des Operation de Camusat..;..;15/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail send to Camusat..;..;15/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail send to Camusat ¦¦ Escalade faite au Manager des Operation de Camusat..;..;15/04/2026 Power issue and power alarm en attente retouyr camusat ..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 7.6314 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ .INC-20260414-00019981…Active//No power issue on site Ubaie=48.8V and Ubaie2=51.5V site on Grid. The TX FME Lionel adjep//655 18 48 76// from huawei is informed…Active//No power issue on site Ubaie=48.8V and Ubaie2=51.5V site on Grid. The TX FME Lionel adjep//655 18 48 76// from huawei is informed…Other ¦¦ INC-20260415-00014124…2026-04-15 19:29:30…Site went down due to disjunction of CB (125 A) the PWC // He rearmed it, site on Grid…Site went down due to disjunction of CB (125 A) the PWC // He rearmed it, site on Grid…GE Fault…Site went down due to disjunction of CB (125 A) the PWC // He rearmed it, site on Grid
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | Bad Grid + Solar + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 7.5361 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing ¦¦INC-20260415-00013245…2026-04-15 20:56:59…No power issue / fme send evidences
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 7.4849 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;INC-20260415-00006704…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
ESCO | Hybrid Solar - S2 | Hybrid Solar - S2 | CTR | NOKIA | Operationel | 7.411 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 7.3855 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence(power issue)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 7.3775 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence(power issue)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 7.3343 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence(power issue)
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 7.2889 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Impacté par son site porteur Bonamoutongo III down / en attente remonté du site porteur .... Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ site unstable transmission investigation ..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ site unstable transmission investigation ¦¦ INC-20260415-00011524…power issue grid outage impactée par bonamoutongo lll …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 7.1436 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15.04.26; IHS; fme Brice is informed ,PWC Overload
IHS | GridOnly | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 7.0594 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | OUEST | Huawei | Operationel | 6.9796 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT): Insuffisance de redresseurs Grid outage, / grid return awaited Grid outage, / grid return awaited No power issue Mauvaises phases ENEO Grid outage, / grid return awaited Grid outage, / grid return awaited Mauvaises phases ENEO Baisse de tension No power issue Mauvaises phases ENEO A investiguer No power issue Slots des redresseurs HS No power issue No power issue Grid outage Grid only site No power issue No power issue No power issue impacted by LIT_841_Z_PK12-BASSA-SODIKOMBO No power issue No power issue Mauvaises phases ENEO Grid outage Grid only site Impacté par Emombo 2e CRF No power issue No power issue Distributeur ENEO cramé Mauvaises phases ENEO No power issue Grid outage Grid only site Grid outage Grid only site A investiguer No power issue Nuisance sonore No power issue GE faulty No power issue Grid outage, / grid return awaited No power issue Grid outage, / grid return awaited No power issue Plantage ATS No power issue No power issue No power issue Impacté par son site porteur Bonamoutongo III down / en attente remonté du site porteur Insuffisance de redresseurs Grid outage, / grid return awaited Site impacted by Cite Berge EPC Plantage ATS ATS faulty Baisse de tension Grid outage, Grid only site / grid return No power issue Grid outage, / grid return awaited Hors périmètre No power issue No power issue No power issue A investiguer Redresseurs faulty Carte GE alarmée Site démantélé No power issue No power issue No power issue Grid outage, / grid return awaited GE faulty No power issue Grid outage, / grid return awaited No power issue Grid outage, / grid return awaited Carte GE alarmée No power issue Grid outage Grid only site No power issue A investiguer No power issue Disjonction GE ATS faulty No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue Grid outage , Grid only site Grid outage , Grid only site Grid outage , Grid only site Grid outage , Grid only site ATS faulty ATS faulty Contacteur ENEO faulty Grid outage, / grid return awaited Grid outage Grid only site No power issue A investiguer No power issue No power issue No power issue GE faulty ATS faulty No power issue No power issue Grid outage, / grid return awaited No power issue No power issue No power issue GE overload No power issue A No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 6.8562 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence(power issue)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 6.736 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026:grid outage
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 6.7094 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;INC-20260414-00010896…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 6.6103 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00013323…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 6.5819 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence(power issue) ¦¦ INC-20260415-00008398…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | SUD | ZTE | Operationel | 6.5127 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00010166…2026-04-15 17:05:17…investigations ongoing / fme va sur site ETA 18H45 ¦¦ 15/04/2026 (retour CAMUSAT) : Plantage ATS
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 6.4417 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026:POWER ISSUE ...Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Gen Only | Gen Only | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 6.1979 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | EXN_274_N_Tagawa-IHS_G: 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM)..;..;15/04/2026 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;15/04/2026 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;15/04/2026 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260414-00003326…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 6.1976 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 15/04/2026 : Forte pluie dans la zone ¦¦ Evidences de pluie partagees ¦¦ Intervention reportee au 16042026 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM : Plan for after 15 /04/2026 tomorrow due to insecurity in the area 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 :Feedback PM : faulty FXDB was replaced last week. Two days after we recording VSWR on module / New intervention planned tomorrow 12.04.2026 10/04/2026 : Feedback RM : we try to access this site but no way, will tr again tomorrow 09/04/2026 : Check and clean jumperFXDB ant 1and 3 ¦¦ FME collins activer ¦¦ETA: 10042026..;..;15/04/2026 : Forte pluie dans la zone ¦¦ Evidences de pluie partagees ¦¦ Intervention reportee au 16042026 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM : Plan for after 15 /04/2026 tomorrow due to insecurity in the area 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 :Feedback PM : faulty FXDB was replaced last week. Two days after we recording VSWR on module / New intervention planned tomorrow 12.04.2026 10/04/2026 : Feedback RM : we try to access this site but no way, will tr again tomorrow 09/04/2026 : Check and clean jumperFXDB ant 1and 3 ¦¦ FME collins activer ¦¦ETA: 10042026..;..;15/04/2026 : Forte pluie dans la zone ¦¦ Evidences de pluie partagees ¦¦ Intervention reportee au 16042026 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM : Plan for after 15 /04/2026 tomorrow due to insecurity in the area 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 :Feedback PM : faulty FXDB was replaced last week. Two days after we recording VSWR on module / New intervention planned tomorrow 12.04.2026 10/04/2026 : Feedback RM : we try to access this site but no way, will tr again tomorrow 09/04/2026 : Check and clean jumperFXDB ant 1and 3 ¦¦ FME collins activer ¦¦ETA: 10042026
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 6.1976 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Bachuo-Ntai_G9_SUO_030: 14/04/2026 FME sur site trzvaux en cours..;..;15/04/2026 Le FME est injoignable car le partner MTN dans la zone est down actuellement d'ou un blackout dans la zone. Orange et MTN down, nous continuons les tentatives afin d'avoir un update du FME 14/04/2026 FME sur site trzvaux en cours 14/04/2026 Le FME a reçu la carte il y'a quelques minutes. Il est en train de se déployer vers le site et y sera dans une trentaine de minutes. ETR, 17h30 14/04/2026 Exepedition en cours ETD=14H 13/04/2026 La carte sera expédié pour Mamfe demain 14.04.2026 à la première heure Car Ghost Town Today..;..;15/04/2026 Le FME est injoignable car le partner MTN dans la zone est down actuellement d'ou un blackout dans la zone. Orange et MTN down, nous continuons les tentatives afin d'avoir un update du FME 14/04/2026 FME sur site trzvaux en cours 14/04/2026 Le FME a reçu la carte il y'a quelques minutes. Il est en train de se déployer vers le site et y sera dans une trentaine de minutes. ETR, 17h30 14/04/2026 Exepedition en cours ETD=14H 13/04/2026 La carte sera expédié pour Mamfe demain 14.04.2026 à la première heure Car Ghost Town Today..;..;15/04/2026 Le FME est injoignable car le partner MTN dans la zone est down actuellement d'ou un blackout dans la zone. Orange et MTN down, nous continuons les tentatives afin d'avoir un update du FME 14/04/2026 FME sur site trzvaux en cours 14/04/2026 Le FME a reçu la carte il y'a quelques minutes. Il est en train de se déployer vers le site et y sera dans une trentaine de minutes. ETR, 17h30 14/04/2026 Exepedition en cours ETD=14H 13/04/2026 La carte sera expédié pour Mamfe demain 14.04.2026 à la première heure Car Ghost Town Today
MTN sharing |  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 6.1902 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260415-00000995…2026-04-15 01:44:21…MTN merci de stabiliser l energie…power issue restored by power team
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 6.1634 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : FME quittera Djaguane pour Tikondi ¦¦ ETA demain 16/07/2026 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA : 15H ¦¦Intervention apres Djaguane 14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026 ..;..;15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA : 15H 14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026 ..;..;15/04/2026 : FME quittera Djaguane pour Tikondi ¦¦ ETA demain 16/07/2026 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA : 15H ¦¦Intervention apres Djaguane 14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026 ..;..;15/04/2026 : FME quittera Djaguane pour Tikondi ¦¦ ETA demain 16/07/2026 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA : 15H ¦¦Intervention apres Djaguane 14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 6.0923 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 15/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation en cours 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 11/04/2026 : Not succeeded to reach the site today Intervent postponed on 14.04.2026 10/04/2026 :Feedback RM: will try to access site tomorrow if access granted 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis:Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦should check radio module and replace it if needed FXDB..;..;Power status check ongoing..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00016511…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 5.9188 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00013001…Power …Others Transmission equipement fault¦¦ 14/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace ABIA if needed ¦¦ 14/04/2026 : Access isuue ¦¦ Plan tomorrow : 15/04/2026..;..;14/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace ABIA if needed ¦¦ 14/04/2026 : Access isuue ¦¦ Plan tomorrow : 15/04/2026..;..;15/04/2026 : Access issue 14/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace ABIA if needed ¦¦ 14/04/2026 : Access isuue ¦¦ Plan tomorrow : 15/04/2026..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00006976…power …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 5.8834 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026:POWER ISSUE ...15/04/2026:POWER ISSUE ...Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 5.8344 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence..;..;15/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail send to Camusat ¦¦ Le site est passe down..;..;Impacted by NRO_016_H_Bda-Agence
MTN sharing |  |  | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 5.809 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 5.7328 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026: site unstable due to power …...grid outage ¦¦ INC-20260415-00011512 ¦¦ 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, Grid only site / grid return
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | Medium Grid + Solar + GE | EST | NOKIA | Operationel | 5.6897 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00016624…Outage due to power issue at Yola …Others Transmission equipement fault ¦¦15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ..;..;15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 5.4485 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026:grid outage...Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00017440…2026-04-16 05:44:00…Gen fails to start , Zacharie said level started gen but it radiator flows, Mecanic is on the way / Solar returned
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 5.3484 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 5.327 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260415-00006701…power issue at Bambili …Others Transmission equipement fault¦¦Our FME ROLAND is managing with level zero..;..; 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 11/04/2026 : Not succeeded to reach the site today Intervent postponed on 14.04.2026 10/04/2026 :Feedback RM: will try to access site tomorrow if access granted 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis:Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦should check radio module and replace it if needed FXDB..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00016006…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 5.1143 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260415-00007744…2026-04-17 13:32:27…CDS Cable coupé par un véhicule // Intervention en cours ETR : 2H30…power…AOF Cut
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 5.096 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | LIT_322_Z_Edea-Ekite(LIT-322): Impacted by LIT_209_Z_Cellucam-New (Power issue)..;..;INC-20260414-00014465…power issue observed at Cellucam new, Camusat support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 5.0743 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Les connexions vers les MME de Douala et Yaoundé étaient bloquées. Par contre les connexions vers le MME de Garoua étaient OK, ce qui fait que les 4G de ces sites étaient toujours UP. J’ai donc unlocké les MME de Douala et Yaoundé...;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Les connexions vers les MME de Douala et Yaoundé étaient bloquées. Par contre les connexions vers le MME de Garoua étaient OK, ce qui fait que les 4G de ces sites étaient toujours UP. J’ai donc unlocké les MME de Douala et Yaoundé...;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 5.0385 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00001659…Power fluctuations camusat informé en attente de leur retour …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 5.0365 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Lithium | Grid-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 5.0328 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 4.92 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ 15/04/2026:POWER ISSUE ...Power status check ongoing..;..;FME is on site..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 4.897 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) : A investiguer
CAMUSAT | HGB | HGB | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 4.8946 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;INC-20260414-00001582…Others Transmission equipement fault ¦¦ INC-20260415-00006767…power issue at Bambili …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 4.8745 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L4 camusat 14.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L2 camusat 13.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;LIT_708_Z_CNPS-Indoor(LIT-708): 14.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L2 camusat..;..;15/04/2026 Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L4 camusat 14.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L2 camusat 13.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;15/04/2026 Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L2 camusat 14.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L2 camusat 13.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited
CAMUSAT |  |  | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 4.8618 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00006607…2026-04-15 20:24:55…Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260415-00005193; FME Uche activé pour investigations, update ASAP…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 4.8259 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Carte GE alarmée…...INC-20260414-00009698…Others ¦¦ INC-20260415-00008776
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 4.7408 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 4.7176 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Ghost town 10/04/2026 : Feedback BO ran : FXED faulty : TX out of order . FXED to be replaced 09/04/2026 : le reset du site a ete effecue si l'arlarme reviens il faut changer la FXED ..;..;14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Ghost town 10/04/2026 : Feedback BO ran : FXED faulty : TX out of order . FXED to be replaced 09/04/2026 : le reset du site a ete effecue si l'arlarme reviens il faut changer la FXED ..;..;14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Ghost town 10/04/2026 : Feedback BO ran : FXED faulty : TX out of order . FXED to be replaced 09/04/2026 : le reset du site a ete effecue si l'arlarme reviens il faut changer la FXED ..;..;INC-20260414-00011855…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 4.6784 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;ADM_024_N_Galim-Tignere: 14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026..;..;14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;INC-20260414-00021415…2026-04-14 23:51:53…No Power Issue on Site, U = 55.9V and Site is on SOLAR BB. TX FME Willy Ngouni 699759164 / Huawei is informed…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 4.6739 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..; 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..; 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Huawei | Operationel | 4.6226 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026..;..;14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026..;..;14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026..;..;14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 4.6215 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;Ouru-Dara_G9U9U21_ADM_148: 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente...;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
IHS | GridOnly | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 4.5885 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026:grid outage…..INC-20260414-00014103…Others
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 4.5036 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable >> transmissioin investigation ..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable >> transmissioin investigation
IHS |  |  | CENTRE | NOKIA | Operationel | 4.4924 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 FSMF faulty expedition en cours de garoua vers Ngaoundere ETD=16/04/2026 et Ngaoundere vers Tibati ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00008556…2026-04-17 08:17:36… FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 4.3829 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED , FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 14/04/2026 : Feedback FME : Poor batteries backup issue already escalated there to power team and evidence already share atlist 2 times 14/04/2026 : Need BO RAN analysi ¦¦ Instability of radio module due to low voltage ¦¦ Checker le power au niveau des modules ..;..;15/04/2026 : Feedback FME : Poor batteries backup issue already escalated there to power team and evidence already share atlist 2 times 14/04/2026 : Need BO RAN analysi ¦¦ Instability of radio module due to low voltage ¦¦ Checker le power au niveau des modules ..;..;15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED , FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 14/04/2026 : Feedback FME : Poor batteries backup issue already escalated there to power team and evidence already share atlist 2 times 14/04/2026 : Need BO RAN analysi ¦¦ Instability of radio module due to low voltage ¦¦ Checker le power au niveau des modules
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 4.2323 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 4.1054 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00013475…2026-04-17 05:45:10…ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS./ Reminder IHS: awaiting new update…insecurity
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 4.068 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited ¦¦ INC-20260415-00007002…Others
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 3.9589 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):GE faulty...Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 3.9291 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Feedback HIS : Nous avons un problème avec le générateur qui doit être mis à jour le weekend, il présente un fonctionnement par a coup...;..;15/04/2026 : Power instability ¦¦ Mails sent to HIS..;..;15/04/2026 : Feedback HIS : Nous avons un problème avec le générateur qui doit être mis à jour le weekend, il présente un fonctionnement par a coup...;..;Power status check ongoing
IHS |  |  | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 3.8176 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00011864…Site is impacted by Bomaka Mile 17 ( Huawei team working on site )…Site is impacted by Bomaka Mile 17 ( Huawei team working on site )…Others…Site is impacted by Bomaka Mile 17 ( Huawei team working on site )
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | Good Grid + Solar + GE | NORD | Huawei | Operationel | 3.6705 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.6696 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ Fme Boris is informed ETA=05:25AM ¦¦ INC-20260415-00001892…2026-04-15 04:23:59…Fme Boris is informed ETA=05:30AM…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 3.6392 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) :IGrid outage, / grid return awaited ¦¦NC-20260414-00006733…2026-04-14 10:06:43…Le site est impacté par un probable souci d'énergie à BEPANDA-YONYONG. Merci de vérifier l'énergie à BEPANDA-YONYONG. Si énergie ok, dépêcher un FME pour investigation.…Porté par Bepanda yonyong …INCIDENT FH…Porté par Bepanda yonyong ¦¦ INC-20260415-00008470…2026-04-15 13:23:02…grid only site manque secteur en attente du retour secteur …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.4925 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00005198…Auto TT closure RCA…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 3.4907 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT): Grid outage, / grid return awaited…..INC-20260414-00016185…Others Transmission equipement fault, 15/04/2026:Grid outage, / grid return awaited ¦¦ INC-20260415-00008757
ESCO | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | NRD | Huawei | Operationel | 3.4642 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT): Carte GE alarmée...Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 3.4442 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15.04.26; Camusat; Insecurity, intervention this morning
MTN |  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.4191 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 3.3901 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00006762…power issue at Bambili …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 3.3827 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.3446 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00006786…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Operationel | 3.3322 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ FME Peter managing with level 0 due to insecurity
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 3.3216 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage Grid only site…..Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00009694…2026-04-15 16:03:56…Grid outage and grid outage / Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 3.2875 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ FME Merlin is on the way ETA : 01H10 am
MTN | MTN | MTN | LITTORAL | ZTE | Operationel | 3.2628 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260415-00008432…2026-04-15 12:59:26…MTN Verifie l'etat de l'energie sur le site
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.2449 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00017324…problème énergie délestage dans la zone et le GE ne démarre pas automatiquement depuis LEBOUDI …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 3.2195 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;INC-20260414-00004485…Others Transmission equipement fault ¦¦ INC-20260415-00006699…power …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 3.2081 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) :A investiguer
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 3.1828 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ cells was unstable transmission investigation ..;..;Baudouin is on the way ETA 08:20 AM..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ cells was unstable transmission investigation ¦¦ INC-20260415-00003770…No power issue on site ubaie 48.9V site on Gen, Boris (697653565/Huawei) is informed. site up with out intervention…Other
MTN |  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 3.1797 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 3.1407 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : FME en route pour le site ¦¦ Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H 14/04/2026 : FRGU recue ce soir Intervention DEMAIN 15042026 13/04/2026 : Spare pas recu ¦¦ ETD : ce jour ¦¦ Intervention demain 14/04/2026 12/04/2026 : Intervention prevue pour 14042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4..;..;15/04/2026 : FME en route pour le site ¦¦ Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H 14/04/2026 : FRGU recue ce soir Intervention DEMAIN 15042026 13/04/2026 : Spare pas recu ¦¦ ETD : ce jour ¦¦ Intervention demain 14/04/2026 12/04/2026 : Intervention prevue pour 14042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4..;..;15/04/2026 FME injoignable escalade RM besoin 'dun fme sur site de messondo pour verifier le port 1/3..;..;Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00004588…2026-04-15 13:09:15…"15/04/2026 FME injoignable escalade RM besoin 'dun fme sur site de messondo pour verifier le port 1/3"…Power issue sur le site et CAMUSAT est en intervention là-bas et je suis cela …Others Transmission equipement fault ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 3.1207 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
ESCO | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | EST | NOKIA | Operationel | 3.0819 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..; 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..; 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 3.0475 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Disjonction GE….Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 3.0177 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 2.9878 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):ATS faulty
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.9277 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 2.9204 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.8777 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..;..; 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 2.8583 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 2.7981 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00015800…GE Fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 2.7439 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME activer ¦¦ETA: 15 H ¦¦ ABIA card replaced, FME onsite waiting for IM & BO RAN advise before leave the site 14/04/2026: ABIA arrivé apres 13H, le FME était sur le point de EXN_538 Doubane : RRU down due to CB damaged, had been replaced, intervention sur Badjonre planifiée ce 15/04/2026 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA ¦¦ Un reset a ete effecyuer mais l'alarme persiste ¦¦ Le FME a ete interpeller pou remplacer la ABIA ¦¦ ETA : 15042026 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 2.7029 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | NRD_139_H_Garoua-Foulbere-II: Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 2.6604 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ FME manage with level 0
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.6368 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260415-00006621…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.6195 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00012764…power …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.5846 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing ¦¦INC-20260415-00012850…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Lithium | Grid-Lithium | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 2.4919 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.4754 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00003845…impacté par briqueterie (grid outage)…Others
CAMUSAT | Bad Grid + GE | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 2.4319 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
ESCO | medium Grid + GE | medium Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 2.3832 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
| MTN | MTN | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.3434 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007095…2026-04-15 11:37:26…impacté par Abome New qui a un problème d'énergie …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 2.3236 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00012611…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.2072 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;INC-20260414-00017682…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 2.2072 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 2.1433 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ INC-20260415-00002931…Grid-Gen. Grid bad voltages // Gen manually started…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 2.1356 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ INC-20260415-00006340…GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 2.1287 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Les connexions vers les MME de Douala et Yaoundé étaient bloquées. Par contre les connexions vers le MME de Garoua étaient OK, ce qui fait que les 4G de ces sites étaient toujours UP. J’ai donc unlocké les MME de Douala et Yaoundé.
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 2.1118 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.0929 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.0754 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00006763…power issue at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.0729 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00006899…power …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.0693 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00006708…power issue at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.0682 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260415-00006924…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault ¦¦ 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Site instable ¦¦ Intervention planifie pour le 15042026 a cause du probleme d'access ¦¦ Feedback RM : will try to access site tomorrow 14/04/2026 if access granted 10/04/2026 : Feedback RM : Plan for next week ¦¦Feedback PM : Intervention planned 15.04.2026 14/04/2026 due to access 09/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 6..;..;14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Site instable ¦¦ Intervention planifie pour le 15042026 a cause du probleme d'access ¦¦ Feedback RM : will try to access site tomorrow 14/04/2026 if access granted 10/04/2026 : Feedback RM : Plan for next week ¦¦Feedback PM : Intervention planned 15.04.2026 14/04/2026 due to access 09/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 6..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.0669 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00006628…generator issue on site …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.0647 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00006697…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 2.0641 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00014062…Site went down due to work of SS Giresse (677735657/696506600) / Matech, SWAP of ATS ZTE) // End of work…Site went down due to work of SS Giresse (677735657/696506600) / Matech, SWAP of ATS ZTE) // End of work…Others Transmission equipement fault…Site went down due to work of SS Giresse (677735657/696506600) / Matech, SWAP of ATS ZTE) // End of work ¦¦ INC-20260415-00009528…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 2.0622 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00006705…power issue at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 2.0045 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00017509…Others Transmission equipement fault
IHS | GridOnly | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.9758 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007483…Others
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 1.9403 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : FME activé, ETA 10H, issue closed after hard reset done on the RRU 15/04/2026 : FME activé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : FME activé mais a dû trainer pour gérer les points de Ouro-dara (configuration Modem-Idirect) et Wakwa-IHS, il a dormi aux alentours de Ngaouyanga et devrait etre sur site autour de 9H-10H (a cause de l'etat de la route avec le début des pluies dans l'Adamaoua) 14/04/2026 : Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Interntion ce jour 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : FME Souley sur le point de Ouro-Dara (configuration Modem I-direct), intervention demain 12/04/2026 10/03/2026 : Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec LO non productive ¦¦ Le FME sera rendra sur site demain 09/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦Closed after reset but Check SFP and replace it on optical fiber 2 between FSMF and FXED
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.8993 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage , Grid only site ¦¦ INC-20260415-00005114…Grid return…Others…Grid outage and grid only site
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.8801 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00001869…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.8193 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage , Grid only site ¦¦ INC-20260415-00004915…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.7959 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ FME is on the way ETA 03:50 AM ¦¦ INC-20260415-00001261…Grid fluctuation, site went down because Gen failed to start due to grid bad voltage // He bypassed the grid and started Gen manually…Grid fluctuation, site went down because Gen failed to start due to grid bad voltage // He bypassed the grid and started Gen manually…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.7882 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.787 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage , Grid only site
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 1.7827 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.77 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage , Grid only site
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 1.7601 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):ATS faulty
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 1.7061 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 1.6638 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ FME on way ETA 9:30
MTN sharing | MTN sharing | MTN sharing | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.6614 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260415-00009229…2026-04-15 14:10:32…MTN Verifie l'etat de l'energie sur le site
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 1.6448 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):ATS faulty…..Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 1.5509 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00001634…site up After power team cleared the issue on GE …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.541 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to transmission..;..;13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to transmission..;..;13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to transmission
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.5262 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ INC-20260415-00016591…Outage due to power issue at Yola …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.4925 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 1.4806 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Mindourou_L18L8_EST_012: Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260415-00016944…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 1.4739 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Contacteur ENEO faulty
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.4588 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ INC-20260415-00004290…Grid fluctuation site went down because Gen failed to start due to Grid bad voltage on site // Gen Manually started…GE Fault
HIS | Grid Gen | Grid Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.45 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260415-00009661
ESCO | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LIT | ZTE | Operationel | 1.4366 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 1.4228 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Joseph managing with level 0 due to insecurity..;..INC-20260415-00001535…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 1.3767 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ INC-20260415-00006589…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
|  |  | CENTRE | NOKIA | Operationel | 1.3279 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check and replace FBBC/BBMOD-1 if the issue persist
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 1.3248 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 1.2744 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 1.2519 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 1.1945 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.1862 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage Grid only site ¦¦Power status check ongoing..;..;INC-20260415-00009990
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.1685 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.1377 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00006466…power instability …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 1.1213 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME BRICE will be on site at 06:30AM
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | Medium Grid + Solar + GE | NORD | Huawei | Operationel | 1.1197 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) :A investiguer
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.1106 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.1046 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ fme Yves is informed and manage after J Vespa ETA 09:10 AM ¦¦ INC-20260415-00004224…Grid outage gen failed to start due to automation malfuncttionning//gen manually started…Grid Outage
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 1.0795 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | INC-20260415-00011479…There is no access to go and resolve this alarm due to road blockage…Others Transmission equipement fault ¦¦ INC-20260415-00011479…There is no access to go and resolve this alarm due to road blockage…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 1.072 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00010516…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 1.0487 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Gen Only | Gen Only | EST | NOKIA | Operationel | 1.0341 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 1.0156 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00009287…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.96301 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00017897…2026-04-14 22:47:28…Power issue at LOGPOM-AKANJI-IMMEUBLE Traffic route to other MW link…Power issue grid outage no backup awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0.94795 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.94524 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.90329 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) :GE faulty
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.87262 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
ESCO | Medium Grid solar + GE | Medium Grid solar + GE | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 0.82559 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) : ATS faulty
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 0.82132 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.81176 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00006943…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.81144 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00006933…Sans action…Others Transmission equipement fault…A Determiner
IHS | Gen Only | Gen Only | EST | NOKIA | Operationel | 0.76612 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is on site..;..;MINDOUROU-GRUMCAM_G9U21_EST_122: Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00021336…Power …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.75175 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;INC-20260414-00005364…Others Transmission equipement fault ¦¦INC-20260415-00006579…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.72057 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00015577…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 0.66828 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0.66505 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen-Lithium | Hybrid-Gen-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.66054 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Gen-Solar AER | Gen-Solar AER | EST | NOKIA | Operationel | 0.6476 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ Ben will be on site at 10h17 ¦¦ INC-20260415-00004023…Power issue dans le site IHS a pris le point…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.61988 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 1 Grid outage, / grid return awaited
IHS | Solar-Gen-Lithium | Solar-Gen-Lithium | EST | NOKIA | Operationel | 0.60049 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ FME manage with level 0
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.56765 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ INC-20260415-00016833…Outage due to power issue at Yola …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 0.56288 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.56 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Gen Only | Gen Only | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.54404 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00006211…2026-04-15 10:28:31…Sans action…Others…A Determiner
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.54238 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00017683…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.53341 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00009511
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 0.51375 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00006894…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.47425 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00004193…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.46459 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00002489…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 0.4627 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retourCAMUSAT ) :GE overload ¦¦ GE overload
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.44932 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Bad Grid + GE | Bad Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.44406 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00011984…Site down due to plan work MS/End of wor …GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.43082 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD | NOKIA | Operationel | 0.41015 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007835…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.37445 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.36689 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00016088…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.34654 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00001177…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.34236 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00011414…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.32997 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00003239…generator refuse to start …Others Transmission equipement fault ¦¦ INC-20260415-00006537…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.32608 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00006120…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.31287 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00002973…Others Transmission equipement fault
|  |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0.31038 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.28078 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing ¦¦ INC-20260415-00006028…2026-04-15 10:21:51…Others Transmission equipement fault
ESCO | Good Grid + GE | Good Grid + GE | SUD-OUEST | Huawei | Operationel | 0.25388 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 0.25253 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Intervention aujourd'hui apres Kombou ¦¦ Fme Yanncik kamdom activer 14/04/2026 : Apres investigation du FME ¦¦ FXED faulty ¦¦ Interveention demain 15042026 13/04/2026 : Closet after reset ¦¦ Si le probleme persiste remplacer le module ¦¦ Check and replace FXED
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.25057 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Huawei | Operationel | 0.23524 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0.22375 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00006559…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | Huawei | Operationel | 0.21819 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.2156 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | Pang-Camtel_G18L18L8_ADM_038: 14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026..;..;14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3..;..;14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3..;..;14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.214 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00009697…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | SUD | NOKIA | Operationel | 0.21233 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007247…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.20261 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 :Un reset a ete lancer hier mais l'alarme persisite ¦¦ Check and replace FRGU ¦¦FME FRANK activer ¦¦ Cde de la FRGU en cours 14/04/2026 : Un reset a ete lancer le site est en observation ..;..;INC-20260414-00015935
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0.1919 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00016552…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.18957 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | solar + Gen | solar + Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.18233 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007505…Others
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.17229 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.17061 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.15548 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00011559…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0.15497 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ INC-20260414-00002929…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.15034 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00013259…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0.14979 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦ INC-20260414-00019803…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen-Solar AER | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.14676 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00011491…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.14668 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00011865…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.14575 | SAT | TX ISSUE | SAT | ACTIVE | INC-20260415-00002692…No power issue on site Ubaie = 49.1V site on BATTERY (Threshold 47.1V). VSAT issue. TX FME Hugues (651514691 / Huawei) is informed…No power issue on site Ubaie = 49.1V site on BATTERY (Threshold 47.1V). VSAT issue. TX FME Hugues (651514691 / Huawei) is informed…Other
IHS | Gen Only | Gen Only | CENTRE | NOKIA | EXCLU | 0.14496 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | INC-20260414-00017027…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.13806 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007844…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.13472 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0.12921 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018303…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.11527 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00009310…2026-04-15 14:11:27…Hello Team FO, après analyse nous observons une degradation des valeurs RSL entre Bawa-Camrail-ADM_014 and Lewa-MTN-ADM_066. prière informé le FME de la zone pour prise ne charge…Sans Action…Others Transmission equipement fault… A Determiner
IHS | Grid -Gen | Grid -Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.10852 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00009195…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Operationel | 0.10022 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00007246…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.097983 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00017974…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | SUD | NOKIA | Operationel | 0.0975 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007251…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0.097489 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | ZTE | Operationel | 0.095703 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.092172 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
|  |  | SUD | NOKIA | Operationel | 0.083968 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007252…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0.083651 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.08145 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00011881…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.081217 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00009312…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0.078811 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00008244…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.076156 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00013488…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.074403 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | ADAMAOUA | Huawei | Operationel | 0.073124 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
OCM |  |  | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.068223 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00011635…2026-04-14 16:30:52…14.03.2026:FME Yaya activated is on the site…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen only | Gen only | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.057429 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00009194…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.057109 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Bekondo-IHS_L18L8_SUO_096: 14/04/2026 FME sur site travaux en cours ..;..;15/04/2026 fme en route pour le site suite des travax ce jour ETA=11H UTC // Module recu faulty commande passé ETD=16/04/2026 et ETR=16/04/2026 14/04/2026 FME sur site travaux en cours 14/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC 13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN today 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2..;..;15/04/2026 fme en route pour le site suite des travax ce jour ETA=11H UTC 14/04/2026 FME sur site travaux en cours 14/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC 13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN today 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2..;..;15/04/2026 fme en route pour le site suite des travax ce jour ETA=11H UTC 14/04/2026 FME sur site travaux en cours 14/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC 13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN today 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.055003 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00014876…power issue on mother site …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.054557 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018202…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0.049778 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00008071…Others Transmission equipement fault
|  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 0.048743 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.04744 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00006472…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | Gen Only | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.040905 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00009191…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | Grid-Hybrid-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0.031502 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | NORD | NOKIA | Operationel | 0.031147 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00003718…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | SUD | NOKIA | Operationel | 0.029867 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00000496…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.028896 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: FME activé, ETA 14H (apres restauration Ngaouyanga-IHS) 14/04/2026 : FME activé mais a dû trainer pour gérer les points de Ouro-dara (configuration Modem-Idirect) et Wakwa-IHS, il a dormi aux alentours de Ngaouyanga. intervention planifiée apres restauration de Ngaouyanga, ETA 14H 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;15/04/2026: FME activé, ETA 14H (apres restauration Ngaouyanga-IHS) 14/04/2026 : FME activé mais a dû trainer pour gérer les points de Ouro-dara (configuration Modem-Idirect) et Wakwa-IHS, il a dormi aux alentours de Ngaouyanga. intervention planifiée apres restauration de Ngaouyanga, ETA 14H 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;15/04/2026: FME activé, ETA 14H (apres restauration Ngaouyanga-IHS) ¦¦ FME a finit tard sur Ngaouyanga il interviendra demain sur Mberem ngop 14/04/2026 : FME activé mais a dû trainer pour gérer les points de Ouro-dara (configuration Modem-Idirect) et Wakwa-IHS, il a dormi aux alentours de Ngaouyanga. intervention planifiée apres restauration de Ngaouyanga, ETA 14H 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026
IHS | Grid-Hybrid-Gen | Grid-Hybrid-Gen | SUD | NOKIA | Operationel | 0.028803 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007828…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0.026731 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00005840…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.026638 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007832…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.024822 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00011857…Others Transmission equipement fault
|  |  | NORD | Huawei | Operationel | 0.020314 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.014982 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00015370…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.014942 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA: 13h ¦¦ Intervention en cours ¦¦UP apres module FBBC changé 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Feedback FME : Alignement à Njombé et vu le temps je ne pouvais plus aller à Solé car c'est loin et difficile d'accès. ¦¦ ETA : Demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FBBC (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME entrain de faire les allignement il interviendront sur le sute de Sole demain 14042026
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0.014395 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 ( retour IHS ) : Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.011862 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00000638… No Power issue on Site, U = 48.9V and Site is on Gen ( Hybrid Gen Site and DG starts at 47.5V). TX FME Hyppolite 694315331/HUAWEI is informed.Ocm gives E1 to MTN…Others
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.011593 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007032…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0.011058 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007227…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0.0048155 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007834…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | Gen Only | EST | NOKIA | Operationel | 0.0033887 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00001029…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 0.003032 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Intervention ce jour 13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 ¦¦ FME yaya 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours ..;..;15/04/2026 : Intervention ce jour 13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 ¦¦ FME yaya 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours ..;..;15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Intervention demaian 16/04/2026 13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 ¦¦ FME yaya 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0.0024256 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00007827…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0.002051 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018152…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0.0019659 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012577…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0.0017314 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00001014…Power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | INC-20260414-00007760…2026-04-14 11:40:20…Hello Team FO; Nous observons des instabilités sur le site de Mvog-Ebanda-CTR_341. Prière créer un Ticket CM au FME pour vérifier l'environnement technique du site et le statut du MPR de Mvog-Ebanda-CTR_341.…Le BO soupçonne un mismatch entre le port de l'AOF et le port Data de la BBU. en route pour aller corriger …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)¦¦INC-20260414-00007767…2026-04-14 11:40:20…Hello Team FO; Nous observons des instabilités sur le site de Mvog-Ebanda-CTR_341. Prière créer un Ticket CM au FME pour vérifier l'environnement technique du site et le statut du MPR de Mvog-Ebanda-CTR_341.…Le BO soupçonne un mismatch entre le port de l'AOF et le port Data de la BBU. en route pour aller corriger …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00006696…2026-04-14 09:50:37…FME is on the way ETA 11:10 AM…GE Fault
I_HS | Grid Only | Grid Only | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00020598…GRID RETURN…GRID RETURN…Others
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00001461…2026-04-14 03:02:10…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited…Others
ESCO | Good Grid + Solar + GE | Good Grid + Solar + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00011696…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00002125…GE Fault
IHS | Grid-Lithium | Grid-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00012454…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00001562…2026-04-14 03:11:59…technician is informed and managing…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00014768…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012199…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00012548…2026-04-14 14:56:47… grid only site grid outage / grid return…Others
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00016893…Auto TT closure RCA…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00018266…2026-04-14 21:18:54…FME is managing with level0…GE Fault
ESCO | Hybrid Solar - S1 | Hybrid Solar - S1 | EST | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260414-00005591…Site UP après reset du MPR…Others Transmission equipement fault…Site UP après reset du MPR
IHS | Gen Only | Gen Only | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00007027…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00012143…GE Fault
IHS | GridOnly | GridOnly | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00014075…Others
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00015986…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | SUD | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00016931…Grid outage , gen was running without loading /Grid retoration …GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00015319…GE Fault
MTN sharing | MTN | MTN | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260414-00011849…2026-04-14 13:18:43…power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00013893…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | Gen Only | SUD | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00012710…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00009404…Instabilité Power suspecté... l'équipe maintenance power se déploie sur site pour examiner et nous faire un retour.…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | SUD | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012575…mtn TX issue…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | NORD | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00016928…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00000807…Grid outage,gen failed to start due to ATS disfunction//He bypassed it and site on Grid…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | Huawei | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Les connexions vers les MME de Douala et Yaoundé étaient bloquées. Par contre les connexions vers le MME de Garoua étaient OK, ce qui fait que les 4G de ces sites étaient toujours UP. J’ai donc unlocké les MME de Douala et Yaoundé.
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00013892…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00009407…2026-04-14 11:42:34…FME is on the way ETA 1:25 PM…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00011388…2026-04-14 13:31:46…Problme d'energie sur site , alarme Input power-off observé , IHS alerté…RCA attendu de IHS…Others…Problme d'energie sur site
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | LITTORAL | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00000675…nous prenons le point avec l'équipe power …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006549…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006562…No power issue on site Ubaie=54V site on Grid. TX FME HENRI (691145055) from Huawei is informed…Sans action…Others Transmission equipement fault…A determiner
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | EST | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00011752…investigations en cours …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00020058…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006566…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006573…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006567…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006570…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00013389…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012330…Others
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00001499…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | EST | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00002226…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00007564…Others Transmission equipement fault
IHS | Gird-Hybrid-Gen | Gird-Hybrid-Gen | SUD | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00003793…2026-04-14 08:59:32…Site on battery, Gen fails to start due to "Oil pressure" alarm // He reset Gen card and Gen started manually
IHS | Gen Only | Gen Only | OUEST | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012043…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00011729…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00005622…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | Grid-Hybrid-Gen | NORD | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018476…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00012726…GE Fault
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00006421…GE Fault
IHS | Solar-Grid-Gen | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00016567…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 15/04/2026: FME activé, ETA 11H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours 13/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 13h ¦¦ SFP faulty ¦¦ Cde en cours ETA : 15042026 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation en cours 11/04/2026 : FME activé, ETA 14H ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation 10/04/2026 : SFP recues ¦¦ Intervention ce jour apres mokola ¦¦ ETA : 16H ¦¦ Le FME a fini vers 18h sur MOKOLA. L'intervention sur Mokong aura lieu demain 11042026 09/04/2026 : ETD :Ce soir ¦¦ ETA : demain 07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;15/04/2026: FME activé, ETA 11H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours 13/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 13h ¦¦ SFP faulty ¦¦ Cde en cours ETA : 15042026 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation en cours 11/04/2026 : FME activé, ETA 14H ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation 10/04/2026 : SFP recues ¦¦ Intervention ce jour apres mokola ¦¦ ETA : 16H ¦¦ Le FME a fini vers 18h sur MOKOLA. L'intervention sur Mokong aura lieu demain 11042026 09/04/2026 : ETD :Ce soir ¦¦ ETA : demain 07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | OUEST | Huawei | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | BTS-Mobile-Tagidor Hotel _L18L8_OST_306: Site en cours de démentelement..;..;Site en cours de démentelement..;..;Site en cours de démentelement..;..;Site en cours de démentelement
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | CTR_878_Z_BEAC Central-Indoor-8F(CTR-878-8F): 14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026 ..;..;14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026 ..;..;14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026 ..;..;14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026 ..;..;INC-20260414-00012424…2026-04-14 13:57:58…14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026…problème d'accès (orange doit saisie la BEAC)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | LIT_663_N_Minisite-Tradex-Village: 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited..;..;15/04/2026 GRID OUTAGE GRID ONLY SITE ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014111…2026-04-14 20:35:04… grid only site grid outage / grid return awaited…grid only power issue on site …Others Transmission equipement fault ¦¦ INC-20260415-00009421…Mauvaise tension Eneo. Site remonté par le solaire…grid only power issue on site…Others Transmission equipement fault
|  |  | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | CTR_451_Z_Menloh-Maloume-Camrail(CTR-451): 14.04.26; Site down with no power alarms; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; CM-20260414-00004763; FME Etienne activé pour investigations, update ASAP..;..;14.04.26; Site down with no power alarms; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; CM-20260414-00004763; FME Etienne activé pour investigations, update ASAP..;..;14.04.26; Site down with no power alarms; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; CM-20260414-00004763; FME Etienne activé pour investigations, update ASAP..;..;14.04.26; Site down with no power alarms; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; CM-20260414-00004763; FME Etienne activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260414-00016568…2026-04-14 23:59:09…Transmission Issue U=51.31V, I=29.72A, Site on Gen/No Action Done…Site down cause inconnue probablement une instabilités sur la liaison car d'après le gardien les tensions sont bonne
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00018616…site down cause power issue, le site n'a plus de backup batteries car lorsqu'on coupe eneo le site tombe d'abord, le temps que le GEN démarre …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P3 FME active eta ASAP ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00018948…Others Transmission equipement fault ¦¦ INC-20260415-00008984…2026-04-17 08:24:31…17/04/2026 FME sur site travaux en cours…fluctuations posée sur le site site dû à un raté de démarrage du GE …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00014687…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | GridOnly | GridOnly | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Gen Only | Gen Only | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..;..;15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..;..;15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Minisite-Elig-Edzoa_CTR_684: 14/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;15/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 14/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT 14/04/2026 ETA 12H pour vérification delestage 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;15/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 14/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT 14/04/2026 ETA 12H pour vérification delestage 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;15/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 14/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT 14/04/2026 ETA 12H pour vérification delestage 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | HUAWEI | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | OST_221_H_Bamendjing-MTN-IHS_U: 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS ..;..;14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Kembong_G9U9U21_NRO_026: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
ESCO | Hybrid solar - s3 | Hybrid solar - s3 | ADAMAOUA | HUAWEI | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | ADM_182_H_Toumbouroum: Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS..;..;Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;SUO_173_H_Jabane: Power status check ongoing..;..;15/04/2026 Arret des equipement par le BIR pour mauvais temps
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00011440…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00002475…power issu coupure d'électricité dans la zone défaut démarrage GE les équipes power IHS suivent le point …Others Transmission equipement fault ¦¦ INC-20260415-00002311…power issu coupure d'électricité dans la zone défaut démarrage Ge les équipes power Camusat suivent le point …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | NOKIA | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Nkolmeyang-IHS_G9_CTR_442: 13/04/2026 ETR mi-juin..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
ESCO | Hybrid solar - S3 | Hybrid solar - S3 | OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | OST_283_H_Baligam: 13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 ..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu..;..;15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu..;..;15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | SUO_073_H_Mamfe-Brasserie: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
|  |  | SUD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS...;..;SUO_266_H_Ekata-IHS: 13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5..;..;15/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;15/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;15/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 15/04/2026 : Insdisponibilité des services voix & data dans la zone SUO_010_H_Bambili et environs Impacts: 21 Sites Nokia + 18 Sites Huawei + 02 URH Priorité: P1….....Impacted by SUO_010_H_Bambili ¦¦ (whatsapp image 15/04/2026 ) fibre couper
IHS | Gen Only | Gen Only | SUD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | SUO_046_H_Ilor-MTN_U: Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | Medium Grid + Solar + GE | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen-Lithium | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam le 4/16/2026. 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour Mbangassina ETA 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare
CAMUSAT | HGB | HGB | NORD-OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 camusat: FME en route pour le site ETA=15H UTC 15/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L3 CAMUSAT 14/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;15/04/2026 FME en route pour le site ETA=15H UTC 15/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L3 CAMUSAT 14/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;145/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00005119…2026-04-15 09:58:49…Grid outage and GEN stopped due to noise pollution / Grid return…power issue…GE Fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | SUD-OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Ulrich reports L0 will be on site at 09h10
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | SUO_102_H_Mile29-Mamfe-IHS: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Grid-Gen-Lithium | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fme Maxime is informed ETA=01:20AM
IHS | Grid-Hybrid-Gen | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | CTR_225_Z_Endom(CTR-225): 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260414-00004723; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260414-00016427…2026-04-14 22:08:26…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260414-00004723; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP…il y'a eu un souci d'énergie sur le site car l'opérateur MTN était également down , investigation en cours.
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Bad Grid + GE | Bad Grid + GE | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Activate FME to check the VSWR on Ethernet port 1 of RRU 61 ¦¦ Fme active ¦¦ Point pris intervention planifiée pour demain matin, actuellement dans la zone d Obala et plus précisément sur le site d ekabita essele..;..;15/04/2026 : Activate FME to check the VSWR on Ethernet port 1 of RRU 61 ¦¦ Fme active ¦¦ Point pris intervention planifiée pour demain matin, actuellement dans la zone d Obala et plus précisément sur le site d ekabita essele 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ..;..;15/04/2026 : Activate FME to check the VSWR on Ethernet port 1 of RRU 61 ¦¦ Fme active ¦¦Feedback Fme : Point pris intervention planifiée pour demain matin, actuellement dans la zone d Obala et plus précisément sur le site d ekabita essele 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid - Gen | Grid - Gen | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | SUO_106_H_Mamfe-Centre-IHS: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | FME manage with level 0..;..;NRO_100_H_Bambalang_U: 14/04/2026 GEN faulty fme sur site, P1 incident..;..;14/04/2026 GEN faulty fme sur site, P1 incident..;..;14/04/2026 GEN faulty fme sur site, P1 incident..;..;14/04/2026 GEN faulty fme sur site, P1 incident ¦¦ Insdisponibilités des services voix & data dans la zone de NRO_N_034_Balikumbat-Palais et environs Impacts: 02 sites Huawei et 09 URH et 03 site NOKIA ¦¦ 16/04/2026 : P1 incident at Bambalang_G9U9_NRO_100..;..;P1 incident at NRO_N_034_Balikumbat-Palais, core card issue on MPR_Bambili Priorité: P1, Impacts Sites RAN HUAWEI : 02 NRO_090_H_Bangourain NRO_100_H_Bambalang
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | LIT_590_Z_Njombe-PHP(LIT-590): 14.04.26; Besoin d'un FME sur LIT_233_Tangui pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 7.1; CM-20260414-00004826; FME Eric activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260414-00016760…2026-04-14 20:20:12…Besoin d'un FME sur LIT_233_Tangui pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 7.1; CM-20260414-00004826; FME Eric activé pour investigations, update ASAP…site Up, issue solved AT lit_233…Others Transmission equipement fault
MTN sharing | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Impacted by boko plage ..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00020317…Others Transmission equipement fault ¦¦ INC-20260415-00008646…2026-04-15 17:58:45…Work planed / fme is on site to performe power cabinet swap…Grid fluctuations, generator failure …Others Transmission equipement fault
ESCO | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;INC-20260414-00012997…Grid outage, generator failure …Others
IHS |  |  | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 15/04/2026 fme activé ETA asap Besoin d'un FME suFME activé site pour reset du MPR..;..;Power status check ongoing
IHS | Gen Only | Gen Only | SUD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME manage with level 0..;..;SUO_043_H_Loe MTN_U: Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
CAMUSAT | HGB | HGB | ADAMAOUA | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | ADM_163_H_Mbamti-Katarko: 13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026..;..;13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..;..;13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..;..;13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | OST_296_H_HOPITAL-MBOUO: 14.04.26; Camusat; FME manage, avec le niveau 0, mais reste injoignable, Pour nous partagé l'ETA on vous reviens dès qu'on a du nouveau
IHS | Gen Only | Gen Only | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME manage with level 0
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | Hybrid-Gen | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | NORD | Huawei | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 15/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail send to Camusat ..;..;Power status check ongoing
IHS | Gen Only | Gen Only | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | NRO_086_H_Berore-IHS: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | #N/A | #N/A | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
|  |  | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | #N/A | #N/A | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
CAMUSAT | Bad Grid + GE | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | OST_090_H_Bangourain: Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang
IHS |  |  | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | SUO_249_H_Bakwele-IHS: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Gen Only | Gen Only | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | SUO_107_H_Mamfe-Town-IHS: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD | HUAWEI | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Les connexions vers les MME de Douala et Yaoundé étaient bloquées. Par contre les connexions vers le MME de Garoua étaient OK, ce qui fait que les 4G de ces sites étaient toujours UP. J’ai donc unlocké les MME de Douala et Yaoundé.
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Joseph managing with level 0
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00007566…2026-04-15 12:06:53… IHS: THE TECHNICIAN IS ON SITE…En Attente RCA IHS…Others… Souci Energie
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00016179…¦¦ INC-20260415-00005995…2026-04-15 10:20:31…power issue observed IHS support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | HGB | HGB | SUD | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 15/04/2026 ICP alarm on ODU at BOULOU-MTN Mobilize FME at BOULOU-MTN to check ODU 8/1 FME DOMINIQUE activé ETA=14H UTC
IHS | Gen Only | Gen Only | SUD | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
MTN sharing |  |  | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260414-00006349…2026-04-14 09:15:21… MTN, plz check the power status…power issue, New power cabinet error.…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | SUD | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00012931…2026-04-14 14:59:10…RED ZONE / FME is trying to get level0…mtn TX issue…Others Transmission equipement fault
|  |  | EXTREME-NORD | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00007949…Instabilité Power suspecté... l'équipe maintenance power se déploie sur site pour examiner et nous faire un retour.…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260415-00006139…2026-04-15 10:23:03…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | Good Grid + GE | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | Medium Grid + GE | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | LIT_593_Z_Loum-PHP(LIT-593): 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR(OCM RAN 00H); CM-20260414-00005725; FME Eric activé pour investigations, update ASAP..;..;15/04/2026(OCM RAN 18H) Power issue and power alarm en attente retouyr camusat ..;..;INC-20260414-00016355…2026-04-14 21:22:21…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260414-00005725; FME Eric activé pour investigations, update ASAP…Power issue
IHS | Solar-Gen | Solar-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS: 14.04.26; Link Yenon<>Bangam-Fokam misaligned, need FME to realign the link to gain 25dbm; CM-20260414-00004745; FME Patrick is activated to check, update ASAP..;..;15/04/2026 fme patrick activé besoin d'in fme sur site pour verifier le status du MPR la chaine antennaire de l ODU..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | CTR_135_Z_Talla-Monatele-IHS(CTR-135): 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO RAN; FME activé, update ASAP..;..;15/04/2026 FME en route pour le site ETA=12H UTC // FME sur site 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO RAN; FME activé, update ASAP..;..;15/04/2026 FME en route pour le site ETA=12H UTC // FME sur site 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO RAN; FME activé, update ASAP..;..;15/04/2026 FME en route pour le site ETA=12H UTC 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO RAN; FME activé, update ASAP
IHS | Gen-Lithium | Gen-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00005781…power issue restored by power team …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | CTR_366_Z_Zamakoe-MTN(CTR-366): 08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | FME hans is managing with the level zero..;..;NRO_048_H_Sabga: Power status check ongoing..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS | Gen-Lithium | Gen-Lithium | LITTORAL | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260415-00007232…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Solar-Grid-Gen-Lithium | Solar-Grid-Gen-Lithium | CENTRE | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen-Lithium | Grid-Gen-Lithium | EST | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | FME is on the way ETA 06:40 AM
IHS | Gen Only | Gen Only | SUD-OUEST | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | SUO_040_H_Tinto: 14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 ..;..;15/04/2026 ESCALADE PM HAMMER 15/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS..;..;15/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS..;..;15/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS
IHS | Gen Only | Gen Only | SUD-OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | SUO_089_H_ASHUM: Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)
IHS | Grid-Gen | Grid-Gen | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
IHS |  |  | NORD-OUEST | Huawei | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | FME Roland managing with level 0..;..;Impacted by SUO_010_H_Bambili
CAMUSAT | Bad Grid + GE | Bad Grid + GE | SUD-OUEST | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | SUO_009_H_Mamfe: Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Grid-Hybrid-Gen | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | HUAWEI | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by SUO_010_H_Bambili
CAMUSAT | Solar-Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | EXCLU | 50.8514 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | INC-20260416-00003562…power issue observed IHS support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
#N/A | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 43.4765 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by LIT_379_Z_Bonewonda-Chefferie(LIT-379)..;..;Impacted by LIT_379_Z_Bonewonda-Chefferie(LIT-379) ¦¦ LIT_649: grid outage grid only site ¦¦ LIT_379 16/04/2026 FME activé ETA=13H UTC Besoin d'un fme sur site poyr verifier le status du MPR
ESCO | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 38.7637 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 15/04/2026 (retour CAMUSAT): Grid outage, / grid return awaited No power issue Grid outage, / grid return awaited Grid outage Grid only site A investiguer No power issue No power issue No power issue Grid outage, / grid return awaited Impacté par son site porteur Bonamoutongo III down / en attente remonté du site porteur No power issue No power issue No power issue Grid outage, / grid return awaited Baisse de tension No power issue No power issue No power issue No power issue Impacté par LIT_666_Z_Parcours-Vita Mauvaises phases ENEO Mauvaises phases ENEO Grid outage Grid only site Impacté par Emombo 2e CRF Distributeur ENEO cramé Mauvaises phases ENEO Grid outage Grid only site No power issue Mauvaises phases ENEO No power issue No power issue Insuffisance de redresseurs GE faulty No power issue Carte GE alarmée No power issue Grid outage , Grid only site No power issue Grid outage , Grid only site A investiguer No power issue Carte GE alarmée Grid outage Grid only site Grid outage Grid only site Grid outage Grid only site Site impacted by Cite Berge EPC Impacté par Logbessou Sunshine No power issue Grid outage, / grid return awaited Grid outage, / grid return awaited No power issue No power issue ATS faulty impacted by LIT_841_Z_PK12-BASSA-SODIKOMBO Grid outage Grid only site No power issue Grid outage Grid only site No power issue Site démantélé No power issue Plantage du controleur No power issue No power issue No power issue Batterie GE faulty Baisse de tension ATS faulty Baisse de tension Grid outage Grid only site No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue Poor backup Echec démarrage GE No power issue No power issue No power issue No power issue Grid outage Grid only site Grid outage Grid only site Grid outage Grid only site No power issue No power issue Insuffisance de redresseurs Carte GE alarmée Grid outage, Grid only site / grid return No power issue No power issue Grid outage, / grid return awaited No power issue No power issue Grid outage Grid only site A investiguer Plantage du controleur Carte GE alarmée Grid outage, / grid return awaited No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue Grid outage Grid only site Grid outage , Grid only site No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue GE overload No power issue No power issue ATS faulty No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue No power issue power status check ongoing
#N/A | Medium Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 37.8283 | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..;..;16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..;..;power status check ongoing
ESCO | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | EXCLU | 36.9828 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
ESCO | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 36.6805 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 FME activé ETA=13H UTC Besoin d'un fme sur site poyr verifier le status du MPR 15/04/2026 Camusat: grid outage awaited grid return ¦¦ 16/04/2026 FME activé ETA=13H UTC Besoin d'un fme sur site poyr verifier le status du MPR 15/04/2026 Camusat: grid outage awaited grid return
ESCO | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 35.4284 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Peter is informed and managing with L0...;..;16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC Power relsolu besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR 15.04.26; 47.3 V; fme Roland is managing with level 0..;..;16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC Power relsolu besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR 15.04.26; 47.3 V; fme Roland is managing with level 0..;..;16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC Power relsolu besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR 15.04.26; 47.3 V; fme Roland is managing with level 0
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 35.3084 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 CAMUSAT grid outage grid only site awaited grid return ..;..;16/04/2026 CAMUSAT grid outage grid only site awaited grid return ..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00004532…2026-04-16 15:31:43…Grid outage Grid only site // Grid restoration awaited.
ESCO | #N/A | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | Insecurity | 35.0093 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 16/04/2026 ODU recu fme sur site travaux en cours 15/04/2026 ODU faulty expedition de douala vers mutengene ETD=16/04/2026
ESCO | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 34.2824 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 16/04/2026: BBU CPRI Interface Error, Board Type=UBBP, Specific Problem=Receive No Signal ¦¦ power status check ongoing, commande en cour ETD = 04/16/2026
IHS | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 34.1234 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad(LIT-649)..;..;Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad(LIT-649)..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00004277…2026-04-17 02:11:54…Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad(LIT-649)…affecté par le site de Bepanda cafrad grid only site manque secteur en attente du retour secteur …Transmission…affecté par le site de Bepanda cafrad grid only site manque secteur en attente du retour secteur
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 31.2779 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad(LIT-649)..;..;Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad(LIT-649)..;..;power status check ongoing
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 31.2779 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad(LIT-649)..;..;Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad(LIT-649)..;..;power status check ongoing
IHS | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 27.4076 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦ RETOUR CAMUSAT INC-20260416-00005975
IHS | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 27.2165 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, no space to deploy the MG ; awaiting Grid return..;..;16/04/2026 Feedback IHS : Grid outage, no space to deploy the MG ; Awaiting Grid returned..;..;16/04/2026 Feedback IHS : Grid outage, no space to deploy the MG ; Awaiting Grid returned..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00002572…2026-04-16 12:10:08…Feedback IHS : Grid outage, no space to deploy the MG ; Awaiting Grid returned
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 27.1071 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, site went down because due to Gen (30kva, 370A) overload..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00007165…2026-04-16 12:55:24…Grid outage, site went down because due to Gen (30kva, 370A) overload // Grid return…Grid outage, site went down because due to Gen (30kva, 370A) overload // He reduced the load and start Gen manualy…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 25.7059 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (Retour CAMUSAT) : A investiguer
IHS | HGB | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 24.9648 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 16/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo 14/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo 14/04/2026 CDS activé survey ongoing 13/04/2026 UNV_AOF_Eloumdem_Mbalgong-Carrefour - CDS activé
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 23.114 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 17/04/20Suite des travaux ce jour FME Cedrick on the way to site ETA10AM ..16/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC // escalade RM 15/04/2026 FME activé Besoin d'un fme sur ste pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de ODU 3/1 ..;..;16/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC // escalade RM 15/04/2026 FME activé Besoin d'un fme sur ste pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de ODU 3/1 ..;..;16/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC 15/04/2026 FME activé Besoin d'un fme sur ste pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de ODU 3/1
IHS | Grid +Gen | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | Insecurity | 22.9185 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 15.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR et la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Desmond activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 21.2819 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 20.3773 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour):Power isue
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 20.376 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | mauvaise phase eneo
IHS | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 20.3725 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retour CAMUSAT ): Grid outage, / grid return awaited ¦¦ 16/04/2026 besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR FME en route ETA =16H26 UTC ..;..;16/04/2026 besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR FME en route ETA =16H26 UTC ..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00004279…2026-04-16 12:50:16…Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad(LIT-649)…affecté par le site de Bepanda cafrad grid only site manque secteur en attente du retour secteur …Transmission…affecté par le site de Bepanda cafrad grid only site manque secteur en attente du retour secteur
IHS | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 20.3669 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to camusat..;..;16/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to camusat ETA 13h30 ¦¦ Feedback camusat : GE trouvé en mode stop // GE remis en mode Auto..;..;power status check ongoing..;..;16/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to camusat
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 20.0324 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | issue on RRU 52, 72 , cable issue
| Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 19.1769 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 16/04/2026 AOF DOWN routage en cours sur le FH ..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00007856…2026-04-16 14:52:25…No power issue on site U=53 V and load=57A/No action done…power fluctuation in site …Others Transmission equipement fault
IHS | HGB | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 18.5422 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Medium Grid + GE | CENTRE | Bafia | ZTE | EXCLU | 18.4914 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 16/04/2026 : Feedback OCM attendu 15/04/2026 : SPARES recues hier soir 14042026 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Travaux interrompu par CRTV demande de WORK-PERMIt ¦¦ Mail sent to OCM 13/04/2026 : Expedition en cour entre Bafoussam pour bafia ¦¦ Intervention demain 14042026 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;16/04/2026 : Feedback OCM attendu ¦¦ Work-permit recu ce jour mais Fme actuellement sur site de YOKO ¦¦ Suite des interventions demain 17042026 15/04/2026 : SPARES recues hier soir 14042026 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Travaux interrompu par CRTV demande de WORK-PERMIt ¦¦ Mail sent to OCM 13/04/2026 : Expedition en cour entre Bafoussam pour bafia ¦¦ Intervention demain 14042026 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;16/04/2026 : Feedback OCM attendu ¦¦ Work-permit recu ce jour mais Fme actuellement sur site de YOKO ¦¦ Suite des interventions demain 17042026 15/04/2026 : SPARES recues hier soir 14042026 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Travaux interrompu par CRTV demande de WORK-PERMIt ¦¦ Mail sent to OCM 13/04/2026 : Expedition en cour entre Bafoussam pour bafia ¦¦ Intervention demain 14042026 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;16/04/2026 : Feedback OCM attendu ¦¦ Suite intervention ce jour 15/04/2026 : SPARES recues hier soir 14042026 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Travaux interrompu par CRTV demande de WORK-PERMIt ¦¦ Mail sent to OCM 13/04/2026 : Expedition en cour entre Bafoussam pour bafia ¦¦ Intervention demain 14042026 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | EXCLU | 18.4914 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS
IHS | Hybrid Solar - S1 | EXN | Maroua | Huawei | EXCLU | 18.4914 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 16/04/2026 SPM en route pour lagence update dans 1H 14/04/2026 Materiel toujours pas arrivé, nouvel ETD=15/04/2026 13/04/2026 Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=13.04.26 10.04.26; Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=12.04.26 09.04.26; Matériel pas encore arrivé, en attente de la cargaison ce jour 08.04.26; Site vendalisé, expédition du matériel en cours vers Maroua, ETD=08.04.26 04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours..;..;16/04/2026 SPM en route pour lagence update dans 1H 14/04/2026 Materiel toujours pas arrivé, nouvel ETD=15/04/2026 13/04/2026 Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=13.04.26 10.04.26; Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=12.04.26 09.04.26; Matériel pas encore arrivé, en attente de la cargaison ce jour 08.04.26; Site vendalisé, expédition du matériel en cours vers Maroua, ETD=08.04.26 04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours..;..;16/04/2026 SPM en route pour lagence update dans 1H 14/04/2026 Materiel toujours pas arrivé, nouvel ETD=15/04/2026 13/04/2026 Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=13.04.26 10.04.26; Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=12.04.26 09.04.26; Matériel pas encore arrivé, en attente de la cargaison ce jour 08.04.26; Site vendalisé, expédition du matériel en cours vers Maroua, ETD=08.04.26 04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours
IHS | Good Grid + GE | OUEST | Bangou | NOKIA | Operationel | 18.4914 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 15/04/2026 : FME a fini tard sur Omeng il part sur Bangou aujourd'hui ¦¦ ETA : 15H ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : J'ai remplacé la FO et les SFP mais ça pas changé. FRGU Faulty à bangou ,je passe la commande pour remplacement 14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 15/04/2026 : FME a fini tard sur Omeng il part sur Bangou aujourd'hui ¦¦ ETA : 15H ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : J'ai remplacé la FO et les SFP mais ça pas changé. FRGU Faulty à bangou ,je passe la commande pour remplacement 14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 15/04/2026 : FME a fini tard sur Omeng il part sur Bangou aujourd'hui ¦¦ ETA : 15H ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : J'ai remplacé la FO et les SFP mais ça pas changé. FRGU Faulty à bangou ,je passe la commande pour remplacement 14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 pour remplacement FRGU 15/04/2026 : FME a fini tard sur Omeng il part sur Bangou aujourd'hui ¦¦ ETA : 15H ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : J'ai remplacé la FO et les SFP mais ça pas changé. FRGU Faulty à bangou ,je passe la commande pour remplacement 14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 18.4467 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage, / grid return awaited ¦¦ power status check ongoing..;..;INC-20260416-00007376
CAMUSAT | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Yarban Gaziya | NOKIA | Operationel | 18.382 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 17/04/2026 ODU issue relier a ADM_022 BO TX ¦¦; 17/04/2026 FME activé ETA=12H30 UTC 16.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO TX; CM-20260416-00005190; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP 14/04/2026 FME sur site de ngaoui 14/04/2026 FME SERA SUR NGAOUI DANS 30 MIN 14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H ..;..; 14/04/2026 FME sur site de ngaoui 14/04/2026 FME SERA SUR NGAOUI DANS 30 MIN 14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H ..;..; 14/04/2026 FME sur site de ngaoui 14/04/2026 FME SERA SUR NGAOUI DANS 30 MIN 14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H ..;..;INC-20260416-00012629…2026-04-16 21:15:45
| Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 18.16 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260416-00013680…2026-04-16 21:26:47…Problme d'energie sur le site , Camusat activé…RCA attendu de CAMUSAT…Others…Probleme d'energie
| Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 17.8133 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | PWC Overload...;..;power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 17.6593 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked
| Good Grid + GE | CENTRE | Makak | NOKIA | Operationel | 16.4759 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : FME aen route pour le site ¦¦ ETA : 11H 15/04/2026 : Attente de la validation du Work permis par camrail 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;16/04/2026 : FME aen route pour le site ¦¦ ETA : 11H 15/04/2026 : Attente de la validation du Work permis par camrail 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;16/04/2026 : FME en route pour le site ¦¦ ETA : 11H ¦¦ FME a fini fini l'ivestigation FRGU faulty ¦¦ Cde de la FRGU passee ¦¦ ETA : 17/04/2026 15/04/2026 : Attente de la validation du Work permis par camrail 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;16/04/2026 : FME aen route pour le site ¦¦ ETA : 11H 15/04/2026 : Attente de la validation du Work permis par camrail 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026
| Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.7952 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retour CAMUSAT ): Impacté par LIT_666_Z_Parcours-Vita ¦¦ INC-20260416-00013681…Others Transmission equipement fault
| Solar-Gen | ADAMAOUA | Ngaoui | NOKIA | Operationel | 15.7585 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 Chassi MSS8 et Cable Ethernet en défaut, pièces de rechange envoyé depuis ETD 17/04/2026 15/04/2026 escalade THEOPHILE en attente de de L ETD 15/04/2026 Site foudroyer - Châssis mss8 disponible a GAROUA ETD dans 1H - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK 14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;16/04/2026 Chassi MSS8 et Cable Ethernet en défaut, pièces de rechange envoyé depuis ETD 17/04/2026 15/04/2026 escalade THEOPHILE en attente de de L ETD 15/04/2026 Site foudroyer - Châssis mss8 disponible a GAROUA ETD dans 1H - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK 14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;16/04/2026 Chassi MSS8 et Cable Ethernet en défaut, pièces de rechange envoyé depuis ETD 17/04/2026 15/04/2026 escalade THEOPHILE en attente de de L ETD 15/04/2026 Site foudroyer - Châssis mss8 disponible a GAROUA ETD dans 1H - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK 14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Bekoko | ZTE | Operationel | 14.416 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked
| Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 14.2448 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Mauvaises phases ENEO
| GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 14.2322 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage ; Awaiting Grid returned, 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 14.1742 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00014856…No power issue ubaie = 54.3 v…No power issue ubaie = 54.3 v…GE Fault
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 13.9701 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town
| #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 (FO ): LIT_856: carte EAC faulty ¦¦ 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 Perte de deux phases sur le reseau ENEO, shunt effectué sur la seule phase présente mais tension très mauvaise pour faire fonctionner les rectifiers convenablement. Nous poussons les equipes ENEO pour restaurer rapidement des phases du site ¦¦ 16/04/2026 (retour CAMUSAT ): Mauvaises phases ENEO ¦¦ 15.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L2 CAMUSAT..;..;16/04/2026 Perte de deux phases sur le reseau ENEO, shunt effectué sur la seule phase présente mais tension très mauvaise pour faire fonctionner les rectifiers convenablement. Nous poussons les equipes ENEO pour restaurer rapidement des phases du site 15.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L2 CAMUSAT..;..;16/04/2026 Perte de deux phases sur le reseau ENEO, shunt effectué sur la seule phase présente mais tension très mauvaise pour faire fonctionner les rectifiers convenablement. Nous poussons les equipes ENEO pour restaurer rapidement des phases du site 15.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited escalde L2 CAMUSAT
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 Un FME sera sur site dans 1h pour vérifier la continuité de délestage escalade L3 camusat 15/04/2026 grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;16/04/2026 Un FME sera sur site dans 1h pour vérifier la continuité de délestage escalade L3 camusat 15/04/2026 grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;16/04/2026 Un FME sera sur site dans 1h pour vérifier la continuité de délestage 15/04/2026 grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L3 CAMUSAT 14.04.26; Camusat; Grid only site grid outage / grid return awaited ESCALADE L2 CAMUSAT
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)..;..;14.04.26; Impacted by CTR_558_Z_Emombo-2eme-Crf (Power issue)
| GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 17/04/2026 Carte core Evo remplacée ce jour site up 17/04/2026 Apres ARMP 09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM...09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM..;..;09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM..;..;09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 Un technicien est en route pour vérifier la continuité de délestage 15/04/2026 grid outage. no eneo phase present. site is grid only ESCALADE L4 CAMUSAT 14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only..;..;16/04/2026 Un technicien est en route pour vérifier la continuité de délestage 15/04/2026 grid outage. no eneo phase present. site is grid only ESCALADE L4 CAMUSAT 14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only..;..;16/04/2026 Un technicien est en route pour vérifier la continuité de délestage 15/04/2026 grid outage. no eneo phase present. site is grid only ESCALADE L4 CAMUSAT 14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only
|  | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 13.8686 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 16/04/2026 instabilité power MTN escalade L5 MTN ..;..;16/04/2026 instabilité power MTN escalade L5 MTN ..;..;power status check ongoing
| Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.71 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/042026 Grid outage continues 15/04/2026 Mauvaise ohase ENEO point transmis a ENEO escalade L2 CAMUSAT ..;..;16/042026 Grid outage continues 15/04/2026 Mauvaise ohase ENEO point transmis a ENEO escalade L2 CAMUSAT ..;..;16/042026 Grid outage continues 15/04/2026 Mauvaise ohase ENEO point transmis a ENEO escalade L2 CAMUSAT ..;..;INC-20260416-00012396
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.3836 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 CAMUSAT grid outage grid only site awaited grid return ..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00005085…2026-04-16 15:36:08…Grid outage Grid only site // Grid restoration awaited
|  | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 13.3262 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15.04.26; Power alarms; MTN is activated to check - Escalated to L2
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | Insecurity | 12.856 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 18/04/2026 15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 18/04/2026 15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 18/04/2026 15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
| Solar-Gen | EST | Yola | NOKIA | Operationel | 12.6267 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | FME Ben is unreachable; Gari Gombo's guard is on the way (03 AM) - Bertoua's team also on the way (ETA not yet estimated...;..;16/04/2026 : Need BORAN analysis ..;..;16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed..;..;16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed
| Solar-Gen | CENTRE | Balissa | NOKIA | Operationel | 12.3612 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 11.3842 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00013684
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 11.3364 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 : GRID GEN ¦¦ INC-20260416-00013566…Others Transmission equipement fault
| Hybrid Solar - S1 | OUEST | Bangoua | NOKIA | Operationel | 10.9693 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 : Impacted by OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS (TX issue)….power status check ongoing..;..;INC-20260416-00010222 ¦¦ (whatsapp):OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS +1 besoin d'in fme sur site pour verifier le status du MPR la chaine antennaire de l ODU ¦¦ (whatsapp 20h 41) :OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS (+1); Link Yenon<>Bangam-Fokam misaligned, need FME to realign the link to gain 25dbm; CM-20260414-00004745
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.7788 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked….Fme Yamen is informed ETA 06:15 AM..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00001728
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 10.6828 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 : Power issue BO TX ¦¦ power status check ongoing..;..;power status check ongoing
| Medium Grid + GE | LIT | Douala | ZTE | Operationel | 10.5069 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Mauvaises phases ENEO ¦¦ power status check ongoing..;..;power status check ongoing
| MTN | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.5018 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00006567
| Medium Grid + Solar + GE | EST | Yokadouma | NOKIA | Operationel | 10.3851 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Interventon ce jour 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;16/04/2026 : Interventon ce jour 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;Impacted by Yola-MTN-IHS_EST_106 (Power issue)..;..;16/04/2026 : Interventon ce jour 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026
| Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.1859 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00007279…2026-04-16 12:55:24…Grid outage, site went down because due to Gen (30kva, 370A) overload // Grid return…Grid outage, site went down because due to Gen (30kva, 370A) overload // He reduced the load and start Gen manualy…GE Fault..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ site was down due to power issue
| Grid-Gen | EXTREME-NORD | Roua | NOKIA | Insecurity | 9.3899 | SAT | TX ISSUE | SAT | ACTIVE | 16/04/2026 : instabilité vsat(retour BORAN) ¦¦ 16/04/2026 : Need BORAN analysis ..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00005998…Others Transmission equipement fault
| Solar-Gen | EXTREME-NORD | Darrack | NOKIA | Insecurity | 9.2968 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates.
|  | CENTRE | Mbam | NOKIA | Operationel | 9.2966 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 .....16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tatum | NOKIA | Insecurity | 9.2965 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | IMPACT BY NRO_021( REPLACE ODU )12/04/2026.....09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours
| Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Baba-Babungo | NOKIA | Insecurity | 9.2965 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN
| Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ossing | NOKIA | Insecurity | 9.2965 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndu-Mbakfu | NOKIA | Insecurity | 9.2965 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 18/04/2026 15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 18/04/2026 15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 18/04/2026 15/04/2026 : Acess issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Check and replace ABIA faulty ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation en cours 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace ABIA 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | Insecurity | 9.2965 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 9.2965 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0
| Gen Only | NORD-OUEST | Ebal | NOKIA | Insecurity | 9.2965 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS...;..;16/04/2026 Feedback IHS : ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. 15.04.26; IHS; 47.30V; Fme is informed and managing with L0..;..;16/04/2026 Feedback IHS : ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. 15.04.26; IHS; 47.30V; Fme is informed and managing with L0..;..;15.04.26; IHS; 47.30V; Fme is informed and managing with L0
| Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Balda | NOKIA | Insecurity | 9.2948 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 16/04/2026: remplacement de FO planifiée ETA 11H 15/04/2026: FME Eric actibvé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : 3 fibres sur 5 coupée par les rongeurs sur le chemin de câble ¦¦ Cde en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME Eric activer en cours d'investigation ¦¦ asafack eric blaise ¦¦ ETA : Demain matin 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;16/04/2026: remplacement de FO planifiée ETA 11H 15/04/2026: FME Eric actibvé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : 3 fibres sur 5 coupée par les rongeurs sur le chemin de câble ¦¦ Cde en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME Eric activer en cours d'investigation ¦¦ asafack eric blaise ¦¦ ETA : Demain matin 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;16/04/2026: remplacement de FO planifiée ETA 11H ¦¦ FME a recue une mauvaise fibre ¦¦ Nouvelle commande en cours ¦¦ ETD : 17/04/2026 15/04/2026: FME Eric actibvé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : 3 fibres sur 5 coupée par les rongeurs sur le chemin de câble ¦¦ Cde en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME Eric activer en cours d'investigation ¦¦ asafack eric blaise ¦¦ ETA : Demain matin 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026
| Solar-Gen | NORD | Hamalade | NOKIA | Operationel | 9.2483 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME Seydou sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME Seydou sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME Seydou sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME Seydou sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026
| Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.2457 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;16/04/2026 : Pas de SPARE disponible chez Huawei ¦¦ Besoin envoye a OCM par le SPMS HW 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME Seydou sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME Seydou sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME Seydou sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: alarm cleared after hard reset done on the RRU's but another alarm come on FRMF RRU, (TX out of order) under monitoring, if the issue persist we will need another RRU and plan the replacement 15/04/2026 : FRMF faulty ¦¦ Cde en cours 15/04/2026 : FME Seydou sur site ¦¦ Intervention en cours 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026
| Gen Only | NORD | Bardake | NOKIA | EXCLU | 9.2457 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bangolan | NOKIA | Insecurity | 9.1858 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | FME Eric is managing with level 0..;..;P1 incident at Bambalang_G9U9_NRO_100..;..;P1 incident at Bambalang_G9U9_NRO_100..;..;P1 incident at NRO_N_034_Balikumbat-Palais, core card issue on MPR_Bambili..;..;INC-20260416-00006080
| Good Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 9.1442 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Insuffisance de redresseurs¦¦ power status check ongoing
| GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.0583 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Abnormal GNSS antenna Fault Information:GNSS Clock:Equipment=1,ReplaceableUnit=VSW_1_1,GnssPort=GNSS¦¦ Advice: 1. Please verify that the GNSS antenna is installed in a position with an open view. 2. Please verify that the GNSS antenna feeder link has not been cascaded through level 2 or above power splitters. 3. Please replace the GNSS antenna feeder.
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.9745 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)….power status check ongoing..;..;INC-20260416-00007086
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.9329 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Insuffisance de redresseurs¦¦ power status check ongoing
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.898 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Abnormal GNSS antenna Fault Information:GNSS Clock:Equipment=1,ReplaceableUnit=VSW_1_1,GnssPort=GNSS¦¦ Advice: 1. Please verify that the GNSS antenna is installed in a position with an open view. 2. Please verify that the GNSS antenna feeder link has not been cascaded through level 2 or above power splitters. 3. Please replace the GNSS antenna feeder.
| Good-Grid + solar + SE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.6977 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Bad Grid + Solar + GE | CENTRE | Lada | ZTE | Operationel | 8.5509 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00006500…Others Transmission equipement fault..;..;16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | Insecurity | 8.5281 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 : Access issue 14/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace ABIA if needed ¦¦ 14/04/2026 : Access isuue ¦¦ Plan tomorrow : 15/04/2026..;..;16/04/2026 : Plan for 18/04/2026 15/04/2026 : Access issue 14/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace ABIA if needed ¦¦ 14/04/2026 : Access isuue ¦¦ Plan tomorrow : 15/04/2026
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Insecurity | 8.5061 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 Carte EAC faulty 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;power status check ongoing
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.4072 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is in the way ETA 14:20 PM..;..;INC-20260416-00005587…2026-04-16 13:02:21…FME IS ON SITE…GE Fault
| Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 8.1223 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Carte GE alarmée ¦¦ 16/04/2026 FME manage avec le niveau 0, ETA 07H30
| Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 7.9762 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ 15/04/2025 : Feedback IHS : Il menace de pleuvoir, nous le ferons demain en journée, 14/04/2026 : Nous avons mené des actions sur le site, il s’avère qu’il est instable, nous planifions déposer le MPR pour diagnostic et pour ce faire, nous sollicitions un approval du downtime de 3h de temps après demain pour le faire, le temps de réunir le necessaire. 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;15/04/2025 : Feedback IHS : Il menace de pleuvoir, nous le ferons demain en journée, 14/04/2026 : Nous avons mené des actions sur le site, il s’avère qu’il est instable, nous planifions déposer le MPR pour diagnostic et pour ce faire, nous sollicitions un approval du downtime de 3h de temps après demain pour le faire, le temps de réunir le necessaire. 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;15/04/2025 : Feedback IHS : Il menace de pleuvoir, nous le ferons demain en journée, 14/04/2026 : Nous avons mené des actions sur le site, il s’avère qu’il est instable, nous planifions déposer le MPR pour diagnostic et pour ce faire, nous sollicitions un approval du downtime de 3h de temps après demain pour le faire, le temps de réunir le necessaire. 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.6719 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Bad Grid + Solar + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.5473 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00007275
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.3568 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦
| GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.1433 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00011083…Others Transmission equipement fault
| Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.1124 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦ power status check ongoing..;..;INC-20260416-00005311
| Hybrid Solar - S3 | NRD | Guider | Huawei | Operationel | 7.1005 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retour CAMUSAT ): A investiguer ¦¦
| Good Grid + GE | CENTRE | Ekang | ZTE | Operationel | 6.9077 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00001723…problème énergie délestage dans la zone et le GE ne démarre pas automatiquement depuis LEBOUDI …Others Transmission equipement fault
| MTN | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 6.8641 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Hybrid-Gen | EST | Deng | NOKIA | Operationel | 6.8572 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Dumbu | NOKIA | Insecurity | 6.8227 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Samuel Ekouele..;..;14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;INC-20260416-00007833…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mora | Huawei | Insecurity | 6.7571 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Check UBBP board status, Lugout and PlugIn the board ¦¦ FME active..;..;16/04/2026 : Check UBBP board status, Lugout and PlugIn the board ¦¦ FME active
| Gen Only | EXTREME-NORD | Tagawa | NOKIA | Insecurity | 6.5669 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;15/04/2026 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;15/04/2026 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260416-00014741
| Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 6.5436 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Carte GE alarmée
| Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.3905 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦ power status check ongoing..;..;INC-20260416-00004724
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.3432 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00005380…2026-04-16 12:15:17…Grid outage/ Grid returns
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.324 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦ power status check ongoing..;..;INC-20260416-00007692
| Gen Only | SUD | Maan | NOKIA | Operationel | 6.2972 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 fme FABRICE ACTIVE MANAGE AVEC LEVEL 0 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR ..;..;INC-20260416-00005869…2026-04-16 17:30:38…fme fabrice activé manage avec le level 0…issue at mtn level. MIC is carrying by MTN…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Bashuo-Ntai | NOKIA | Insecurity | 6.1976 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 Le RM nous informe que les FME demeurent injoignables à ce stade. Aucun de leurs numéros n’est actuellement accessible. Le BOCS a été activé afin de vérifier leur positionnement ; il confirme que les numéros ne sont pas attachés au réseau. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des mises à jour. 15/04/2026 Le FME est injoignable car le partner MTN dans la zone est down actuellement d'ou un blackout dans la zone. Orange et MTN down, nous continuons les tentatives afin d'avoir un update du FME 14/04/2026 FME sur site trzvaux en cours 14/04/2026 Le FME a reçu la carte il y'a quelques minutes. Il est en train de se déployer vers le site et y sera dans une trentaine de minutes. ETR, 17h30 14/04/2026 Exepedition en cours ETD=14H 13/04/2026 La carte sera expédié pour Mamfe demain 14.04.2026 à la première heure Car Ghost Town Today..;..;16/04/2026 Le RM nous informe que les FME demeurent injoignables à ce stade. Aucun de leurs numéros n’est actuellement accessible. Le BOCS a été activé afin de vérifier leur positionnement ; il confirme que les numéros ne sont pas attachés au réseau. Nous reviendrons vers vous dès que nous aurons des mises à jour. 15/04/2026 Le FME est injoignable car le partner MTN dans la zone est down actuellement d'ou un blackout dans la zone. Orange et MTN down, nous continuons les tentatives afin d'avoir un update du FME 14/04/2026 FME sur site trzvaux en cours 14/04/2026 Le FME a reçu la carte il y'a quelques minutes. Il est en train de se déployer vers le site et y sera dans une trentaine de minutes. ETR, 17h30 14/04/2026 Exepedition en cours ETD=14H 13/04/2026 La carte sera expédié pour Mamfe demain 14.04.2026 à la première heure Car Ghost Town Today..;..;15/04/2026 Le FME est injoignable car le partner MTN dans la zone est down actuellement d'ou un blackout dans la zone. Orange et MTN down, nous continuons les tentatives afin d'avoir un update du FME 14/04/2026 FME sur site trzvaux en cours 14/04/2026 Le FME a reçu la carte il y'a quelques minutes. Il est en train de se déployer vers le site et y sera dans une trentaine de minutes. ETR, 17h30 14/04/2026 Exepedition en cours ETD=14H 13/04/2026 La carte sera expédié pour Mamfe demain 14.04.2026 à la première heure Car Ghost Town Today
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.1638 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable >> transmissioin investigation ..;..;16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable >> transmissioin investigation
| Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.9929 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retour CAMUSAT ): Site impacted by Cite Berge EPC ¦¦
| Grid-Gen | CENTRE | Leboudi | ZTE | Operationel | 5.9878 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00001724…problème énergie délestage dans la zone et le GE ne démarre pas automatiquement depuis LEBOUDI …Others Transmission equipement fault
| Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.8819 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00008564…site beaucoup instable ces derniers jours et lorsque nous nous rendons sur site, on ne constate rien... camusat informé de la situation.…Others Transmission equipement fault
| Good Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 5.869 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 FME activé ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU 3/1..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00008217…2026-04-16 15:26:31…No power issue on site U=53,3V and load=46A/No action done
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.8629 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked….Fme Justin is informed And is on site..;..;INC-20260416-00002104…2026-04-16 05:30:46…Feedback IHS: Fme Justin is informed ETA 05:20 AM
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.6639 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.5966 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage, / grid return awaited¦¦
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.5054 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Grid-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.4988 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | CENTRE | Ngomedzap | NOKIA | Operationel | 5.4446 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | 16.04.26; UE Relay site, ETR=mi-juin...power status check ongoing..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00009501…Others
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.427 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | Insecurity | 5.3975 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Impacted by Widikum_L18L8_NRO_219..;..;Impacted by Widikum_L18L8_NRO_219..;..;Impacted by Widikum_L18L8_NRO_219..;..;INC-20260416-00000415…2026-04-16 06:36:51…Hello FO, There is possible power issue at WIDIKUM, as both channels went down simultaneously. Please involve power team to check. Otherwise, mobilize FME locally for tshoot…Site is, down due to power issue…Others Transmission equipement fault
| Gen Only | NORD-OUEST | Ntumbaw | NOKIA | Insecurity | 5.3891 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME activer 15/04/2026 : Acess isuue ¦¦ Negociation en cours 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 13/04/2026 : Ghost town 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : Feedback PM : Intervention planned 11/04/2025 looking for access on site 10/04/2026 : Feedback PM : Intervention planned 11/04/2025 looking for access on site. Revert ASAP 08/04/2026 : plan for 09/04/2025 ¦¦ Feedback PM :Intervention planned 09/04/2025 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis: Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 03/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Physical reset needed, Check SFP, Optical fiber and replace it if needed..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME activer 15/04/2026 : Acess isuue ¦¦ Negociation en cours 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 13/04/2026 : Ghost town 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : Feedback PM : Intervention planned 11/04/2025 looking for access on site 10/04/2026 : Feedback PM : Intervention planned 11/04/2025 looking for access on site. Revert ASAP 08/04/2026 : plan for 09/04/2025 ¦¦ Feedback PM :Intervention planned 09/04/2025 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis: Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 03/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Physical reset needed, Check SFP, Optical fiber and replace it if needed..;..; 16/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 11/04/2026 : Not succeeded to reach the site today Intervent postponed on 14.04.2026 10/04/2026 :Feedback RM: will try to access site tomorrow if access granted 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis:Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦should check radio module and replace it if needed FXDB
|  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 5.3841 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.3658 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | Impacted by Widikum_L18L8_NRO_219..;..;Impacted by Widikum_L18L8_NRO_219..;..;Impacted by Widikum_L18L8_NRO_219..;..;INC-20260416-00000415…2026-04-16 06:36:51…Hello FO, There is possible power issue at WIDIKUM, as both channels went down simultaneously. Please involve power team to check. Otherwise, mobilize FME locally for tshoot…Site is, down due to power issue…Others Transmission equipement fault
| GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.3587 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)...15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Vandalized | NORD-OUEST | Widikum | NOKIA | Insecurity | 5.3493 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Coord. Ibrahim is managing with level 0; ETA 08:30 AM...;..;16/04/2026 Coord. Ibrahim is managing with level 0; ETA 08:30 AM.
|  | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.2944 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00012944…2026-04-16 20:40:45…The technician is managing with the level 0…Others
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.2919 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | Coord. Ibrahim is managing with level 0; ETA 08:30 AM...;..;16/04/2026 Coord. Ibrahim is managing with level 0; ETA 08:30 AM.
| Hybrid Solar - S2 | CTR | Mvam-Yetom | NOKIA | Operationel | 5.2911 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00012113…2026-04-16 19:54:26…No power issue on site U=49,6V and load=25A/No action done…radio très instable, en attente de la spare…Others Transmission equipement fault
| Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 5.1205 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):ATS faulty ¦¦ power status check ongoing
| Good Grid + Solar + GE | LIT | Douala | ZTE | Operationel | 5.1132 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):ATS faulty ¦¦ power status check ongoing..;..;power status check ongoing
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.9961 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260416-00012194…2026-04-16 19:52:55…Grid outage, Grid only site / awaiting Grid return
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 4.805 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Ghost town 10/04/2026 : Feedback BO ran : FXED faulty : TX out of order . FXED to be replaced 09/04/2026 : le reset du site a ete effecue si l'arlarme reviens il faut changer la FXED ..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Ghost town 10/04/2026 : Feedback BO ran : FXED faulty : TX out of order . FXED to be replaced 09/04/2026 : le reset du site a ete effecue si l'arlarme reviens il faut changer la FXED ..;..;16/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Ghost town 10/04/2026 : Feedback BO ran : FXED faulty : TX out of order . FXED to be replaced 09/04/2026 : le reset du site a ete effecue si l'arlarme reviens il faut changer la FXED
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.796 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00010234…2026-04-16 17:50:26…Grid outage, Grid only site / awaiting Grid return
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.7672 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00011733…site up power fluctuation on site …Others Transmission equipement fault
| Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Zouvoul | NOKIA | Insecurity | 4.6755 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..; 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..; 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 4.6418 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked
| Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.6284 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260416-00013847…2026-04-16 22:41:44…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260416-00005042; FME Totat activé pour investigations, update ASAP
| Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Oura-Dara | NOKIA | Operationel | 4.6219 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
| Good Grid + Solar + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.4424 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00010007…2026-04-16 17:57:05…BO Tx Analysis ongoing No power issue on site U=53V and load=46A/No action done…grid only power issue on site …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.3604 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ntem | NOKIA | Insecurity | 4.2662 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation en cours 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 11/04/2026 : Not succeeded to reach the site today Intervent postponed on 14.04.2026 10/04/2026 :Feedback RM: will try to access site tomorrow if access granted 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis:Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦should check radio module and replace it if needed FXDB..;..;power status check ongoing..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00013560…No Power Issue on Site U = 54.1V and site is on Gen. TX FME Donald 673152841 / Huawei is informed.…No Power Issue on Site U = 54.1V and site is on Gen. TX FME Donald 673152841 / Huawei is informed.…Others
| Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 4.2425 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.1665 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00013687…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 4.1577 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Site very unstable because 01/03 rectifiers faulty SS IHS Renault is inform (to be add rectifiers ongoing) awaiting load reduced..;..;INC-20260416-00014135
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fungom | NOKIA | Insecurity | 4.1232 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..;..;15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..;..;15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site
| Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 4.1212 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Batterie GE faulty
| Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 4.012 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Baisse de tension
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.9194 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Our FME is on the way ETA 06:25 PM..;..;INC-20260416-00009951…dysfonctionnement de ATS// démarrage manuel du générateur…dysfonctionnement de ATS// démarrage manuel du générateur…GE Fault
| Gen Only | NORD-OUEST | Mbonso | NOKIA | Insecurity | 3.9143 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 : Access issue ¦¦ Negocition en cours 13/04/2026 : Analyse BO RAN en attente¦¦ Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace SFP, on Optical fiber 1 between FSMF and FXED ¦¦ Ghost town ¦¦ Feedback RM : Plan 16/04/2026 after MAH TX stabilization 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;15/04/2026 : Access issue ¦¦ Negocition en cours 13/04/2026 : Analyse BO RAN en attente¦¦ Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace SFP, on Optical fiber 1 between FSMF and FXED ¦¦ Ghost town ¦¦ Feedback RM : Plan 16/04/2026 after MAH TX stabilization 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;power status check ongoing..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00012847
| Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.8412 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):ATS faulty ¦¦ power status check ongoing
| Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.7712 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retour CAMUSAT ): Baisse de tension ¦¦ power status check ongoing..;..;INC-20260416-00008558…2026-04-16 15:32:45…The technician is on the way to the siteETA ASAP…site beaucoup instable ces derniers jours et lorsque nous nous rendons sur site, on ne constate rien... camusat informé de la situation.…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Baba | NOKIA | Insecurity | 3.5643 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | P1 incident at NRO_N_034_Balikumbat-Palais, core card issue on MPR_Bambili
| Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 3.5247 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | nstabilité des services voix & data dans la zone de OST_005_H_Foumbot et environs Impacts: 05 sites Huawei Priorité: P2
| Grid-Gen | EST | Tikondi | NOKIA | Operationel | 3.4763 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : FME en rourte pour le site ¦¦ ETA : 12H 15/04/2026 : FME quittera Djaguane pour Tikondi ¦¦ ETA demain 16/07/2026 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA : 15H ¦¦Intervention apres Djaguane 14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026 ..;..;16/04/2026 : FME en rourte pour le site ¦¦ ETA : 12H 15/04/2026 : FME quittera Djaguane pour Tikondi ¦¦ ETA demain 16/07/2026 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA : 15H ¦¦Intervention apres Djaguane 14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026 ..;..;16/04/2026 : FME en rourte pour le site ¦¦ ETA : 12H 15/04/2026 : FME quittera Djaguane pour Tikondi ¦¦ ETA demain 16/07/2026 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA : 15H ¦¦Intervention apres Djaguane 14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026
| Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 3.4224 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Roland is informed and managing with L0...;..;16/04/2026 : Need BORAN analysis ..;..;power status check ongoing
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.2374 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦ power status check ongoing..;..;INC-20260416-00005495
| Good Grid + Solar + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.178 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Hybrid Solar - S3 | EST | Ndoumbi | NOKIA | Operationel | 3.0819 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..; 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..; 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;16/04/2026 : Relance faite a OCM hier 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.9731 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ FME Ahanda is on site..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00005546
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 2.9388 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00004519…Others Transmission equipement fault
| Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.9322 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 : Remplacement du GPS ce jour ¦¦ Fme en route pour recuperer le GPS au magazin ETA : 12h 14/04/2026 : RI recu et envoye a ZTE ¦¦ GO ZTE attendu pour le remplacement du GPS 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦GPS issue => Check GPS connectivity ¦¦ Fme active ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Tous les actions ont été menées a savoir reset et réfection connecteurs de bout en bout. Le GPS ne réagit toujours pas. Conclusion gps faulty nous allons initier une commande et planifier son remplacement ¦¦ RI attendu
| Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 2.8564 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):poor backup ¦¦ power status check ongoing..;..;power status check ongoing
| Grid-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.853 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00014646…2026-04-17 00:32:54…Grid outage, no space to deploy the MG ; awaiting Grid return
| Grid-Gen | NORD | Guider | Huawei | Operationel | 2.8484 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked...FME Maxime is on site.
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 2.8479 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
|  | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.8461 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00011845…2026-04-16 19:37:18…Site up, no TX issue found, If site is still down, please to mobilize FME onsite to check with BO RAN as support…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.8083 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked….FME is on the way ETA 19:15..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00010209…2026-04-16 19:37:07
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 2.793 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked...FME Marcel is on the way; ETA ASAP.
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.719 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Echec démarrage GE ¦¦INC-20260416-00012950…2026-04-16 20:40:45…The technician is managing with the level 0…Others
| Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Dabanga | NOKIA | Insecurity | 2.6947 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | FME is managing with L0..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00009935…2026-04-16 21:24:58…Après échange avec le BO TX, besoin d'un FME sur site pour tshoot en local et en parrallèle point escaladé au projet Huawei pour vérifier le lien RTN Dabanga<>Maltam; CM-20260416-00003579; FME Moustapha activé pour investigations…Others
| solar + Gen | NORD-OUEST | Andek | NOKIA | Insecurity | 2.663 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Impacted by Widikum_L18L8_NRO_219..;..;INC-20260416-00000405…2026-04-16 06:36:51…Hello FO, There is possible power issue at WIDIKUM, as both channels went down simultaneously. Please involve power team to check. Otherwise, mobilize FME locally for tshoot…Site is impacted by Widikum due to power issue…Others Transmission equipement fault
| Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zigague | NOKIA | Insecurity | 2.6287 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00010130…2026-04-16 21:24:58…Après échange avec le BO TX, besoin d'un FME sur site pour tshoot en local et en parrallèle point escaladé au projet Huawei pour vérifier le lien RTN Dabanga<>Maltam; CM-20260416-00003579; FME Moustapha activé pour investigations…Others
| Hybrid solar - S3 | EXTREME-NORD | Waza | NOKIA | Insecurity | 2.6153 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00010279…2026-04-16 17:44:04…No power issue impacted by EXN_034_N_Zigague/No power issue
| Hybrid Solar - S3 | OUEST | Bandjoun | Huawei | Operationel | 2.579 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : SPARE recuperee hier soir ¦¦ Expediee hier soitr et ETD ce 16042026 a Bafoussam ¦¦ Probable intervention ce jour 14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026..;..;16/04/2026 : SPARE recuperee hier soir ¦¦ Expediee hier soitr et ETD ce 16042026 a Bafoussam ¦¦ Probable intervention ce jour 14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.5253 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260416-00011841…2026-04-16 18:43:59…Transmission ISSUE MAIN SITE LIT_685_Z_NYANGOBE-MTN(LIT-685) down / No action done…grid only power issue on site, no backup battery …Others Transmission equipement fault
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.4985 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00010276…2026-04-16 17:51:41…No power issue on site U=51V and load=74A/No action done…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 2.4286 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00003590…Others Transmission equipement fault
| GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.4129 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retour HIS): Power isue NUR to be checked
| Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.4094 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.4 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 : Feedback HIS : Nous avons un problème avec le générateur qui doit être mis à jour le weekend, il présente un fonctionnement par a coup.
| Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 2.3824 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked
| Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.3286 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00002103…2026-04-16 05:30:46…Feedback IHS: Fme Justin is informed ETA 05:20 AM…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.3131 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.2985 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦ power status check ongoing..;..;INC-20260416-00011227
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.2925 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦ power status check ongoing..;..;INC-20260416-00011064
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Awing | NOKIA | Insecurity | 2.241 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours 15/04/2026 : Forte pluie dans la zone ¦¦ Evidences de pluie partagees ¦¦ Intervention reportee au 16042026 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 15/04/2026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM : Plan for after 15 /04/2026 tomorrow due to insecurity in the area 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 :Feedback PM : faulty FXDB was replaced last week. Two days after we recording VSWR on module / New intervention planned tomorrow 12.04.2026 10/04/2026 : Feedback RM : we try to access this site but no way, will tr again tomorrow 09/04/2026 : Check and clean jumperFXDB ant 1and 3 ¦¦ FME collins activer ¦¦ETA: 10042026
| Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.2338 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ Rubain is managing eta 18h15..;..;power status check ongoing
| Medium Grid + GE | CENTRE | Yaoundé | ZTE | Operationel | 2.1627 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00012779…2026-04-16 20:41:34…The technician is managing with the level 0…Others
| Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.1497 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Insuffisance de redresseurs ¦¦ INC-20260416-00006660…2026-04-16 13:31:45…NOT IHS SITE
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.1229 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00009616…2026-04-16 18:02:06…GEN stop due to alarm GEN under frequency sur le GE/Reset et démarrage manuel du GE
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | EXCLU | 2.1054 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.0962 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.0288 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage grid return ¦¦
| Solar-Gen | EST | Mindourou | NOKIA | Operationel | 2.0139 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00014174…Others
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.0032 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 1.9886 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked...power status check ongoing
| Good Grid no GE - 8h | LIT | Douala | ZTE | Operationel | 1.9831 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage, / grid return awaited
| Good Grid + GE | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.9439 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00003625…Others Transmission equipement fault
| Gen-Lithium | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.9418 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00003567…power issue observed IHS support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.9392 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00003565…power issue observed Camusat support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
| Solar-Gen | ADAMAOUA | Kaladi | NOKIA | Operationel | 1.9386 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing..;..;INC-20260416-00014652…Others Transmission equipement fault
| Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.9065 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00006408…TX issue from mother side …Others Transmission equipement fault
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.8488 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦ INC-20260416-00001959
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.8487 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Yamen is informed ETA 1:45 PM..;..;INC-20260416-00006681…2026-04-16 13:30:12…dysfonctionnement de la carte du générateur// redémarrage du générateur
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.8244 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00003579…power issue observed IHS support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 1.7922 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est actuellement sur MBEREM-NGOP ¦¦ ETA 15H..;..;16/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est actuellement sur MBEREM-NGOP ¦¦ ETA 15H ¦¦ FO rongee par les ronguers ¦¦ UP apres remplacement FO
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.7637 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00004480…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.7544 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Merlin is on the way, ETA 11:25 AM..;..;INC-20260416-00004241…power issue …Others Transmission equipement fault
| Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 1.6495 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retour CAMUSAT ): A investiguer ¦¦ power status check ongoing
| Solar-Gen | NORD-OUEST | Nkor | NOKIA | Insecurity | 1.6454 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | fme Roland is managing with level 0..;..;INC-20260416-00014396
| Grid-Gen | OUEST | Bamenkombo | NOKIA | Operationel | 1.6229 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ FME Dimitri is informed and is managing..;..;INC-20260416-00012911…Others Transmission equipement fault..;..;15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED , FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 14/04/2026 : Feedback FME : Poor batteries backup issue already escalated there to power team and evidence already share atlist 2 times 14/04/2026 : Need BO RAN analysi ¦¦ Instability of radio module due to low voltage ¦¦ Checker le power au niveau des modules
| Gen Only | OUEST | Banefo-Baleng | NOKIA | Operationel | 1.604 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked…..INC-20260416-00012736…2026-04-16 21:12:53…Others
| Grid-Gen | CENTRE | Nkometou | ZTE | Operationel | 1.541 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to transmission..;..;16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation
| Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.5268 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):CARTE GE alarmee
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.5265 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00008784…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.5058 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Antoine is on site..;..;INC-20260416-00003196
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.505 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00014645…2026-04-16 23:00:14…Site is not supervised Mobilize FME to check locally…impacté par briqueterie.(grid outage)
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.5046 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid grid return awaited ¦¦
| Grid-Gen | CENTRE | Ba'aba | ZTE | Operationel | 1.4759 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4602 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked….FME justin is informed ETA 12:00PM..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00005447
|  | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.4424 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260416-00004439…2026-04-16 09:26:36…Power issue sur le site de EDEA Retour OCM attendu pour la RCA…Retour OCM attendu pour la RCA…Others…Power issue
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.4397 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00003732…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Alou | NOKIA | Insecurity | 1.4297 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00003507…power instability …Others Transmission equipement fault
| grid only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.395 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retour HIS): Power isue NUR to be checked
| Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.349 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00007374
| Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 1.3486 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked….INC-20260416-00006938
|  | LITTORAL | Ngonga | NOKIA | Operationel | 1.3305 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe..;..;INC-20260416-00010709…power issue on site je suis le point avec l'équipe power IHS …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.3079 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked….Maxime Kenmoe..;..;INC-20260416-00007900
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.2719 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;16/04/2026 : check Power on RRU 72 ¦¦ Fme active¦¦ Intervention en cours
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.2381 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00003592…Others Transmission equipement fault
| Solar-Gen | NORD | Boussa | NOKIA | Operationel | 1.1882 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked…..Ayang is informed and managing with L0...;..;16/04/2026 : Need BORAN analysis ..;..;INC-20260416-00010272…Others Transmission equipement fault
|  | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.0884 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00008431
| HGB | LITTORAL | Messondo | NOKIA | Operationel | 1.0629 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe..;..;INC-20260416-00010585…2026-04-16 17:34:30…Feedback Camusat : The technician is on site…la BTS est allumé sauf que la transmission n'est pas up nous prenons le point de passer une commande et venir remplacer cette dernière …Power…la BTS est allumé sauf que la transmission n'est pas up nous prenons le point de passer une commande et venir remplacer cette dernière
| Grid-Gen | OUEST | Fochieya | NOKIA | Operationel | 1.0577 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00001347…Site is impacted by Foumbot…Site is impacted by Foumbot…Others…Site is impacted by Foumbot
| Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndjokloumbe | NOKIA | Operationel | 1.0531 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe..;..;INC-20260416-00004495…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.0449 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked
| Hybrid-Gen | OUEST | Ngambouo | NOKIA | Operationel | 1.0056 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ INC-20260416-00012686…2026-04-16 21:12:53…Others
| Hybrid-Gen | LITTORAL | Mandjap | NOKIA | Operationel | 0.99589 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe..;..;INC-20260416-00010651…power issue on site je suis le point avec l'équipe power IHS …Others Transmission equipement fault
|  | LITTORAL | Logbong | NOKIA | Operationel | 0.99543 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe..;..;INC-20260416-00010704…power issue on site je suis le point avec l'équipe power IHS …Others Transmission equipement fault
| Hybrid-Gen | LITTORAL | Sodibanga | NOKIA | Operationel | 0.99516 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
| Grid-Hybrid-Gen | LITTORAL | Massock-Songloulou | NOKIA | Operationel | 0.99509 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe..;..;INC-20260416-00010732…power issue on site je suis le point avec l'équipe power IHS …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | LITTORAL | Songloulou | NOKIA | Operationel | 0.99427 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
|  | LITTORAL | Makondo | NOKIA | Operationel | 0.99391 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe..;..;INC-20260416-00010657…power issue on site je suis le point avec l'équipe power …Others Transmission equipement fault
| Hybrid-Gen | LITTORAL | Nkan | NOKIA | Operationel | 0.99299 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe..;..;INC-20260416-00010604…power issue on site je suis le point avec l'équipe power IHS …Others Transmission equipement fault
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.98045 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00006446
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.97378 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ INC-20260416-00011734…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.95758 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00006265…Others Transmission equipement fault
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.95609 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00006425…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.92655 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 0.89716 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00003561…power issue observed IHS support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.82625 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00006424…Others Transmission equipement fault
| MTN | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.81182 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00006663
| Grid-Gen | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 0.7179 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ FME Martial is informed and is managing
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.68549 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.64465 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.62986 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.5824 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.57739 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.55371 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦
| Solar-Gen | NORD-OUEST | Misaje | NOKIA | Insecurity | 0.53965 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00006865
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.53728 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):Grid outage Grid only site ¦¦
| Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.51572 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Les connexions vers les MME de Douala et Yaoundé étaient bloquées. Par contre les connexions vers le MME de Garoua étaient OK, ce qui fait que les 4G de ces sites étaient toujours UP. J’ai donc unlocké les MME de Douala et Yaoundé.
| Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Dogba | NOKIA | Operationel | 0.50737 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Check and clean FXDB ANT 1 ¦¦ Acess issue
| Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Galim-Tignere | NOKIA | Operationel | 0.49776 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;INC-20260416-00008290…Others Transmission equipement fault
| Hybrid-Gen-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.48947 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Solar-Gen | EXTREME-NORD | Goulfey | NOKIA | Insecurity | 0.48454 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 16/04/2026 : Need BORAN analysis
| Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | Operationel | 0.48017 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00005963
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.42695 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fme is managing
| GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.39581 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 16/04/2026 (retour HIS): Power isue NUR to be checked
| Hybrid-Gen | SUD | Boulou | NOKIA | Operationel | 0.38977 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen (LL) | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.38171 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | EST | Diang | NOKIA | Operationel | 0.37896 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00007906…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.33657 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.32949 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)...16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Good Grid + GE | NORD | Guider | Huawei | Operationel | 0.31529 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):GE overload
| Grid-Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Telo | NOKIA | Operationel | 0.3119 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ INC-20260416-00010147…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.30061 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Hybrid-Gen | LITTORAL | Yoyo | NOKIA | Operationel | 0.23719 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00004438…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.2348 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Solar-Gen | CENTRE | Ngoum-II | NOKIA | Operationel | 0.22401 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ INC-20260416-00010163…Others Transmission equipement fault
| Solar-Grid-Gen | ADAMAOUA | Tournigal | NOKIA | Operationel | 0.2071 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00009916…2026-04-16 17:15:26…The ndoes MPR are currently up It can be due to POwer issue…Hybrid system malfunctioning // Team reset and started gen…Others Transmission equipement fault…Hybrid system malfunctioning // Team reset and started gen
| Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.19833 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Solar-Gen | EXTREME-NORD | Blangoua | NOKIA | Insecurity | 0.17109 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Desire is managing with level 0.
| Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.15474 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | EST | Djangane | NOKIA | Operationel | 0.15319 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mogode | NOKIA | Insecurity | 0.134 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Robert is informed and managing with L0...;..;INC-20260416-00013582…Others Transmission equipement fault
| HGB | CENTRE | Ebogo | ZTE | Operationel | 0.11543 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Grid-Gen | LITTORAL | Sole | NOKIA | Operationel | 0.11212 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00011062…Others Transmission equipement fault
| Bad Grid + Solar + GE | EXTREME-NORD | Laf | NOKIA | Insecurity | 0.10276 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.10136 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour effectuer un reset du MPR fme activé ETA ASAP ..;..;16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour effectuer un reset du MPR fme activé ETA ASAP ..;..;power status check ongoing
| Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.097273 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 (retourn camusat ):ATS faulty
| Grid-Gen | EXTREME-NORD | Touloum | NOKIA | Insecurity | 0.07773 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00002143…services up …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchatibali | NOKIA | Insecurity | 0.074205 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00002101…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Bonjongo | NOKIA | Insecurity | 0.068389 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 16/04/2026 : Need BORAN analysis
| Grid-Gen | OUEST | Bangambi | NOKIA | Operationel | 0.062291 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME activer 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Intervention demaian 16/04/2026 13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 ¦¦ FME yaya 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours ..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME activer 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Intervention demaian 16/04/2026 13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 ¦¦ FME yaya 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours ..;..;16/04/2026 : FME etait a Lemla il est arriver sur le site tard. L'intervention aura lieu demain 17/04/2026 15/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Intervention demaian 16/04/2026 13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 ¦¦ FME yaya 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours
| Grid-Gen | CENTRE | Mfou | ZTE | Operationel | 0.051419 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ Fme Jovi is on site awaiting AFS
| Hybrid-Gen | CENTRE | Matsari | NOKIA | Operationel | 0.047953 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦ INC-20260416-00016559…Others Transmission equipement fault
|  | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.036098 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Ako | NOKIA | Insecurity | 0.035223 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
|  | SUD-OUEST | Nyassosso | NOKIA | Insecurity | 0.035135 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.02916 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Nganha | NOKIA | Operationel | 0.016357 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: FME activé, ETA 14H (apres restauration Ngaouyanga-IHS) ¦¦ FME a finit tard sur Ngaouyanga il interviendra demain sur Mberem ngop 14/04/2026 : FME activé mais a dû trainer pour gérer les points de Ouro-dara (configuration Modem-Idirect) et Wakwa-IHS, il a dormi aux alentours de Ngaouyanga. intervention planifiée apres restauration de Ngaouyanga, ETA 14H 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: FME activé, ETA 14H (apres restauration Ngaouyanga-IHS) ¦¦ FME a finit tard sur Ngaouyanga il interviendra demain sur Mberem ngop 14/04/2026 : FME activé mais a dû trainer pour gérer les points de Ouro-dara (configuration Modem-Idirect) et Wakwa-IHS, il a dormi aux alentours de Ngaouyanga. intervention planifiée apres restauration de Ngaouyanga, ETA 14H 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour 15/04/2026: FME activé, ETA 14H (apres restauration Ngaouyanga-IHS) ¦¦ FME a finit tard sur Ngaouyanga il interviendra demain sur Mberem ngop 14/04/2026 : FME activé mais a dû trainer pour gérer les points de Ouro-dara (configuration Modem-Idirect) et Wakwa-IHS, il a dormi aux alentours de Ngaouyanga. intervention planifiée apres restauration de Ngaouyanga, ETA 14H 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026
| Solar-Gen | ADAMAOUA | Dir | NOKIA | Operationel | 0.0096326 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.0077583 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Hybrid-Gen-Lithium | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.0075621 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guili | NOKIA | Insecurity | 0.0075562 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 FME activé , ETA 12H 15/04/2026 besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P3 FME active eta ASAP ..;..;16/04/2026 FME activé , ETA 12H 15/04/2026 besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P3 FME active eta ASAP ..;..;16/04/2026 FME activé , ETA 12H 15/04/2026 besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P3 FME active eta ASAP
| Solar-Gen | EST | Mbele-Mbeke | NOKIA | Operationel | 0.0068487 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | NORD | Dourbeye | NOKIA | Operationel | 0.0058859 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026(retour IHS):Power isue NUR to be checked ¦¦
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | Insecurity | 0.0050409 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Access isuue ¦¦ Plan tomorrow : 15/04/2026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026 11/04/2026 : Feedback PM : To be handled by BO RAN 10/04/2026 : Feedback R.M : will try to access site tomorrow if access granted 09/04/2026 : Negociation d'access en cours ¦¦ Access issue 08/04/2026 : FME Cedric activer presentement il est a ZHOA ETA : 09042026 pour Batibo 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Reload software needed ¦¦ Rajout d'un second depart ¦¦ Negociation acces en cours
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Vikovi | NOKIA | Insecurity | 0.0011593 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME activer 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Site instable ¦¦ Intervention planifie pour le 15042026 a cause du probleme d'access ¦¦ Feedback RM : will try to access site tomorrow 14/04/2026 if access granted 10/04/2026 : Feedback RM : Plan for next week ¦¦Feedback PM : Intervention planned 15.04.2026 14/04/2026 due to access 09/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 6..;..;16/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME activer 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 16/04/2026 13/04/2026 : Site instable ¦¦ Intervention planifie pour le 15042026 a cause du probleme d'access ¦¦ Feedback RM : will try to access site tomorrow 14/04/2026 if access granted 10/04/2026 : Feedback RM : Plan for next week ¦¦Feedback PM : Intervention planned 15.04.2026 14/04/2026 due to access 09/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 6..;..; 14/04/2026 : Feedbavk PM : Plan tomorrow : 17/04/2026 13/04/2026 : Site instable ¦¦ Intervention planifie pour le 15042026 a cause du probleme d'access ¦¦ Feedback RM : will try to access site tomorrow 14/04/2026 if access granted 10/04/2026 : Feedback RM : Plan for next week ¦¦Feedback PM : Intervention planned 15.04.2026 14/04/2026 due to access 09/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 6
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ cells down due to power
| Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Grid outage et Grid only site. // Grid restoration awaited
| Grid-Lithium | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260416-00016709
| Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Relance faite au NOC Manager ¦¦ Feedback attendu ¦¦ Feedback camusat : Malheureusement nous n’avons pas pu remplacer le Powercore comme convenu hier. Le swap sera effectif aujourd’hui 15/04/2026 et les équipes sont dans les locaux de Camtel pour accès 14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour ¦¦ Feedback camusat : Les slots des redresseurs sont passés en court-circuit. Le remplacement du Powercore est prévu pour aujourd’hui 14/04/2026 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS
| Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail send to Camusat ¦¦ Escalade faite au Manager des Operation de Camusat
| Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 15/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail send to Camusat ¦¦ Le site est passe down
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ cells was unstable transmission investigation
| Grid-Lithium | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage ; Awaiting Grid returned
|  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Calvin is managing with level 0.
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Jean Francois NSEGBE
| Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Pang | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 FSMF en provenance de DOUALA reçu hier soir à Ngaoundéré, transfert ce jour vers TIBATI, ETD 17/04/2026 14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3..;..;16/04/2026 FSMF en provenance de DOUALA reçu hier soir à Ngaoundéré, transfert ce jour vers TIBATI, ETD 17/04/2026 14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3..;..;16/04/2026 FSMF en provenance de DOUALA reçu hier soir à Ngaoundéré, transfert ce jour vers TIBATI, ETD 17/04/2026 14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3
| Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Bekondo | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 15/04/2026 fme en route pour le site suite des travax ce jour ETA=11H UTC // Module recu faulty commande passé ETD=16/04/2026 et ETR=16/04/2026 14/04/2026 FME sur site travaux en cours 14/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC 13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN today 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2..;..;15/04/2026 fme en route pour le site suite des travax ce jour ETA=11H UTC // Module recu faulty commande passé ETD=16/04/2026 et ETR=16/04/2026 14/04/2026 FME sur site travaux en cours 14/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC 13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN today 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2..;..;15/04/2026 fme en route pour le site suite des travax ce jour ETA=11H UTC // Module recu faulty commande passé ETD=16/04/2026 et ETR=16/04/2026 14/04/2026 FME sur site travaux en cours 14/04/2026 FME en route pour le site ETA=11H UTC 13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN today 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2
|  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)...15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Medium Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | Site en cours de démentelement..;..;Site en cours de démentelement..;..;Site en cours de démentelement
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026
| Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | power status check ongoing..;..;power status check ongoing..;..;INC-20260416-00009296…2026-04-16 23:34:28…grid outage grid only site / awaiting grid return…grid outage grid only site / awaiting grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site / awaiting grid return
|  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Eseka | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 16/04/2026 FME activé ETA asap Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1..;..;16/04/2026 FME activé ETA asap Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..; 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
| Gen Only | SUD-OUEST | Gamoko | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..;..;16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..;..;16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres ¦¦ FME a fini tard sur Bekondo il interviendra demain sur Gamoko 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 Problème d’accès : La bailleresse est injoignable depuis ce matin, mais nous y travaillons ESCALATED TO L4 CAMUSAT 15/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 14/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT 14/04/2026 ETA 12H pour vérification delestage 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;16/04/2026 Problème d’accès : La bailleresse est injoignable depuis ce matin, mais nous y travaillons ESCALATED TO L4 CAMUSAT 15/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 14/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT 14/04/2026 ETA 12H pour vérification delestage 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;16/04/2026 Problème d’accès : La bailleresse est injoignable depuis ce matin, mais nous y travaillons ESCALATED TO L4 CAMUSAT 15/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 14/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT 14/04/2026 ETA 12H pour vérification delestage 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
| Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 16/04/2026 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;16/04/2026 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;16/04/2026 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
| Hybrid solar - s3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
| Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260416-00001838…power issu coupure d'électricité dans la zone défaut démarrage les équipes power IHS suivent le point …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
| Hybrid solar - S3 | OUEST | Galim | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
| Grid-Gen | CENTRE | Nomayos | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 :Feedback IHS : As discussed on phone yesterday we have Overload on gen and PWC after upgrades done on site when the site is not yet RFI, we are working with our project team to close the issue ASAP 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu..;..;16/04/2026 :Feedback IHS : As discussed on phone yesterday we have Overload on gen and PWC after upgrades done on site when the site is not yet RFI, we are working with our project team to close the issue ASAP 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu..;..;16/04/2026 :Feedback IHS : As discussed on phone yesterday we have Overload on gen and PWC after upgrades done on site when the site is not yet RFI, we are working with our project team to close the issue ASAP 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | Huawei | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
| Grid-Gen | SUD-OUEST | Tiko | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME is on the way, ETA 04:45 PM
|  | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS...;..;15/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;15/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;15/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
| Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 16/04/2026 : Spare pas toujours disponible 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;16/04/2026 : Spare pas toujours disponible ¦¦ Relance faite au SPMS HW 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;16/04/2026 : Spare pas toujours disponible ¦¦ Relance faite au SPMS HW 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026
| Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Mbangassina | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour MBAFIA ETD 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour MBAFIA ETD 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour MBAFIA ETD 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare
| HGB | NORD-OUEST | Bamenda | HUAWEI | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 Le FME est sur sera sur site dans 30min 15/04/2026 camusat: FME en route pour le site ETA=15H UTC 15/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L3 CAMUSAT 14/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;16/04/2026 Le FME est sur sera sur site dans 30min 15/04/2026 camusat: FME en route pour le site ETA=15H UTC 15/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L3 CAMUSAT 14/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L2 CAMUSAT..;..;16/04/2026 Le FME est sur sera sur site dans 30min 15/04/2026 camusat: FME en route pour le site ETA=15H UTC 15/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L3 CAMUSAT 14/04/2026 Zone insécurisé/le FME se rendra sur site tout à l'heure a la première heure ESCALADE L2 CAMUSAT
| Grid-Gen | CENTRE | Zoetele | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | INC-20260416-00007560…Others Transmission equipement fault
| Solar-Gen | SUD-OUEST | Mile29 | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
| Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Tourou | Huawei | Insecurity | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 investigation ongoing, loss com / fme is informed ESCALDE L2 CAMUSAT 15.04.26; Camusat; investigation ongoing, loss com / fme is informed
| Bad Grid + GE | CENTRE | Menganme | ZTE | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 16/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 10H 15/04/2026 : Activate FME to check the VSWR on Ethernet port 1 of RRU 61 ¦¦ Fme active ¦¦ Point pris intervention planifiée pour demain matin, actuellement dans la zone d Obala et plus précisément sur le site d ekabita essele 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Grid - Gen | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
| Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bambalang | HUAWEI | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | P1 incident at Bambalang_G9U9_NRO_100..;..;P1 incident at NRO_N_034_Balikumbat-Palais, core card issue on MPR_Bambili
| Hybrid-Gen | OUEST | Fotouni | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 16/04/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore transfere
| Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation
| Grid-Gen | OUEST | Bangangte | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Gen overload
| Gen Only | SUD-OUEST | Loe | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| HGB | ADAMAOUA | Mbamti | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..;..;13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..;..;13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard
| Grid-Gen | NORD-OUEST | Akum | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Grid-Gen | OUEST | Banekane | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Marcel is informed and is maanging with level 0
| HGB | EXTREME-NORD | Kosseoua | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Hybrid Solar - S3 | NORD | Pouss | Huawei | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | power status check ongoing
| Gen Only | NORD-OUEST | Berore | HUAWEI | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
| Grid-Gen | OUEST | Bangourain | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | P1 incident at Bambalang_G9U9_NRO_100..;..;P1 incident at NRO_N_034_Balikumbat-Palais, core card issue on MPR_Bambili
|  | SUD-OUEST | Pella | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
| Gen Only | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
|  | SUD | Kyé-Ossi | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
| Grid-Gen | CENTRE | Ndokok | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
| Hybrid Solar - S3 | SUD | Campo | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 16/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour 15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;16/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour 15/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;15.04.26; Camusat; Démarreur GE de Campo maan est HS / retour solar awaited
| Grid-Gen | NORD | Figuil | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Level 0 is on his way to the site; ETA 11:10 PM
| Grid-Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ngambe | ZTE | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
| Good Grid + GE | CENTRE | Mbankomo | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
| Solar-Grid-Gen | SUD | Abang-Minko | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing..;..;power status check ongoing
| Grid-Gen | CENTRE | Saa | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fme is on site and managing to start Gen
| Grid-Gen | LITTORAL | Bihaing | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
| Grid-Gen | LITTORAL | Botko | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
| Hybrid-Gen | LITTORAL | Poutkak | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
| Grid-Gen | OUEST | Bangang | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | power status check ongoing ¦¦ (whatsapp):OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS +1 besoin d'in fme sur site pour verifier le status du MPR la chaine antennaire de l ODU ¦¦ (whatsapp 20h 41) :OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS (+1); Link Yenon<>Bangam-Fokam misaligned, need FME to realign the link to gain 25dbm; CM-20260414-00004745
| Grid-Gen | CENTRE | Monatele | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 FME gregoire en route ETA=14H30 UTC 15/04/2026 FME en route pour le site ETA=12H UTC // FME sur site 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO RAN; FME activé, update ASAP..;..;16/04/2026 FME gregoire en route ETA=14H30 UTC 15/04/2026 FME en route pour le site ETA=12H UTC // FME sur site 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO RAN; FME activé, update ASAP..;..;16/04/2026 FME gregoire en route ETA=11H UTC 15/04/2026 FME en route pour le site ETA=12H UTC // FME sur site 14.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO RAN; FME activé, update ASAP
|  | LITTORAL | Pouma | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
| Grid-Gen | CENTRE | Zamakoe | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
| Grid-Gen | LITTORAL | Sacbayeme | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by ebombe
| Solar-Gen-Lithium | CENTRE | Ebombe | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 16/04/2026 FME activé ETA =13H UTC // FME sur site signal un probleme avec le breaker camusat alerté Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU S1P6 15.04.26; Camusat;Technician is managing with level 0..;..;16/04/2026 FME activé ETA =13H UTC // FME sur site signal un probleme avec le breaker camusat alerté Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU S1P6 15.04.26; Camusat;Technician is managing with level 0..;..;16/04/2026 FME activé ETA =13H UTC Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU S1P6 15.04.26; Camusat;Technician is managing with level 0..;..;INC-20260416-00010487…2026-04-16 17:34:30…Feedback Camusat : The technician is on site…la BTS est allumé sauf que la transmission n'est pas up nous prenons le point de passer une commande et venir remplacer cette dernière …Power…la BTS est allumé sauf que la transmission n'est pas up nous prenons le point de passer une commande et venir remplacer cette dernière
| Gen Only | SUD-OUEST | Tinto | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 15/04/2026 ESCALADE PM HAMMER 15/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 15/04/2026 ESCALADE PM HAMMER 15/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS..;..;16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE 15/04/2026 ESCALADE PM HAMMER 15/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS
| Gen Only | SUD-OUEST | Ashum | HUAWEI | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)
| Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Fotokol | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | power status check ongoing
|  | NORD-OUEST | Ndu | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Roland is managing with level 0; ETA 06:30 AM.
| Bad Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
| Grid-Gen | CENTRE | Biba | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fouda is managing with level 0
| Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndop | HUAWEI | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean port 8, jumper of RRU 80..;..;16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean port 8, jumper of RRU 80
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 52.2096 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;13.04.26; Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00015734
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 49.9859 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Site went down due to insufficiency of rectifiers..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00019656…GE Fault
IHS | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 41.187 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 40.1106 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour ¦¦ FME en route pour le site ETA 14 :00. Feedback ASAP. 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 38.9574 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026 Grid outage / Grid return awaited..;..;14/04/2026 Grid outage / Grid return awaited..;..;INC-20260414-00006934…2026-04-14 10:29:00…Update please Grid outage / Grid return awaited
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 37.9332 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 15/04/2026 Need on site FME to check MPR status / FME HENRI ACTIVATED ETA ASAP 15/04/2026 CAMUSAT FEEDBACK : No power issue onsite as per our FME. Find in attachments the evidences.........Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014787…2026-04-15 08:13:13…No power issue onsite as per our FME. Find in attachments the evidences
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 37.8704 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00018862…GE Fault
IHS | Medium Grid + Solar + GE | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 31.9899 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014465…power issue observed at Cellucam new, Camusat support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 31.777 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 31.515 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to camusat..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 31.4962 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13.04.26; Camusat; grid outage grid only sites/ awaiting grid return..;..;14/04/2026 ETA = 14H30 UTC pour vérification 14.04.26; Camusat; grid outage grid only sites/ awaiting grid return escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; grid outage grid only sites/ awaiting grid return..;..;14/04/2026 ETA = 14H30 UTC pour vérification 14.04.26; Camusat; grid outage grid only sites/ awaiting grid return escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; grid outage grid only sites/ awaiting grid return..;..;INC-20260414-00017256…2026-04-14 21:20:37… grid only site grid outage / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 28.9749 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour ¦¦ Feedback camusat : Les slots des redresseurs sont passés en court-circuit. Le remplacement du Powercore est prévu pour aujourd’hui 14/04/2026 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;14/04/2026 : Relance faite a camusat ce jour ¦¦ Feedback camusat : Les slots des redresseurs sont passés en court-circuit. Le remplacement du Powercore est prévu pour aujourd’hui 14/04/2026 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power ¦¦ Mail sent to Camusat
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 28.881 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13/04/2026 Camusat; grid outage grid only site / awaiting grid return - Escalated to L2
IHS | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 28.7013 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260413-00005895; FME Crislain activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260414-00006696…2026-04-14 09:50:37…FME is on the way ETA 11:10 AM…GE Fault
CAMUSAT | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 27.7741 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : RI recu et envoye a ZTE 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦GPS issue => Check GPS connectivity ¦¦ Fme active ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Tous les actions ont été menées a savoir reset et réfection connecteurs de bout en bout. Le GPS ne réagit toujours pas. Conclusion gps faulty nous allons initier une commande et planifier son remplacement ¦¦ RI attendu..;..;14/04/2026 : RI recu et envoye a ZTE ce jour ¦¦ GO ZTE attendu pour le remplacement du GPS 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦GPS issue => Check GPS connectivity ¦¦ Fme active ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Tous les actions ont été menées a savoir reset et réfection connecteurs de bout en bout. Le GPS ne réagit toujours pas. Conclusion gps faulty nous allons initier une commande et planifier son remplacement ¦¦ RI attendu..;..;14/04/2026 : RI recu et envoye a ZTE ¦¦ GO ZTE attendu pour le remplacement du GPS 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦GPS issue => Check GPS connectivity ¦¦ Fme active ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Tous les actions ont été menées a savoir reset et réfection connecteurs de bout en bout. Le GPS ne réagit toujours pas. Conclusion gps faulty nous allons initier une commande et planifier son remplacement ¦¦ RI attendu
I_HS | GridOnly | CENTRE | Yaoundé | ZTE | Operationel | 27.3645 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00020598…GRID RETURN…GRID RETURN…Others
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 26.8022 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:GRID OUTAGE
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 26.6648 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Power issue)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 25.9856 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00019871…2026-04-14 22:31:29…Grid Outage, Grid Only/Awaiting Grid Return
CAMUSAT |  | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 25.4806 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
MTN | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 24.8218 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/042026 : Relance faite a MTN ce jour 13/04/2026 : Power issue : Mail sent to MTN..;..;14/042026 : Relance faite a MTN ce jour 13/04/2026 : Power issue : Mail sent to MTN..;..;14/042026 : Relance faite a MTN ce jour 13/04/2026 : Power issue : Mail sent to MTN..;..;13.04.26; Power alarms; MTN is activated to check
IHS | Good Grid no GE - 8h | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 24.1138 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260413-00005313; FME Cedric activé pour investigations, update ASAP..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 23.8241 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 13/04/2026 Site not accessible at time as it is located in an administrive building - Escalated to L2 13.04.26; Camusat; ciruit breaker tripped , tehcnician is managing
IHS | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 23.3425 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260413-00005293; FME Collins activé pour investigations, update ASAP..;..;14/04/2026 FME sur site de tombel ETA=13H UTC pour lutherian church 13.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260413-00005293; FME Collins activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 22.8598 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….Power status check ongoing
IHS | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 22.5674 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 22.3497 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00013966…2026-04-14 20:32:10… grid only site grid outage / grid return awaited
IHS | MTN sharing | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 22.2989 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by LIT_036_Z_C-D-Palmiers (Power issue)
MTN sharing | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 20.4598 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...13.04.26; Power alarms; Escalated to L2 of MTN 13/04/2026 MTN alerté pour vérifier le power nous sommes en attente de retour ..;..;14/04/2026 FME en route ETA=1H 14.04.26; Power alarms; Escalated to L2 of MTN 13.04.26; Power alarms; Escalated to L2 of MTN 13/04/2026 MTN alerté pour vérifier le power nous sommes en attente de retour
IHS | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 20.0324 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14/04/2026: RESET DU MPR
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 19.6764 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00020708…2026-04-14 23:53:13…Grid Outage, Grid Only/Awaiting Grid Return
IHS | MTN | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 19.5701 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;14/04/2026 : Nous avons mené des actions sur le site, il s’avère qu’il est instable, nous planifions déposer le MPR pour diagnostic et pour ce faire, nous sollicitions un approval du downtime de 3h de temps après demain pour le faire, le temps de réunir le necessaire. 13/04/2026 : Relance faite ce jour a L4 et feedback attendu apres notre entretien telephonique 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu..;..;Power status check ongoing
MTN | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 18.5136 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...13.04.26; Power alarms; MTN is activated to check
ESCO | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 18.0921 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13.04.26; Camusat; technician is informed and managing
IHS | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 17.7711 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only, No space to deployed MDG//Awaiting Grid return..;..;13.04.26; Grid outage ; Awaiting Grid returned - Escalated to L3 13.04.26; Grid only, No space to deployed MDG//Awaiting Grid return / ESCALATED TO L3 IHS
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 17.3548 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00013323…GE Fault
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 17.2004 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00017252…power
CAMUSAT | Solar-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 17.2 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00017235…power issues responsabilité camusat
IHS | Good Grid no GE - 8h | ADAMAOUA | Ngaoui | NOKIA | Operationel | 17.0134 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;14.04.2026: FME Hipolite sur site nous remonte deja que le site a ete foudroyer. Suite des investigations en cours. Update dans 1H 14.04.2026: FME Hipolite is on the way ETA=16H. Note that Point Already ESCALAT To his PM 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;INC-20260414-00005000…2026-04-14 17:26:48… En cours les OK c'est les disponible à Ngaoundere - Châssis mss8 NOK - carte core CSM OK - carte MPT OK - flash carte (pour prévoir) OK…Others
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 16.7668 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00001461…2026-04-14 03:02:10…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited…Others
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 16.2894 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13.04.26; Camusat; Grid Outage, GE mobile déployé sur le site/ problem d'acces de nuit le technicien sera sur site le matin
ESCO | HGB | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 16.0874 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00011696…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.5231 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260414-00017140…2026-04-15 08:12:18…15/04/2026 FME Etaba activé ETA = 10H UTC Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Etaba activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Makak | NOKIA | Operationel | 15.2772 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Intervention ce jour 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ Feedback RM : Demande de WP initié ce jours demain nous allons essayer de faire valider le WP dans les bureaux de Camrail ¦¦ ETA : demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Etienne activer en cours d'investigation ¦¦ Commande de la F.O ET SFP passer ¦¦ Demande du work permis en cours ¦¦ ETA : 14042026 ..;..;INC-20260414-00004782…2026-04-14 09:55:12…FME is on the way ETA 11:45 AM…cellules 3G down cause inconnue investigation ongoing, nous attendons le word permis camrail pour investigation en hauteur…Others
CAMUSAT | GridOnly | LITTORAL | Moulanga | ZTE | Operationel | 14.078 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00005500…Others Transmission equipement fault
IHS | HGB | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage ; Awaiting Grid returned..;..;12/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 11/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L2 IHS..;..;13/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 12/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 11/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L2 IHS..;..;13/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 12/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L3 IHS 11/04/2026 Grid only awaiting Grid return escalated to L2 IHS
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 13/04/2026 UNV_AOF_Eloumdem_Mbalgong-Carrefour - CDS activé ..;..;14/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo 14/04/2026 CDS activé survey ongoing 13/04/2026 UNV_AOF_Eloumdem_Mbalgong-Carrefour - CDS activé ..;..;14/04/2026 CDS Possible d'intervenir un poteau MT a été percuté pas camion et nous ne pourrons travailler que après intervention d'eneo 14/04/2026 CDS activé survey ongoing 13/04/2026 UNV_AOF_Eloumdem_Mbalgong-Carrefour - CDS activé
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 13/03/2026 AOF DAMAS_Mte-Jouvence-II - CDS activé ..;..;14/04/2026 CDS activé survey after BATAMOKOLO 13/03/2026 AOF DAMAS_Mte-Jouvence-II - CDS activé ..;..;14/04/2026 CDS activé survey after BATAMOKOLO 13/03/2026 AOF DAMAS_Mte-Jouvence-II - CDS activé
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 12/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty pas disponible en stock commande en cours vers OCM 12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS / FME BRUNO ACTIVATED ETA ASAP..;..;14/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty expedition de YAOUNDE vers DOUALA ETD = 14/04/2026 12/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty pas disponible en stock commande en cours vers OCM 12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS / FME BRUNO ACTIVATED ETA ASAP..;..;14/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty expedition de YAOUNDE vers DOUALA ETD = 14/04/2026 12/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty pas disponible en stock commande en cours vers OCM 12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS / FME BRUNO ACTIVATED ETA ASAP
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Impacté par LIT_128_Z_PK11 (TX issue)..;..;Impacté par LIT_128_Z_PK11 (TX issue)..;..;Impacté par LIT_128_Z_PK11 (TX issue)
IHS | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;13/04/2026 Demande d'accès en cours pour le remplacement de L ODU 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14/04/2026: transmission issue (carte core )....09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM..;..;09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM..;..;09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 12.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 10.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;14.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT / long grid outage due incident au niveau Sonatrel 13.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 12.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 10.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;14.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT / long grid outage due incident au niveau Sonatrel 13.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 12.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L4 CAMUSAT 10.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only..;..;14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only..;..;14/04/2026 ETA = 12H40 UTC pour vérification ¦¦ grid outage. no eneo phase present. site is grid only 14/04/2026 complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only escalade L2 CAMUSAT 13.04.26; Camusat; complete grid outage. no eneo phase present. site is grid only
CAMUSAT | GridOnly | OUEST | Bangou | NOKIA | Operationel | 13.8686 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 14h 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 14h 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026..;..;14/04/2026 : Intervention Planned after Omeng Restoration ¦¦ ETA : 14h ¦¦ FME a fini tar sur Omeng intervention demain sur le site de Bangou 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Plan for tomorrow 14/04/2026
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)
IHS |  | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)..;..;Impacted by LIT_708_Z_CNPS-Indoor (Power issue)
MTN sharing | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 13.8642 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/04/2026 Power issue MTN escalade L5 MTN ..;..;14/04/2026 Power issue MTN escalade L5 MTN
CAMUSAT | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8046 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;14/04/2026 Camusat: grid only site awaited grid return..;..;INC-20260414-00011978…GE Fault
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.7917 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;13.04.26; Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return..;..;13.04.26; Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return..;..;13.04.26; Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return..;..;INC-20260414-00004405…2026-04-14 08:42:49…Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return…Others
IHS | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.744 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260414-00006736…plantage du MPR après redémarrage du MPR le site est maintenant UP …PLANTAGE…plantage du MPR après redémarrage du MPR le site est maintenant UP
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 13.6679 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….Power status check ongoing
CAMUSAT | MTN | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.4692 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;INC-20260414-00002125…GE Fault
MTN sharing | Grid-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.464 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;14/04/2026 Power issue MTN activé pour le power ..;..;INC-20260414-00012126…2026-04-14 13:36:42… MTN, plz check the power status…site is Grid only. Escalate to power team
IHS | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.3413 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;14/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN..;..;14/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse en cours ¦¦ Feedback BO TX : The 4G VLAN is correctly configured on the transmission side 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN ..;..;INC-20260414-00012454…GE Fault
CAMUSAT | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 13.1768 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bekoko | ZTE | Operationel | 13.0466 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Jonas ison site..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00005487…GE Fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 12.9034 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:GRID OUTAGE…... Besoin d'analyse BO RAN..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site was down due to transmission..;..;Power status check ongoing
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.6499 | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 14/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN..;..;14/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse en cours ¦¦ The 4G VLAN is correctly configured on the transmission side 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN
CAMUSAT | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.6056 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00006733…2026-04-14 10:06:43…Le site est impacté par un probable souci d'énergie à BEPANDA-YONYONG.(IHS GRID ONLY) Merci de vérifier l'énergie à BEPANDA-YONYONG. Si énergie ok, dépêcher un FME pour investigation.…Porté par Bepanda yonyong …INCIDENT FH…Porté par Bepanda yonyong
IHS | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.5559 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only, No space to deployed MDG//Awaiting Grid return..;..;INC-20260414-00009501…2026-04-14 11:45:06…Grid Outage , no space // Awaiting Grid Return…Others
CAMUSAT | Solar-Gen | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 12.3906 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260413-00006392; FME Yaya activated, update ASAP 13.04.26; Power alarms; Camusat feedback awaiting - Escalated to L2
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Balissa | NOKIA | Operationel | 12.3612 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
IHS | Good Grid no GE - 8h | ADAMAOUA | Yarban Gaziya | NOKIA | Operationel | 12.3612 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H ..;..;14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H ..;..;14/04/2026 FME sur site de ngaoui 14/04/2026 FME SERA SUR NGAOUI DANS 30 MIN 14.04.2026: Le lien Ngaoui<>Yarban-Gaziya is seem like misaligned. FME Hipolite will process to alignement today ETA=15H 13/04/2026 Needfme on site to check MPR Status / FME activated ETA =16H
CAMUSAT | Hybrid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 11.6743 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260414-00001562…2026-04-14 03:11:59…technician is informed and managing…GE Fault
IHS |  | ADAMAOUA | Galim-Tignere | NOKIA | Operationel | 11.6086 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Need BO RAN analysi ¦¦ Closed after reset but check and replace FXDB if issue persist..;..;12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;14/04/2026 Lien Pang-CAMTEL<>Galim-Tignere degrade. ODU Faulty Commande passee au WH de Douala car spare indisponible chez TELEINFRA ETD: 4/17/2026 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM..;..;INC-20260414-00021415…2026-04-14 23:51:53…No Power Issue on Site, U = 55.9V and Site is on SOLAR BB. TX FME Willy Ngouni 699759164 / Huawei is informed…GE Fault
MTN | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.4205 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 11.0377 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Fme is informed and managing with L0..;..;14/04/2026 FME activé ETA ASAP Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised..;..;14/04/2026 FME activé ETA escalade RM Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamenkombo | NOKIA | Operationel | 10.8685 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Need BO RAN analysi ¦¦ Instability of radio module due to low voltage ..;..;14/04/2026 : Need BO RAN analysi ¦¦ Instability of radio module due to low voltage ¦¦ Checker le power au niveau des modules ..;..;14/04/2026 : Need BO RAN analysi ¦¦ Instability of radio module due to low voltage ¦¦ Checker le power au niveau des modules ..;..;Power status check ongoing
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.481 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme Justin is informed ETA 05:50 PM..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014768…GE Fault
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 10.2113 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:GRID OUTAGE….14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260414-00012199…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.066 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 9.9994 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 14/04/2026: Coupure AOF…...14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site was down due to transmission..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 9.9487 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Power status check ongoing..;..;14.04.2026: FME Sadjo activated is managing ETA=ASAP 14.04.2026: Need FME On the site to check MPR staut as it's not supervised
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.8567 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.7902 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00012548…2026-04-14 14:56:47… grid only site grid outage / grid return…Others
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 9.7824 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Team is on site on for works (PWC Swap..;..;INC-20260414-00016893…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.6619 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ¦¦ ETA :12h30..;..;13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ¦¦ ETA :12h30 ¦¦ Intervention en cours..;..;14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 9.5298 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme Wilson is on site..;..;13.04.26; IHS; Fme Wilson reports Grid outage, DG overload.
ESCO | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.5218 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014539…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2773 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00018266…2026-04-14 21:18:54…FME is managing with level0…GE Fault
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:GRID OUTAGE
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:GRID OUTAGE
WAS ORANGE | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.2457 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 14/04/2026: site dementeler
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2278 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
MTN sharing | Good Grid Solar + GE | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 9.0962 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/04/2026: POWER ISSUE
ESCO | Good Grid + GE | CENTRE | Nkolafamba | ZTE | Operationel | 8.9268 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00011946…2026-04-14 16:43:41…power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.6031 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00019751…2026-04-14 22:33:08…Grid Outage, Grid Only/Awaiting Grid Return
MTN | Hybrid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.541 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….INC-20260414-00016867…2026-04-14 18:34:49…MTN alerté pour vérifier le power
| Hybrid Solar - S1 | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.6865 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00019166…Grid outage, generator failure
ESCO | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 7.5062 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Site actuellement UP comme le montre la capture ci-dessous. Néanmoins notre FME se rendra sur pour investigations. Un retour vous sera fait dès que possible. ..;..;INC-20260414-00005591…Site UP après reset du MPR…Others Transmission equipement fault…Site UP après reset du MPR
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.0918 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….FME is on the way , ETA 06:00 PM..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00013485…Others
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 7.0431 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 6.9385 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Good Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 6.7608 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | IMPACT BY BAMENDA NRO_117, POWER ISSUE…..fme peter will be on site at the morning
CAMUSAT | Gen Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.3923 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...INC-20260414-00009698…Others
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Ngomedzap | NOKIA | Operationel | 6.2675 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site ¦¦ ETA : 12H ¦¦ isjoncteur 125A 13/04/2026 : Disjoncteur 80 A en perte de rendement sur le site ¦¦ Tickets crees au FME pour la commande ¦¦ Feedback FME : Commande d'un disjoncteur de 125A effectuer dans l'application pour le site de Ngomedzap-MTN ¦¦ Disjoncteur recu ce soir ¦¦ Intervention Demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnectionFXDB,FXED,FRMF,FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action en cours avec le level 0 ¦¦ Action pas aboutti ¦¦ FME ira sur site demain 13042026 pour une investigation plus approfondie ..;..;INC-20260414-00007027…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Hamalade | NOKIA | Operationel | 6.1865 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;14/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Intervention demain 15042026
IHS | Good Grid no GE - 8h | EST | Tikondi | NOKIA | Operationel | 6.1634 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026 ..;..;14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026 ..;..;14/04/2026 : FME presentement a djangane pour le remplacement de la FPFC il interviendra demain sur Tikonti 13/04/2026 : FME Hugues activer ¦¦ FME interviendra apres le site de sfid -nden ¦¦ FME a fini tard sur sfid_ndeng il interviendra sur Tikontdi demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026
CAMUSAT | grid + Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.9964 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...INC-20260414-00018603…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S2 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.6414 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00015543…GE Fault
ESCO | Good Grid no GE - 8h | CTR | Mvam-Yetom | NOKIA | Operationel | 5.6279 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026: IMPACT BY DIBA CTR_304 POWER ISSUE…..Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.4474 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:GRID OUTAGE….INC-20260414-00016185…Others Transmission equipement fault
ESCO | Grid-Gen | LIT | Douala | ZTE | Operationel | 5.3996 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:GRID OUTAGE
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.3193 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is on the way after Ndopassi pays bas..;..;INC-20260414-00012143…GE Fault
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.1502 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00019981…Active//No power issue on site Ubaie=48.8V and Ubaie2=51.5V site on Grid. The TX FME Lionel adjep//655 18 48 76// from huawei is informed…Active//No power issue on site Ubaie=48.8V and Ubaie2=51.5V site on Grid. The TX FME Lionel adjep//655 18 48 76// from huawei is informed…Other
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.0869 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Wakwa | NOKIA | Operationel | 5.0709 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : FME souley se rendre sur site 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 14042026 ..;..; 14/04/2026 : FME souley se rendre sur site 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 14042026 ..;..; 14/04/2026 : FME souley se rendre sur site ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 14042026
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.0362 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00015800…GE Fault
IHS | GridOnly | OUEST | Mbouda | Huawei | Operationel | 4.9775 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.9635 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;INC-20260414-00014075…Others
IHS | Grid-Gen | NORD | Guider | Huawei | Operationel | 4.6761 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….Maxim is heading to site, ETA ASAP
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaouyanga | NOKIA | Operationel | 4.6733 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Interntion ce jour 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : FME Souley sur le point de Ouro-Dara (configuration Modem I-direct), intervention demain 12/04/2026 10/03/2026 : Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec LO non productive ¦¦ Le FME sera rendra sur site demain 09/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦Closed after reset but Check SFP and replace it on optical fiber 2 between FSMF and FXED ..;..;14/04/2026 : Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Interntion ce jour 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : FME Souley sur le point de Ouro-Dara (configuration Modem I-direct), intervention demain 12/04/2026 10/03/2026 : Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec LO non productive ¦¦ Le FME sera rendra sur site demain 09/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦Closed after reset but Check SFP and replace it on optical fiber 2 between FSMF and FXED ..;..;14/04/2026 : Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Interntion ce jour 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : FME Souley sur le point de Ouro-Dara (configuration Modem I-direct), intervention demain 12/04/2026 10/03/2026 : Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec LO non productive ¦¦ Le FME sera rendra sur site demain 09/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦Closed after reset but Check SFP and replace it on optical fiber 2 between FSMF and FXED
IHS |  | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 4.629 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Grid-Gen | OUEST | Bandjoun | Huawei | Operationel | 4.6229 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026..;..;14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026..;..;14/04/2026 : GO du Deploiement OCM recu ¦¦ Attente MAD de la SPARE par OCM SPMS 13/04/2026 : Le Projet a donne son GO pour la MAD de la SPARE ¦¦ Le SPMS HW passera la cmde ce jour a OCM pour la fourniture de la SPARE 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.6229 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 14/04/2026: site dementeler
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Oura-Dara | NOKIA | Operationel | 4.6216 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
CAMUSAT | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 4.4933 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.4846 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00017897…2026-04-14 22:47:28…Power issue at LOGPOM-AKANJI-IMMEUBLE Traffic route to other MW link…Power issue grid outage no backup awaiting grid return
IHS | GridOnly | ADAMAOUA | Martap | NOKIA | Operationel | 4.3311 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 14/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres remplacement Fiber and module replacement 13/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA: 16H ¦¦ Intervention demain matin le fme a dormi a TEKENG et se rendra sur Martap demain matin 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : FME activé, ETA 15H ¦¦ Access issue 10/04/2026 : Spare pas encore recu ¦¦ Expedition SPARE ce jour de Ngaoundere pour Ngaoundal ¦¦ ETA 11042026 09/04/2026 : Spare en cours d'expedition ETD : 10042026 08/04/2026 : Site up apres le redemarrage physique du level 0 ¦¦ Alarme revenue ¦¦Tickets creer au FME pour la commande du materiel (SFP,F.O) 07/04/2026 : FME bernard Ndongo a activer le level 0 pour le redemarge physique du site 04/04/2026 : Intervention prevue pour le 06/04/2026 02/04/2026 : Probleme d'access avec IHS 01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
IHS | Hybrid Solar - S1 | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.2451 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014103…Others
CAMUSAT | Grid-Gen | OUEST | Bangoua | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014633…2026-04-14 23:03:42…site impacted by OST_212_H_Bangang-Fokam-IHS…Others Transmission equipement fault
IHS | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 3.9927 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue…..Stephane is managing with level 0, ETA asap
ESCO | Bad Grid + GE | LIT | Douala | ZTE | Operationel | 3.9542 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 3.6798 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00011831…GE Fault
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.5959 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13/04/2026 12/04/2026 Grid outage grid only site / awaiting grid return escalade L2 CAMUSAT 12/04/2026 Grid outage grid only site / awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.5493 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...fme Justin is informed ETA=5:10 PM..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Mbouda | Huawei | Operationel | 3.5225 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026: IMPACT BY BOUDA LEPI , POWER ISSUE
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.4067 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Dieudenedort is on site..;..;INC-20260414-00015986…GE Fault
IHS | Good Grid + GE | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 3.2954 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | PWC Overload Brice is informed and managing
CAMUSAT | Grid-Gen | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 3.2008 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00016931…Grid outage , gen was running without loading /Grid retoration …GE Fault
IHS | Solar-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.1678 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026: IMPACT BY NRO_062 IMPORT ISSUE
IHS | Medium Grid + GE | EST | Mindourou | NOKIA | Operationel | 3.161 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00021300…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.0934 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 14/04/2026: IMPACT BY BONAMOUTONGO 3
IHS | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.0819 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
ESCO | Good Grid no GE - 8h | EST | Ndoumbi | NOKIA | Operationel | 3.0819 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.0819 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;14.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L2 camusat 13.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;14.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited escalade L2 camusat 13.04.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.0005 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue….FME Merlin is on the way; ETA 02:30 PM.
IHS | MTN | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.9639 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is on the way 06 : 10 PM..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00015319…GE Fault
MTN sharing | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.918 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260414-00011849…2026-04-14 13:18:43…power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 2.8289 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
CAMUSAT | MTN | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.8239 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
MTN sharing | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.7663 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.7582 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Merlin is on the way; ETA 12:30 AM.
IHS | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.7395 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14/04/2026: transmission issue carte core
CAMUSAT | Good Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 2.7374 | Fiber AOF | TX ISSUE | FIBER AOF | ACTIVE | 14/04/2026:coupure AOF
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.7124 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00013893…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.5959 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
CAMUSAT | Gen Only | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 2.415 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
IHS | Hybrid Solar - S1 | SUD | Maan | NOKIA | Operationel | 2.3103 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00012710…GE Fault
ESCO | Grid-Gen | EXN | Maroua | Huawei | Operationel | 2.2292 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
IHS | Good Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 2.2153 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...fme Wilson is managing eta 16h30..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT |  | LITTORAL | Dibamba | ZTE | Operationel | 2.1893 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue...INC-20260414-00016088…Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.1255 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | fME IS ON THE WAY TO SITE ETA=06:15 PM..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00015373…Others
IHS | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.1162 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00017274…GE Fault
CAMUSAT | Grid-Lithium | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.1086 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Good Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.0107 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Bodjongo | ZTE | Operationel | 1.9718 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00011984…Site down due to plan work MS/End of wor …GE Fault
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.9515 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00009404…Instabilité Power suspecté... l'équipe maintenance power se déploie sur site pour examiner et nous faire un retour.…Others Transmission equipement fault
IHS | Good Grid + Solar + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.9409 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME is on site
CAMUSAT | Hybrid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.7794 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | SUD | Memve-Ele | NOKIA | Operationel | 1.7133 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Jean paul is informed , ETA : 08:20 Pm..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00012575…mtn TX issue…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD | Gor | NOKIA | Operationel | 1.7058 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Madingring_NRD_036 (TX issue)..;..;INC-20260414-00018303…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Madingring | NOKIA | Operationel | 1.6083 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de l'OSN, red zone
IHS | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.59 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026: POWER ISSUE….. FME Merlin is on way; ETA 13:15 PM.
CAMUSAT | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.5568 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00016928…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkometou | ZTE | Operationel | 1.541 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to transmission..;..;13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to transmission..;..;13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to transmission
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.5387 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00009287…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.5374 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00000807…Grid outage,gen failed to start due to ATS disfunction//He bypassed it and site on Grid…GE Fault
IHS | Good Grid no GE - 8h | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.5104 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Merlin is going to site, ETA 04:35 PM..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4482 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4432 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00013892…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.4209 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260414-00009407…2026-04-14 11:42:34…FME is on the way ETA 1:25 PM…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 1.2821 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Beranger is on the way; ETA 02:30 PM...;..;INC-20260414-00011388…2026-04-14 13:31:46…Problme d'energie sur site , alarme Input power-off observé , IHS alerté…RCA attendu de IHS…Others…Problme d'energie sur site
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Mandjap | NOKIA | Operationel | 1.2706 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME will reach on site after LogbajeckETA 04:30 AM..;..;INC-20260414-00000675…nous prenons le point avec l'équipe power …Others Transmission equipement fault
MTN | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.2323 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | MTN | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.1976 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006549…Others Transmission equipement fault
IHS | Good Grid + GE | LITTORAL | Tombel | NOKIA | Operationel | 1.1794 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H 13/04/2026 : Ghost town 12/04/2026 : Intervention pour demain 14042026 10/04/2026 :Feedback BO : Check and clean jumper, port 3 of FRGU ¦¦ FME eric a pris le point en charge ¦¦ Negociation acces en cours 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H 13/04/2026 : Ghost town 12/04/2026 : Intervention pour demain 14042026 10/04/2026 :Feedback BO : Check and clean jumper, port 3 of FRGU ¦¦ FME eric a pris le point en charge ¦¦ Negociation acces en cours 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.1619 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Power configuration issue on NodeB (Maximum transmit power configured of RNC in inconformity with maximum transmit power configured of NodeB) ¦¦ Need an investigation from NPM team..;..;10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Power configuration issue on NodeB (Maximum transmit power configured of RNC in inconformity with maximum transmit power configured of NodeB) ¦¦ Need an investigation from NPM team..;..;10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Power configuration issue on NodeB (Maximum transmit power configured of RNC in inconformity with maximum transmit power configured of NodeB) ¦¦ Need an investigation from NPM team
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.1358 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006562…No power issue on site Ubaie=54V site on Grid. TX FME HENRI (691145055) from Huawei is informed…Sans action…Others Transmission equipement fault…A determiner
MTN | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.1232 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 1.0172 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Team is on site for works (Gen swap) //
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 0.99844 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00011752…investigations en cours …Others Transmission equipement fault
| Grid-Gen | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 0.95625 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Good Grid + GE | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.89434 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00015865… site impacted by Ngd Chateau ADM_001 not managed by IHS… site impacted by Ngd Chateau ADM_001 not managed by IHS…Other… site impacted by Ngd Chateau ADM_001 not managed by HIS
CAMUSAT | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.84337 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00015149…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0.83925 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fme is on site
IHS | Good Grid no GE - 8h | EST | Moloundou | NOKIA | Operationel | 0.8092 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00012819…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.78209 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00014062…Site went down due to work of SS Giresse (677735657/696506600) / Matech, SWAP of ATS ZTE) // End of work…Site went down due to work of SS Giresse (677735657/696506600) / Matech, SWAP of ATS ZTE) // End of work…Others Transmission equipement fault…Site went down due to work of SS Giresse (677735657/696506600) / Matech, SWAP of ATS ZTE) // End of work
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.76976 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fme is on the way ETA = 10:40 Am
IHS | Good Grid + GE | EST | Lomie | NOKIA | Operationel | 0.75988 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00017683…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.7548 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006566…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.74085 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006573…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.73242 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006567…Others Transmission equipement fault
MTN | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.69712 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.65505 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006570…Others Transmission equipement fault
IHS | GridOnly | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.64404 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | fme Emmanuel is informed and is maanging..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.61568 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | fme Siewe is informed ETA= 4:30 PM..;..;INC-20260414-00013389…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.5857 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME RUBAIN IS ON HIS WAY TO SITE ETA 20H
IHS | Good Grid no GE - 8h | SUD | Mvangan | NOKIA | Operationel | 0.55118 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00006133…Others
CAMUSAT | Solar-Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00012330…Others
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Home | NOKIA | Operationel | 0.51515 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00006120…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Lewa | NOKIA | Operationel | 0.49332 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Un reset a ete lancer si le probleme persiste remplacer le FXDB
IHS | Good Grid + Solar + GE | EST | Fio | NOKIA | Operationel | 0.4819 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00001499…Others Transmission equipement fault
IHS |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.45701 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | NORD | Chamber-Wangai | NOKIA | Operationel | 0.44443 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00001014…Power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | GridOnly | SUD | Bengbis | NOKIA | Operationel | 0.3888 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018420…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Letta | NOKIA | Operationel | 0.38099 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012144…Others
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Darra Salam | NOKIA | Operationel | 0.37923 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00003239…generator refuse to start …Others Transmission equipement fault
IHS | Good Grid no GE - 8h | EST | Djangane | NOKIA | Operationel | 0.34368 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Intervention en cours ¦¦ FME sur site 13/04/2026 : Spare pas encore recu 10/04/2026 : D'apres SPMS HW, la SPARE arrive le 11042026 09/04/2026 : ETD : 10042026 04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;14/04/2026 : Un reset a ete lancer le site est en observation ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00015935
IHS | Grid-Gen | EST | Mbang | NOKIA | Operationel | 0.32387 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00002226…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Wadjiri | NOKIA | Operationel | 0.31426 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00002973…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Santchou | NOKIA | Operationel | 0.30997 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00007564…Others Transmission equipement fault
| Gird-Hybrid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.30518 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;Power status check ongoing
IHS | Gen Only | SUD | Nkoumadjap | NOKIA | Operationel | 0.28683 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00003793…2026-04-14 08:59:32…Site on battery, Gen fails to start due to "Oil pressure" alarm // He reset Gen card and Gen started manually
IHS | Grid-Gen | OUEST | Baloum | NOKIA | Operationel | 0.28512 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012043…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EST | Ngoura | NOKIA | Operationel | 0.26278 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00001029…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | GridOnly | ADAMAOUA | Pang | NOKIA | Operationel | 0.23012 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3..;..;14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3..;..;14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.2028 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00005622…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid Solar - S3 | NORD | Ngong | NOKIA | Operationel | 0.15396 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018476…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nyazoro | NOKIA | Operationel | 0.15282 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00002929…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Dourbeye | NOKIA | Operationel | 0.15239 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00016552…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Doualayel | NOKIA | Operationel | 0.15073 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00003054…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.14482 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Batchenga | NOKIA | Operationel | 0.13547 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00012726…GE Fault
IHS | Grid-Gen | EST | Ngola | NOKIA | Operationel | 0.12153 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00013841…GE Fault
IHS | Good Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.1211 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS
IHS | Grid-Gen | EST | Boubara | NOKIA | Operationel | 0.077458 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Instability of radio module due to low voltage
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Ngouetou | NOKIA | Operationel | 0.066664 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00019803…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Kaladi | NOKIA | Operationel | 0.066453 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00006421…GE Fault
IHS | HGB | NORD | Bascheo | NOKIA | Operationel | 0.063172 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018120…Others Transmission equipement fault
IHS | Good Grid + GE | LITTORAL | Omeng | NOKIA | Operationel | 0.05356 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12h 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace FMRF if issue persist ¦¦ Un reset a ete effecyuer mais l'alarme persiste ¦¦ Le FME a ete interpeller pou remplacer la FRMF ¦¦ Feedback RM : Spare available in bafoussam warehouse, intervention plan for 14/04/2026 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12h 13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace FMRF if issue persist ¦¦ Un reset a ete effecyuer mais l'alarme persiste ¦¦ Le FME a ete interpeller pou remplacer la FRMF ¦¦ Feedback RM : Spare available in bafoussam warehouse, intervention plan for 14/04/2026 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
CAMUSAT | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Makor | NOKIA | Operationel | 0.046435 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME willy activer
IHS | Bad Grid + GE | ADAMAOUA | Batoua-Godole | NOKIA | Operationel | 0.042625 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00000638… No Power issue on Site, U = 48.9V and Site is on Gen ( Hybrid Gen Site and DG starts at 47.5V). TX FME Hyppolite 694315331/HUAWEI is informed.Ocm gives E1 to MTN…Others
|  | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.04061 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Foubarka | NOKIA | Operationel | 0.037442 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018423…Others Transmission equipement fault
IHS | medium Grid + GE | LITTORAL | Sole | NOKIA | Operationel | 0.035889 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FBBC (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME entrain de faire les allignement il interviendront sur le sute de Sole demain 14042026 ..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FBBC (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME entrain de faire les allignement il interviendront sur le sute de Sole demain 14042026 ..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Feedback FME : Alignement à Njombé et vu le temps je ne pouvais plus aller à Solé car c'est loin et difficile d'accès. ¦¦ ETA : Demain 15042026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FBBC (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME entrain de faire les allignement il interviendront sur le sute de Sole demain 14042026
CAMUSAT | GridOnly | SUD | Memve-ele | NOKIA | Operationel | 0.027793 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00009712…Others Transmission equipement fault
| Solar-Gen | SUD | Ntam | NOKIA | Operationel | 0.013162 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012888…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Solar-Gen | ADAMAOUA | Nganha | NOKIA | Operationel | 0.010131 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 14H 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 16H 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME SOULEY activer ¦¦ ETA : Intervention demain 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026
IHS | Grid-Gen | SUD | Mbalam | NOKIA | Operationel | 0.010118 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00012885…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Mindourou | NOKIA | Operationel | 0.0074194 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00021336…Power …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 8.9175e-05 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026: POWER ISSUE
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 18.4914 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Site en cours de démentelement..;..;Site en cours de démentelement..;..;Site en cours de démentelement
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Power status check ongoing..;..;14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026 ..;..;14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026 ..;..;INC-20260414-00012424…2026-04-14 13:57:58…14/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour intervention ¦¦ demande d'accès en cours chez CAMUSAT intervention prevu pour le 16/04/2026…problème d'accès (orange doit saisie la BEAC)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.1555 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13.04.26; Probable power issue, Camusat feedback awaiting - Escalated to L2..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00014111…2026-04-14 20:35:04… grid only site grid outage / grid return awaited…grid only power issue on site …Others Transmission equipement fault
IHS | MTN | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | fme Marcel is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bati | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026 : Closet after reset ¦¦ Si le probleme persiste remplacer le module ¦¦ Check and replace FXED..;..;13/04/2026 : Closet after reset ¦¦ Si le probleme persiste remplacer le module ¦¦ Check and replace FXED..;..;14/04/2026 : Apres investigation du FME ¦¦ FXED faulty ¦¦ Interveention demain 15042026 13/04/2026 : Closet after reset ¦¦ Si le probleme persiste remplacer le module ¦¦ Check and replace FXED
IHS |  | OUEST | Bangambi | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours ..;..;13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours ..;..;13/04/2026 : Feedback RM : Plan for tomorrow 15/04/2026 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours
| Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Gen-Lithium | CENTRE | Eseka | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00016568…2026-04-14 23:59:09…Transmission Issue U=51.31V, I=29.72A, Site on Gen/No Action Done…Site down cause inconnue probablement une instabilités sur la liaison car d'après le gardien les tensions sont bonne
CAMUSAT |  | CENTRE | Ngoumou | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00018616…site down cause power issue, le site n'a plus de backup batteries car lorsqu'on coupe eneo le site tombe d'abord, le temps que le GEN démarre …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | NORD | Boukoula | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00017903…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Messondo | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00018152…Others Transmission equipement fault
IHS | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026
IHS |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00009628…2026-04-14 11:32:25…grid outage power issue on site …Others Transmission equipement fault
IHS | Good Grid + GE | NORD | Mayo-Nonde | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Need BO RAN analysis
| Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026: hardware issue, site with GPS issue (alarm : TDD down 09Apr 02pm)
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;14/04/2026 ETA 12H pour vérification delestage 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;14/04/2026 Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT 14/04/2026 ETA 12H pour vérification delestage 13.04.26; Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
CAMUSAT | Grid-Gen | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Support Expert RAN GNOC sollicite ¦¦ Feedback analyse attendu 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;14/04/2026 : Support Expert RAN GNOC sollicite ¦¦ Feedback analyse attendu 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;14/04/2026 : Support Expert RAN GNOC sollicite ¦¦ Feedback analyse attendu 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Ndjokloumbe | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Intervention ce jour 13/04/2026 : Spare pas recu ¦¦ ETD : ce jour ¦¦ Intervention demain 14/04/2026 12/04/2026 : Intervention prevue pour 14042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4..;..;14/04/2026 : Intervention ce jour 13/04/2026 : Spare pas recu ¦¦ ETD : ce jour ¦¦ Intervention demain 14/04/2026 12/04/2026 : Intervention prevue pour 14042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4..;..;14/04/2026 : FRGU recue ce soir Intervention DEMAIN 15042026 13/04/2026 : Spare pas recu ¦¦ ETD : ce jour ¦¦ Intervention demain 14/04/2026 12/04/2026 : Intervention prevue pour 14042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4
IHS |  | ADAMAOUA | Meidjamba | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260414-00003153…Others Transmission equipement fault
IHS | HGB | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260414-00002475…power issu coupure d'électricité dans la zone défaut démarrage GE les équipes power IHS suivent le point …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Nomayos | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : disjonction au niveau de la radio 63 ¦¦ Fme active..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu
IHS | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Dizangue | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026
IHS | Gen-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS
IHS | Solar-Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Mbangassina | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare
IHS | #N/A | OUEST | Malantouen | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Penja | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Christian managing with level 0
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ebeba | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Feedback camusat : FME en route pour le site ETA 14 :00
CAMUSAT | HGB | LITTORAL | Njombe | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00016760…2026-04-14 20:20:12…Besoin d'un FME sur LIT_233_Tangui pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 7.1; CM-20260414-00004826; FME Eric activé pour investigations, update ASAP…site Up, issue solved AT lit_233…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Olama | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
MTN sharing | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00020317…Others Transmission equipement fault
ESCO |  | LITTORAL | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission..;..;13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission..;..;Power status check ongoing..;..;14/04/2026 Power issue IHS activé en attente de retour..;..;INC-20260414-00012997…Grid outage, generator failure …Others
IHS | Grid-Gen | OUEST | Koundoum | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME is managing with the level 0..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | #N/A | OUEST | Bangangte | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, Gen overload. // Await Grid return
CAMUSAT | Grid-Gen | ADAMAOUA | Mbamti | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..;..;13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..;..;13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard
IHS | Grid-Gen | OUEST | Banekane | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Joseph is on site
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangourain | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang
IHS | Grid-Gen | NORD | Poli | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Power status check ongoing..;..;14.03.2026:FME Bello activated is managing ETA=ASAP 14.04.2026: Need FME On the site to check MPR staut as it's not supervised
IHS | Grid-Gen | OUEST | Makenene | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | fme marcel is managing ETA 06:30 AM
IHS |  | LITTORAL | Dizangue | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/04/2026 ODU MPT 3DB20858AC faulty et pas disponible en stock en attente de MAD de orange 09.04.26; Carte MPT faulty, et disponible à Douala, ETD=10.04.26; ODU MPT 3DB20858AC faulty et pas disponible en stock 09.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260409-00001777; FME Yannick activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Apouh | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00016179…2026-04-14 17:56:41…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS |  | CENTRE | Ndokok | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT |  | EST | Adouma | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
MTN sharing | Grid-Hybrid-Gen | LITTORAL | Loum | ZTE | Operationel | 0 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260414-00006349…2026-04-14 09:15:21… MTN, plz check the power status…power issue, New power cabinet error.…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | SUD | Campo | NOKIA | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/04/2026 FME activé Cable ethernet 80 en defaut commande en cours expedtion de YDE vers EBOLOWA ETD=13/04/2027..;..;14/04/2026 FME en route pour le site ETA=14H UTC 13/04/2026 FME activé Cable ethernet 80 en defaut commande en cours expedtion de YDE vers EBOLOWA ETD=13/04/2027..;..;INC-20260414-00012931…2026-04-14 14:59:10…RED ZONE / FME is trying to get level0…mtn TX issue…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Grid-Gen | OUEST | Bato | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026: impact by mbouda lepi (power issue)
IHS | SolarAER-Gen-Lithium | CENTRE | Deuk | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Impacted by CTR_278_Z_Ngoro(CTR-278)..;..;Impacted by CTR_278_Z_Ngoro(CTR-278)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ngoro | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME is managing with the level 0..;..;14/04/2026 fme injoignable escalade RM Site is not supervised Mobilize FME to check locally..;..;14/04/2026 fme injoignable escalade RM // escalade PM Site is not supervised Mobilize FME to check locally
IHS | Grid Only | OUEST | Baigon | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fme is on site
CAMUSAT |  | NORD | Lagdo | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14.04.2026: FME Bello activated for intervention is managing With level 0 ETA=1H 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised
CAMUSAT | Hybrid Solar - S2 | LITTORAL | Loum | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00016355…2026-04-14 21:22:21…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260414-00005725; FME Eric activé pour investigations, update ASAP…Power issue
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangang | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS |  | OUEST | Tonga | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Marcel is informed and managing
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Monatele | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zamakoe | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
IHS | Solar-Gen | SUD-OUEST | Ashum | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 power issue …..Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Biba | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndop | HUAWEI | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 8 of RRU 80 ¦¦ FME active. ETA 15042026
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Deuk | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Impacted by CTR_278_Z_Ngoro(CTR-278)..;..;Impacted by CTR_278_Z_Ngoro(CTR-278)
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Ngoro | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME is managing with the level 0..;..;14/04/2026 fme injoignable escalade RM Site is not supervised Mobilize FME to check locally..;..;14/04/2026 fme injoignable escalade RM // escalade PM Site is not supervised Mobilize FME to check locally
IHS | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Gamdougoum | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Robert is informed and managing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Baigon | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Fme is on site
CAMUSAT |  | NORD | Lagdo | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 14.04.2026: FME Bello activated for intervention is managing With level 0 ETA=1H 14.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised
CAMUSAT | Hybrid Solar - S2 | LITTORAL | Loum | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260414-00016355…2026-04-14 21:22:21…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260414-00005725; FME Eric activé pour investigations, update ASAP…Power issue
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangang | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS |  | OUEST | Tonga | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Marcel is informed and managing
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Monatele | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid Gen | CENTRE | Zamakoe | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
IHS | HGB | SUD-OUEST | Tinto | HUAWEI | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 : POWER ISSUE.....13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS..;..;14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS..;..;14/04/2026 ZONE rouge negociation d'accés en cours FME manage avec le level 0 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ashum | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026 power issue …..Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (TX issue)
IHS |  | NORD-OUEST | Kumbo-Bangam | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Kelvin is informed and managing..;..;Power status check ongoing
IHS |  | EXTREME-NORD | Fotokol | HUAWEI | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | GEN overload - Level 0 is on site.
CAMUSAT | HGB | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, P1 incident, TX issue
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Biba | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 14/04/2026:power issue
IHS |  | NORD-OUEST | Ndop | HUAWEI | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 8 of RRU 80 ¦¦ FME active. ETA 15042026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 53.4902 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | site down..;..;01/04/2026 IMPACTD BY BABYLONE 31/03/2026 Grid outage, Grid only site / Grid return awaited, L2..;..;31.03.26; Impacted by Newbell-Srce-Qtier (TX issue) 31/03/2026 Grid outage, Grid only site / Grid return awaited, L2..01/04/2026 IMPACTD BY BABYLONE 31/03/2026 Grid outage, Grid only site / Grid return awaited, L2
IHS | Grid-Hybrid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | EXCLU | 50.8514 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 30/03/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Check connectors and optical fiber of RRU ¦¦ Site vendaliser ..;..;30/03/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Check connectors and optical fiber of RRU ¦¦ Site vendaliser ..;..;30/03/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Check connectors and optical fiber of RRU ¦¦ Site vendaliser ..;..;30/03/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Check connectors and optical fiber of RRU ¦¦ Site vendaliser ..30/03/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Check connectors and optical fiber of RRU ¦¦ Site vendaliser
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 48.3875 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 01/04/2026 FME Boris en route pour le site ETA 12H ¦¦ FME sur site travaux en cours 31.03.26; AOF LIT_095_Z_Newb-Srce-Quartier<>LIT_053_Z_Shell-Newbell down, CDS activé pour restauration, update ASAP 31/03/2026 grid outage awaiting grid returned..;..;31.03.26; AOF LIT_095_Z_Newb-Srce-Quartier<>LIT_053_Z_Shell-Newbell down, CDS activé pour restauration, update ASAP 31/03/2026 grid outage awaiting grid returned..;..;INC-20260401-00011046…Others Transmission equipement fault..01/04/2026 FME Boris en route pour le site ETA 12H ¦¦ FME sur site travaux en cours 31.03.26; AOF LIT_095_Z_Newb-Srce-Quartier<>LIT_053_Z_Shell-Newbell down, CDS activé pour restauration, update ASAP 31/03/2026 grid outage awaiting grid returned
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 48.3803 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 FME sur site 31/03/2026 Micro SD faulty ¦ FME sur site pour remplacement 31/03/2026 FME activé ETA = 11H UTC ¦¦ FME BEAUCLAIR sur site travaux en cours avec le BO DAYAN NARCISSE 30/03/2026Feedback Camusat: TECHNICIAN IS ON THE WAY eta 16h55..;..;31/03/2026 Micro SD faulty ¦ FME sur site pour remplacement 31/03/2026 FME activé ETA = 11H UTC ¦¦ FME BEAUCLAIR sur site travaux en cours avec le BO DAYAN NARCISSE 30/03/2026Feedback Camusat: TECHNICIAN IS ON THE WAY eta 16h55..;..;INC-20260401-00016391…2026-04-01 23:34:37… grid outage and gen fail due to bat Gen faulty as reporteb by fme / point will be managing tomorrow morning as per fme (escalated to L2)..01.04.26; Camusat; grid outage and gen fail due to bat Gen faulty as reporteb by fme / point will be managing tomorrow morning as per fme
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 48.2321 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | Impacted by LIT_095_Z_Newb-Srce-Quartier (TX issue)..;..;Impacted by LIT_095_Z_Newb-Srce-Quartier (TX issue)..;..;INC-20260401-00011036…Others Transmission equipement fault..Impacted by LIT_095_Z_Newb-Srce-Quartier (TX issue)
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 46.6661 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 01/04/2026 travaux en cours par le BO TX 31/03/2026 Apres travaux sur la fibre normalisation travaux en cours par le BO TX et le BO IP ETR+19H UTC 31/03/2026 TRAVAUX CDS EN COURS ETR=04H 30.03.26; AOF LIT_731_PK18-Crf-Lapaix<>LIT_234_PK17-University down, CDS activé pour restauration Impacted by LIT_234_Z_PK17-University-IHS(LIT-234)..;..;31/03/2026 Apres travaux sur la fibre normalisation travaux en cours par le BO TX et le BO IP ETR+19H UTC 31/03/2026 TRAVAUX CDS EN COURS ETR=04H 30.03.26; AOF LIT_731_PK18-Crf-Lapaix<>LIT_234_PK17-University down, CDS activé pour restauration Impacted by LIT_234_Z_PK17-University-IHS(LIT-234)..01/04/2026 travaux en cours par le BO TX 31/03/2026 Apres travaux sur la fibre normalisation travaux en cours par le BO TX et le BO IP ETR+19H UTC 31/03/2026 TRAVAUX CDS EN COURS ETR=04H 30.03.26; AOF LIT_731_PK18-Crf-Lapaix<>LIT_234_PK17-University down, CDS activé pour restauration Impacted by LIT_234_Z_PK17-University-IHS(LIT-234)
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 42.1146 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Impacté par LIT_081_Z_Brazzaville(LIT-081) ..;..;31/03/2026 Impacté par LIT_081_Z_Brazzaville(LIT-081) 31/03/2026 Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;INC-20260401-00011859…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 41.9395 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down..;..;31.03.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited, L2..;..;31.03.26; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited, L2
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 41.2676 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 01/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) non disponible au warehouse expedition depuis Yaounde aujourd'hui ETD=02/04/2026 31/03/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commande passé UPDATE dans 1H 31/03/2026 FME à l'entrée du site problème d'acces escaladé à Romuald IHS ..;..;31/03/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commande passé UPDATE dans 1H 31/03/2026 FME à l'entrée du site problème d'acces escaladé à Romuald IHS
CAMUSAT | Bad Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 39.524 | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 01/03/2026 : Feedback BO RAN : 4G down => Transmisison investigation needed 31/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ..;..;01/03/2026 : Feedback BO RAN : 4G down => Transmisison investigation needed 31/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ..;..;01/03/2026 : Feedback BO RAN : 4G down => Transmisison investigation needed 31/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ..;..;01/03/2026 : Feedback BO RAN : 4G down => Transmisison investigation needed 31/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ..01/03/2026 : Feedback BO RAN : 4G down => Transmisison investigation needed 31/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | CTR | Yaoundé | ZTE | Operationel | 37.6943 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 37.6112 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 30/03/2026 Camusat: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited, L2..;..;30/03/2026 Camusat: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited, L2..;..;INC-20260401-00007288…site up après résolution power…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Bafia | ZTE | EXCLU | 36.9828 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..;..;25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51..25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 31.0637 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 31/03/2026 Retour cds apres la coupure de nkolzié escalade CDS 30/03/2026 Nous constatons l'indisponibilité de NKOLFOULOU-I dû à la coupure de l'AOF ELEVEUR---NKOLFOULOU-I. Merci d'impacter CDS pour prise en charge et correction de l'AOF.
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 29.878 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00011806…2026-04-01 17:17:00…grid outage, gen only / grid return awaited…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 29.0192 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 28.8981 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 31/03/2026 Grid outage, Grid only site / Grid return awaited, L2
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | Insecurity | 27.7371 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 01/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L3 IHS 31/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=31/03/2026 ¦¦ FME sur site travaux en cours 30/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=30/03/2026 29.03.2026: FME on the site after investigation repport ODU Faulty Commande en cours 28.03.2026: Power Issue solved but site remain down. Need FME on the site for troubleshooting 27/03/2026 Power issue en attente de retour IHS ..;..;01/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé à IHS 31/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=31/03/2026 ¦¦ FME sur site travaux en cours 30/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=30/03/2026 29.03.2026: FME on the site after investigation repport ODU Faulty Commande en cours 28.03.2026: Power Issue solved but site remain down. Need FME on the site for troubleshooting 27/03/2026 Power issue en attente de retour IHS ..;..;31/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=31/03/2026 ¦¦ FME sur site travaux en cours 30/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=30/03/2026 29.03.2026: FME on the site after investigation repport ODU Faulty Commande en cours 28.03.2026: Power Issue solved but site remain down. Need FME on the site for troubleshooting 27/03/2026 Power issue en attente de retour IHS
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 27.4356 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00003328…2026-04-01 07:37:13…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 26.041 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down..;..;01/04/2026 Camusat: Problème d'accès. FME repartira sur site à 17:00 heure convenue avec le bailleur qui lui remettra un double de clés. Feedback ASAP 31/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L4 camusat 30/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L3 camusat 30/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L2 camusat ..;..;31/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L4 camusat 30/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L3 camusat 30/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L2 camusat ..;..;31/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L4 camusat 30/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L3 camusat 30/03/2026 Grid outage grid only site /awaiting grid return escalade L2 camusat
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 25.8197 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00004218…2026-04-01 08:17:49…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Goulfey | NOKIA | Insecurity | 23.1136 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;INC-20260401-00012926…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 22.4186 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00009210…Auto TT closure RCA…GE Fault..Impacted by OST_213_H_Bfsam-Tayim-IHS (Power issue)
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 22.3239 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR et la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260331-00004664; FME Yannick activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 21.6854 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 : Site down..;..;Power status check ongoing..;..;31.03.26; Camusat; Grid outage ,Access issue due to landlord / awaiting grid restoration, L2..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | EXCLU | 21.5726 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 01/04/2026 : Demande d'acces a IHS en cours ¦¦ Remplavcement de SFP ce jour ¦¦ ETA 13h 31/03/2026 : SFP faulty ¦¦ Acces site bloque par HIS pour remplacement de la SPARE 2703/2026 : En aattente de spare 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Restauration action ongoing because site was vandalised..;..;01/04/2026 : Demande d'acces a IHS en cours ¦¦ Remplavcement de SFP ce jour ¦¦ ETA 13h 31/03/2026 : SFP faulty ¦¦ Acces site bloque par HIS pour remplacement de la SPARE 2703/2026 : En aattente de spare 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Restauration action ongoing because site was vandalised..;..;01/04/2026 : Demande d'acces a IHS en cours ¦¦ Remplavcement de SFP ce jour ¦¦ ETA 13h ¦¦ Acces bloque par AFRICA SECURITY ¦¦ Point escalade a IHS 31/03/2026 : SFP faulty ¦¦ Acces site bloque par HIS pour remplacement de la SPARE 2703/2026 : En aattente de spare 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Restauration action ongoing because site was vandalised..;..;01/04/2026 : Demande d'acces a IHS en cours ¦¦ Remplavcement de SFP ce jour ¦¦ ETA 13h ¦¦ Acces bloque par AFRICA SECURITY ¦¦ Point escalade a IHS 31/03/2026 : SFP faulty ¦¦ Acces site bloque par HIS pour remplacement de la SPARE 2703/2026 : En aattente de spare 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Restauration action ongoing because site was vandalised..01/04/2026 : Demande d'acces a IHS en cours ¦¦ Remplavcement de SFP ce jour ¦¦ ETA 13h ¦¦ Acces bloque par AFRICA SECURITY ¦¦ Point escalade a IHS 31/03/2026 : SFP faulty ¦¦ Acces site bloque par HIS pour remplacement de la SPARE 2703/2026 : En aattente de spare 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Restauration action ongoing because site was vandalised
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 21.5187 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 01/04/2026 : Power issue : Mail sent to Camusat..;..;01/04/2026 : Power issue : Mail sent to Camusat..;..;INC-20260401-00015360…2026-04-01 20:42:08…Grid outage, grid only / grid return awaited..01/04/2026 : Power issue : Mail sent to Camusat
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 21.4182 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00004382…2026-04-01 08:33:11…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited…Others Transmission equipement fault
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | Insecurity | 12.3121 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 21.2654 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 31.03.26; IHS; Grid only, No space // Awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 18.5878 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 FME Beauclair activé ETA=16H UTC 01/04/2026 Need fme on site to check localy ¦ FME Etaba activé ETA ASAP..;..;INC-20260401-00008309…2026-04-01 23:03:12…Problème d'accès sur Logpom-Andem pour récupération de la carte EAC, suite de l'intervention ce 02.04.26…Power issue grid outage camusat informé …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ngomedzap | NOKIA | Operationel | 18.4904 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 23.03.26; UE Relay site, ETR=Mars26..;..;23.03.26; UE Relay site, ETR=Mars26..;..;23.03.26; UE Relay site, ETR=Mars26..23.03.26; UE Relay site, ETR=Mars26
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | EXN | Maroua | Huawei | EXCLU | 18.4914 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours..;..;31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours..;..;25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 18.4914 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 01/04/2026 01/04/2026 escalade L4 IHS pour support et escalade THEOPHILE 31.03.2026: Point ESCALADE au L3 Romuald pour support 31.03.2026: FME Armel nous remonte un souci d'acces sur le site. ESCALADE vers IHS en cours 31.03.2026: FME Seydou will be on the site at 01:00 PM 30.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260330-00005550; FME Seydou activé pour investigations, update ASAP..;..;01/04/2026 escalade L4 IHS pour support et escalade THEOPHILE 31.03.2026: Point ESCALADE au L3 Romuald pour support 31.03.2026: FME Armel nous remonte un souci d'acces sur le site. ESCALADE vers IHS en cours 31.03.2026: FME Seydou will be on the site at 01:00 PM 30.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260330-00005550; FME Seydou activé pour investigations, update ASAP..;..;31.03.2026: Point ESCALADE au L3 Romuald pour support 31.03.2026: FME Armel nous remonte un souci d'acces sur le site. ESCALADE vers IHS en cours 31.03.2026: FME Seydou will be on the site at 01:00 PM 30.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260330-00005550; FME Seydou activé pour investigations, update ASAP..01/04/2026 01/04/2026 escalade L4 IHS pour support et escalade THEOPHILE 31.03.2026: Point ESCALADE au L3 Romuald pour support 31.03.2026: FME Armel nous remonte un souci d'acces sur le site. ESCALADE vers IHS en cours 31.03.2026: FME Seydou will be on the site at 01:00 PM 30.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260330-00005550; FME Seydou activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 18.4911 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 IHS va finaliser le remplacement du GE sur ce site demain 01/04/2026 14H ensuite sera fait le remplacement de ODU 31/03/2026 IHS va finaliser le remplacement du GE sur ce site demain 01/04/2026 14H ensuite sera fait le remplacement de ODU 31.03.2026: Le remplaceemnt de l'ODU S'effectuera apres le remplacement du GE par IHS 30/03/2026 FME en attente de IHS pour la visite conjointe 29.03.2026: une joint visit a été demandé par le BO TX avec l’équipe Power avant installation de l’ODU pour éviter qu’elle ne passe Faulty comme les précédentes car il suspecterait un éventuel défaut énergie. Joint visit prevue demain 30.03.2026 28.03.2026: Spare recu hier nuit. FME actuelleemnt sur site mais il fait mauvais temps pour proceder au remplacement. Evidences envoyes 22.03.26; ODU 3DB29182AA not available and order done to OCM; ODU 3DB29181AA (UBT-m)available in Bafoussam ETD 3/27/2026 22.03.26; Commander l'ODU 3DB29181AA et 3DB29182AA (escalade faite à M. Théo car impossible d'avoir le PM) 21.03.26; FME sur site et investigations en cours 20/03/2026 Apres remplacement de L ODU SUR TROUAMALA // remplacement de L ODU sur site de NGD_CRTV en cours 19.03.2026:Le second ODU a ete recu remplacement en cours sur le site de Trouamala 17/03/2026 ODU (3DB29180AB ) expedition de Maroua a destination Ngaoundere ETD = 19.March.2026 17.03.2026: ODU (3DB29171AA) disponible // 3DB29181AA ou 3DB29182AA Attendue. Commande en cours 16.03.2026: Verification par le PM en cours. 14.03.26; Expedition des ODU de Maroua pour Ngaoundéré, ETD=14.02.26 11.03.26; Suite aux nouvelles recos du BO TX, ODUs à changer à Ngd-CRTV et à Trouamala, point au niveau de l'ing 09.03.2026: En Attente de la clarification du type d'ODU demander par Huawei. Un Update sera partage d'ici 30 minutes 06/03/2026 En attente toujours du Materiel de OCM 05.03.2026: Possiilite d'utiliser un stock du Projet Mbokolo Phase En Attente de la confrimation de Jose demain 06.03.2025 24.02.26; Retour OCM; Démentellement des ODUs en cours et mise à disposition à Huawei ASAP 21/02/2026 OCM : En attente de la mise a disposition du materiel le 23/02/2026 16/02/2026 ODU recu faulty mail transmis a ORANGE 15.03.26; ODU pas encore arrivé, nouvel ETD ce 15.02.26 soir 14.02.26; ODU pas encore arrivé à Ngd, nouvel ETD=14.02.26 13.02.26; Défaut ODU; ODU expédié de Garoua pour Ngaoundéré, ETD=13.02.26 12.02.26; Apres resolution du soucis power, le site est rester down et après investigation, il en resort que l’ODU soit faulty et l’expedition en cours de GAROUA vers NGAOUNDERE ETD 13-Fev 12.02.26; ODU 3DB29182AA en défaut sur le site porteur et pas disponible dans le grand nord, commande passée à Douala et vérifications du SPM en cours 11/02/2026 FME sur site apres travaux bo tx recommande le remplacement de L ODU commande en cours 11.02.2026: Apres action cote Ngd-CTRV, La suite de l'intervention doit se faire sur le site de Trouamala. FME Ndewa a pris le point ETA=2H 11.02.2026: Power Issue solved. Need FME on the site to check MPR status.¦ Souleymanou activated ETA=01:00 PM UTC 10/02/2026 FME sur site power issue escalde L2 camusat 10.02.26; FME en route pour le site, ETA=18H UTC 10.02.26; FME pour vérifier le status de la radio 5.3 et la ligne antenaire à NGD-Trouamala-ADM_058; FME Ndewa activé pour investigations, update ASAP..;..;01/04/2026 IHS va finaliser le remplacement du GE sur ce site demain 01/04/2026 14H ensuite sera fait le remplacement de ODU 31/03/2026 IHS va finaliser le remplacement du GE sur ce site demain 01/04/2026 14H ensuite sera fait le remplacement de ODU 31.03.2026: Le remplaceemnt de l'ODU S'effectuera apres le remplacement du GE par IHS 30/03/2026 FME en attente de IHS pour la visite conjointe 29.03.2026: une joint visit a été demandé par le BO TX avec l’équipe Power avant installation de l’ODU pour éviter qu’elle ne passe Faulty comme les précédentes car il suspecterait un éventuel défaut énergie. Joint visit prevue demain 30.03.2026 28.03.2026: Spare recu hier nuit. FME actuelleemnt sur site mais il fait mauvais temps pour proceder au remplacement. Evidences envoyes 22.03.26; ODU 3DB29182AA not available and order done to OCM; ODU 3DB29181AA (UBT-m)available in Bafoussam ETD 3/27/2026 22.03.26; Commander l'ODU 3DB29181AA et 3DB29182AA (escalade faite à M. Théo car impossible d'avoir le PM) 21.03.26; FME sur site et investigations en cours 20/03/2026 Apres remplacement de L ODU SUR TROUAMALA // remplacement de L ODU sur site de NGD_CRTV en cours 19.03.2026:Le second ODU a ete recu remplacement en cours sur le site de Trouamala 17/03/2026 ODU (3DB29180AB ) expedition de Maroua a destination Ngaoundere ETD = 19.March.2026 17.03.2026: ODU (3DB29171AA) disponible // 3DB29181AA ou 3DB29182AA Attendue. Commande en cours 16.03.2026: Verification par le PM en cours. 14.03.26; Expedition des ODU de Maroua pour Ngaoundéré, ETD=14.02.26 11.03.26; Suite aux nouvelles recos du BO TX, ODUs à changer à Ngd-CRTV et à Trouamala, point au niveau de l'ing 09.03.2026: En Attente de la clarification du type d'ODU demander par Huawei. Un Update sera partage d'ici 30 minutes 06/03/2026 En attente toujours du Materiel de OCM 05.03.2026: Possiilite d'utiliser un stock du Projet Mbokolo Phase En Attente de la confrimation de Jose demain 06.03.2025 24.02.26; Retour OCM; Démentellement des ODUs en cours et mise à disposition à Huawei ASAP 21/02/2026 OCM : En attente de la mise a disposition du materiel le 23/02/2026 16/02/2026 ODU recu faulty mail transmis a ORANGE 15.03.26; ODU pas encore arrivé, nouvel ETD ce 15.02.26 soir 14.02.26; ODU pas encore arrivé à Ngd, nouvel ETD=14.02.26 13.02.26; Défaut ODU; ODU expédié de Garoua pour Ngaoundéré, ETD=13.02.26 12.02.26; Apres resolution du soucis power, le site est rester down et après investigation, il en resort que l’ODU soit faulty et l’expedition en cours de GAROUA vers NGAOUNDERE ETD 13-Fev 12.02.26; ODU 3DB29182AA en défaut sur le site porteur et pas disponible dans le grand nord, commande passée à Douala et vérifications du SPM en cours 11/02/2026 FME sur site apres travaux bo tx recommande le remplacement de L ODU commande en cours 11.02.2026: Apres action cote Ngd-CTRV, La suite de l'intervention doit se faire sur le site de Trouamala. FME Ndewa a pris le point ETA=2H 11.02.2026: Power Issue solved. Need FME on the site to check MPR status.¦ Souleymanou activated ETA=01:00 PM UTC 10/02/2026 FME sur site power issue escalde L2 camusat 10.02.26; FME en route pour le site, ETA=18H UTC 10.02.26; FME pour vérifier le status de la radio 5.3 et la ligne antenaire à NGD-Trouamala-ADM_058; FME Ndewa activé pour investigations, update ASAP..;..;31/03/2026 IHS va finaliser le remplacement du GE sur ce site demain 01/04/2026 14H ensuite sera fait le remplacement de ODU 31.03.2026: Le remplaceemnt de l'ODU S'effectuera apres le remplacement du GE par IHS 30/03/2026 FME en attente de IHS pour la visite conjointe 29.03.2026: une joint visit a été demandé par le BO TX avec l’équipe Power avant installation de l’ODU pour éviter qu’elle ne passe Faulty comme les précédentes car il suspecterait un éventuel défaut énergie. Joint visit prevue demain 30.03.2026 28.03.2026: Spare recu hier nuit. FME actuelleemnt sur site mais il fait mauvais temps pour proceder au remplacement. Evidences envoyes 22.03.26; ODU 3DB29182AA not available and order done to OCM; ODU 3DB29181AA (UBT-m)available in Bafoussam ETD 3/27/2026 22.03.26; Commander l'ODU 3DB29181AA et 3DB29182AA (escalade faite à M. Théo car impossible d'avoir le PM) 21.03.26; FME sur site et investigations en cours 20/03/2026 Apres remplacement de L ODU SUR TROUAMALA // remplacement de L ODU sur site de NGD_CRTV en cours 19.03.2026:Le second ODU a ete recu remplacement en cours sur le site de Trouamala 17/03/2026 ODU (3DB29180AB ) expedition de Maroua a destination Ngaoundere ETD = 19.March.2026 17.03.2026: ODU (3DB29171AA) disponible // 3DB29181AA ou 3DB29182AA Attendue. Commande en cours 16.03.2026: Verification par le PM en cours. 14.03.26; Expedition des ODU de Maroua pour Ngaoundéré, ETD=14.02.26 11.03.26; Suite aux nouvelles recos du BO TX, ODUs à changer à Ngd-CRTV et à Trouamala, point au niveau de l'ing 09.03.2026: En Attente de la clarification du type d'ODU demander par Huawei. Un Update sera partage d'ici 30 minutes 06/03/2026 En attente toujours du Materiel de OCM 05.03.2026: Possiilite d'utiliser un stock du Projet Mbokolo Phase En Attente de la confrimation de Jose demain 06.03.2025 24.02.26; Retour OCM; Démentellement des ODUs en cours et mise à disposition à Huawei ASAP 21/02/2026 OCM : En attente de la mise a disposition du materiel le 23/02/2026 16/02/2026 ODU recu faulty mail transmis a ORANGE 15.03.26; ODU pas encore arrivé, nouvel ETD ce 15.02.26 soir 14.02.26; ODU pas encore arrivé à Ngd, nouvel ETD=14.02.26 13.02.26; Défaut ODU; ODU expédié de Garoua pour Ngaoundéré, ETD=13.02.26 12.02.26; Apres resolution du soucis power, le site est rester down et après investigation, il en resort que l’ODU soit faulty et l’expedition en cours de GAROUA vers NGAOUNDERE ETD 13-Fev 12.02.26; ODU 3DB29182AA en défaut sur le site porteur et pas disponible dans le grand nord, commande passée à Douala et vérifications du SPM en cours 11/02/2026 FME sur site apres travaux bo tx recommande le remplacement de L ODU commande en cours 11.02.2026: Apres action cote Ngd-CTRV, La suite de l'intervention doit se faire sur le site de Trouamala. FME Ndewa a pris le point ETA=2H 11.02.2026: Power Issue solved. Need FME on the site to check MPR status.¦ Souleymanou activated ETA=01:00 PM UTC 10/02/2026 FME sur site power issue escalde L2 camusat 10.02.26; FME en route pour le site, ETA=18H UTC 10.02.26; FME pour vérifier le status de la radio 5.3 et la ligne antenaire à NGD-Trouamala-ADM_058; FME Ndewa activé pour investigations, update ASAP..02.04.2026: FME Sur site debut des intervention en cours 01/04/2026 IHS va finaliser le remplacement du GE sur ce site demain 01/04/2026 14H ensuite sera fait le remplacement de ODU 31/03/2026 IHS va finaliser le remplacement du GE sur ce site demain 01/04/2026 14H ensuite sera fait le remplacement de ODU 31.03.2026: Le remplaceemnt de l'ODU S'effectuera apres le remplacement du GE par IHS 30/03/2026 FME en attente de IHS pour la visite conjointe 29.03.2026: une joint visit a été demandé par le BO TX avec l’équipe Power avant installation de l’ODU pour éviter qu’elle ne passe Faulty comme les précédentes car il suspecterait un éventuel défaut énergie. Joint visit prevue demain 30.03.2026 28.03.2026: Spare recu hier nuit. FME actuelleemnt sur site mais il fait mauvais temps pour proceder au remplacement. Evidences envoyes 22.03.26; ODU 3DB29182AA not available and order done to OCM; ODU 3DB29181AA (UBT-m)available in Bafoussam ETD 3/27/2026 22.03.26; Commander l'ODU 3DB29181AA et 3DB29182AA (escalade faite à M. Théo car impossible d'avoir le PM) 21.03.26; FME sur site et investigations en cours 20/03/2026 Apres remplacement de L ODU SUR TROUAMALA // remplacement de L ODU sur site de NGD_CRTV en cours 19.03.2026:Le second ODU a ete recu remplacement en cours sur le site de Trouamala 17/03/2026 ODU (3DB29180AB ) expedition de Maroua a destination Ngaoundere ETD = 19.March.2026 17.03.2026: ODU (3DB29171AA) disponible // 3DB29181AA ou 3DB29182AA Attendue. Commande en cours 16.03.2026: Verification par le PM en cours. 14.03.26; Expedition des ODU de Maroua pour Ngaoundéré, ETD=14.02.26 11.03.26; Suite aux nouvelles recos du BO TX, ODUs à changer à Ngd-CRTV et à Trouamala, point au niveau de l'ing 09.03.2026: En Attente de la clarification du type d'ODU demander par Huawei. Un Update sera partage d'ici 30 minutes 06/03/2026 En attente toujours du Materiel de OCM 05.03.2026: Possiilite d'utiliser un stock du Projet Mbokolo Phase En Attente de la confrimation de Jose demain 06.03.2025 24.02.26; Retour OCM; Démentellement des ODUs en cours et mise à disposition à Huawei ASAP 21/02/2026 OCM : En attente de la mise a disposition du materiel le 23/02/2026 16/02/2026 ODU recu faulty mail transmis a ORANGE 15.03.26; ODU pas encore arrivé, nouvel ETD ce 15.02.26 soir 14.02.26; ODU pas encore arrivé à Ngd, nouvel ETD=14.02.26 13.02.26; Défaut ODU; ODU expédié de Garoua pour Ngaoundéré, ETD=13.02.26 12.02.26; Apres resolution du soucis power, le site est rester down et après investigation, il en resort que l’ODU soit faulty et l’expedition en cours de GAROUA vers NGAOUNDERE ETD 13-Fev 12.02.26; ODU 3DB29182AA en défaut sur le site porteur et pas disponible dans le grand nord, commande passée à Douala et vérifications du SPM en cours 11/02/2026 FME sur site apres travaux bo tx recommande le remplacement de L ODU commande en cours 11.02.2026: Apres action cote Ngd-CTRV, La suite de l'intervention doit se faire sur le site de Trouamala. FME Ndewa a pris le point ETA=2H 11.02.2026: Power Issue solved. Need FME on the site to check MPR status.¦ Souleymanou activated ETA=01:00 PM UTC 10/02/2026 FME sur site power issue escalde L2 camusat 10.02.26; FME en route pour le site, ETA=18H UTC 10.02.26; FME pour vérifier le status de la radio 5.3 et la ligne antenaire à NGD-Trouamala-ADM_058; FME Ndewa activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 17.6102 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00012995…2026-04-01 19:04:29…Grid outage, grid only / grid return awaited..01.04.26; Camusat; Grid outage, grid only / grid return awaited
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 16.1133 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 31.03.26; IHS; Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.8859 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP ¦ Impossible d'accéder au site dans la nuit, intervention ce 01.04.26
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 15.8004 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down..;..;INC-20260401-00007958…2026-04-01 16:15:39…Feedback IHS : Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return…Others
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | EXCLU | 15.5184 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00015163…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.4095 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Power issue)..;..;Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Power issue)..;..;Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Power issue)..Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Power issue)
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 15.3944 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | analyse bo tx en cours
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.351 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00004722…2026-04-01 13:13:29…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited…Others
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.1471 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 Grid outage, DG failed to start because Gen can't be refuelled due to access restriction from the landlord. Awaiting Grid return..;..;INC-20260401-00009557…2026-04-01 18:24:27…Grid outage, DG failed to start because Gen can't be refuelled due to access restriction from the landlord. Awaiting Grid return…grid outage power issue on site …Others
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Nkor | NOKIA | Insecurity | 13.8659 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Zone rouge negocitaion d'accès en cours 27.03.26; FSMF faulty mais nouvelle installation pas encore transférée au projet ¦Point escaladé au projet 26.03.26; Cable Ethernet MPR<>BTS faulty et remplacement ce 27.03.26 26.03.26; FME is managing ETA=15H UTC 25/03/2026 fme activé eta asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS ( S1P1&S1P2)..;..;01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Zone rouge negocitaion d'accès en cours 27.03.26; FSMF faulty mais nouvelle installation pas encore transférée au projet ¦Point escaladé au projet 26.03.26; Cable Ethernet MPR<>BTS faulty et remplacement ce 27.03.26 26.03.26; FME is managing ETA=15H UTC 25/03/2026 fme activé eta asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS ( S1P1&S1P2)..;..;31/03/2026 Zone rouge negocitaion d'accès en cours 27.03.26; FSMF faulty mais nouvelle installation pas encore transférée au projet ¦Point escaladé au projet 26.03.26; Cable Ethernet MPR<>BTS faulty et remplacement ce 27.03.26 26.03.26; FME is managing ETA=15H UTC 25/03/2026 fme activé eta asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS ( S1P1&S1P2)
IHS | Grid-Gen | EST | Lomie | NOKIA | Operationel | 13.9484 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00014831…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..;..;31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return..02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CTR | Yaoundé | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 DEMAANDE D4ACC7S EN COURS CHEZ CAMUSAT Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU ..;..;INC-20260401-00002342…2026-04-01 12:04:27…01/04/2026 DEMAANDE D'ACCES EN COURS CHEZ CAMUSAT Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU…problème d'accès sur ce site ( OCM doit trouver l'accès après la BEAC)…Others
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 31/03/2026 Accès obtenu pour le 02/04/2026 23.03.26; IHS; Impossible d'accéder au site jusqu'à la semaine prochaine d'après le retour des officiels de l'ambassade 19.03.2026: Site d'acces tres Protocolaire. Mail fait a IHS(Joseph MBA) Pour demande d'access aupres de l'ambassade. En Attente de sont retour escalade L3 CAMUSAT 18/03/2026 FME activé negaciation d'accès en cours ESCALADE l2 camusat Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU S1P6..;..;31/03/2026 Accès obtenu pour le 02/04/2026 23.03.26; IHS; Impossible d'accéder au site jusqu'à la semaine prochaine d'après le retour des officiels de l'ambassade 19.03.2026: Site d'acces tres Protocolaire. Mail fait a IHS(Joseph MBA) Pour demande d'access aupres de l'ambassade. En Attente de sont retour escalade L3 CAMUSAT 18/03/2026 FME activé negaciation d'accès en cours ESCALADE l2 camusat Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU S1P6..;..;31/03/2026 Accès obtenu pour le 02/04/2026 23.03.26; IHS; Impossible d'accéder au site jusqu'à la semaine prochaine d'après le retour des officiels de l'ambassade 19.03.2026: Site d'acces tres Protocolaire. Mail fait a IHS(Joseph MBA) Pour demande d'access aupres de l'ambassade. En Attente de sont retour escalade L3 CAMUSAT 18/03/2026 FME activé negaciation d'accès en cours ESCALADE l2 camusat Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU S1P6..31/03/2026 Accès obtenu pour le 02/04/2026 23.03.26; IHS; Impossible d'accéder au site jusqu'à la semaine prochaine d'après le retour des officiels de l'ambassade 19.03.2026: Site d'acces tres Protocolaire. Mail fait a IHS(Joseph MBA) Pour demande d'access aupres de l'ambassade. En Attente de sont retour escalade L3 CAMUSAT 18/03/2026 FME activé negaciation d'accès en cours ESCALADE l2 camusat Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU S1P6
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20/03/2026 : Site down ..;..;31/03/2026 Feedback camusat: Equipe eneo sur site travaux en cours 30/03/2026 Feedback camusat: Equipe eneo sur site travaux en cours 30.03.2026 CAMUSAT: Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) ENEO a tous les équipements et les travaux ont démarrer Jeudi et sont toujours en cours 29.03.2026 CAMUSAT: Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) ENEO a tous les équipements et les travaux ont démarrer Jeudi et sont toujours en cours 27.03.26; Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) et impossible de continuer de déployer un GEM de 8H à 18H suite au refus catégorique du bailleur, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 24.03.26; Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) et impossible de continuer de déployer un GEM de 8H à 18H suite au refus catégorique du bailleur, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 23.03.26; Soucis avec la ligne Eneo, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 22/03/2026 Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L5) 20/03/2026 Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L3) 19.03.26; Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L2)..;..;31/03/2026 Feedback camusat: Equipe eneo sur site travaux en cours 30/03/2026 Feedback camusat: Equipe eneo sur site travaux en cours 30.03.2026 CAMUSAT: Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) ENEO a tous les équipements et les travaux ont démarrer Jeudi et sont toujours en cours 29.03.2026 CAMUSAT: Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) ENEO a tous les équipements et les travaux ont démarrer Jeudi et sont toujours en cours 27.03.26; Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) et impossible de continuer de déployer un GEM de 8H à 18H suite au refus catégorique du bailleur, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 24.03.26; Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) et impossible de continuer de déployer un GEM de 8H à 18H suite au refus catégorique du bailleur, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 23.03.26; Soucis avec la ligne Eneo, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 22/03/2026 Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L5) 20/03/2026 Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L3) 19.03.26; Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L2)..;..;31/03/2026 Feedback camusat: Equipe eneo sur site travaux en cours 30/03/2026 Feedback camusat: Equipe eneo sur site travaux en cours 30.03.2026 CAMUSAT: Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) ENEO a tous les équipements et les travaux ont démarrer Jeudi et sont toujours en cours 29.03.2026 CAMUSAT: Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) ENEO a tous les équipements et les travaux ont démarrer Jeudi et sont toujours en cours 27.03.26; Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) et impossible de continuer de déployer un GEM de 8H à 18H suite au refus catégorique du bailleur, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 24.03.26; Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) et impossible de continuer de déployer un GEM de 8H à 18H suite au refus catégorique du bailleur, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 23.03.26; Soucis avec la ligne Eneo, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 22/03/2026 Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L5) 20/03/2026 Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L3) 19.03.26; Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L2)..31/03/2026 Feedback camusat: Equipe eneo sur site travaux en cours 30/03/2026 Feedback camusat: Equipe eneo sur site travaux en cours 30.03.2026 CAMUSAT: Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) ENEO a tous les équipements et les travaux ont démarrer Jeudi et sont toujours en cours 29.03.2026 CAMUSAT: Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) ENEO a tous les équipements et les travaux ont démarrer Jeudi et sont toujours en cours 27.03.26; Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) et impossible de continuer de déployer un GEM de 8H à 18H suite au refus catégorique du bailleur, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 24.03.26; Soucis avec la ligne Eneo (Compteur Eneo HS) et impossible de continuer de déployer un GEM de 8H à 18H suite au refus catégorique du bailleur, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 23.03.26; Soucis avec la ligne Eneo, update ASAP (escalade L5 de Camusat) 22/03/2026 Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L5) 20/03/2026 Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L3) 19.03.26; Camusat; Souci avec la ligne ENEO arret du GE mobile à 18h/Demarrage manuel prevue à 6h (escalade L2)
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down..;..;01/04/2026 Grid only, No space // Awaiting grid return ESCALADE L2 IHS 31.03.26; IHS; Grid only, No space // Awaiting grid return..;..;01/04/2026 Grid only, No space // Awaiting grid return ESCALADE L2 IHS 31.03.26; IHS; Grid only, No space // Awaiting grid return..;..;31.03.26; IHS; Grid only, No space // Awaiting grid return..01/04/2026 Grid only, No space // Awaiting grid return ESCALADE L2 IHS 31.03.26; IHS; Grid only, No space // Awaiting grid return
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 13.8573 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 31.03.26; Power instabilities on site escalated to L5 of MTN (site to be locked) 28/03/2026 instabilité power escalade L5 MTN ..;..;31.03.26; Power instabilities on site escalated to L5 of MTN (site to be locked) 28/03/2026 instabilité power escalade L5 MTN ..;..;31.03.26; Power instabilities on site escalated to L5 of MTN (site to be locked) 28/03/2026 instabilité power escalade L5 MTN ..;..;INC-20260401-00011688…2026-04-01 16:49:59… MTN Verifie l'etat de l'energie sur le site…rectifier issue, phase issue …Others Transmission equipement fault..31.03.26; Power instabilities on site escalated to L5 of MTN (site to be locked) 28/03/2026 instabilité power escalade L5 MTN
CAMUSAT | Good Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 13.7078 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Abom | ZTE | Operationel | 13.4022 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00013487…2026-04-01 21:51:03…AOF CTR_263_Abom<>CTR_650_Z_Abom-Plateau down, CDS informé pour restauration…Bad weather in the area. power issue in site...Impacted by CTR_650_Z_Abom-Plateau (TX issue)
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Balissa | NOKIA | Operationel | 12.3268 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..02/04/2026 FME sur site 02/04/2026 FME EN ROUTE ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | OST | Foumban | Huawei | EXCLU | 3.1486 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 19/03/2026 : Feedback BO Projet : Site down, need check power and ODU. After site restored, need check all RRU status NEW SITE
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.1346 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006376…2026-04-01 15:09:54…Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return …Others
I_HS |  | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 11.7798 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 IHS Team is on site for PM works // End of works..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006825…2026-04-01 22:38:15…Site remains down after power issue. Need FME on site to check MPR status; CM-20260401-00007103; FME Cedric is activated to check, update ASAP…Team is on site for PM works // End of works…Others…Team is on site for PM works // End of works..01.04.26; Site remains down after power issue. Need FME on site to check MPR status; CM-20260401-00007103; FME Cedric is activated to check, update ASAP 01/04/2026 IHS Team is on site for PM works // End of works
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 11.7696 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00005113…2026-04-01 13:11:37…FME is on the way ETA 15H15…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.6291 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00012930…2026-04-01 19:01:48…technician is informed, heavy rain in the area..02.04.26; FEEDBACK CAMUSAT: technician en route ETA=10H34 UTC 01.04.26; Camusat; technician is informed, heavy rain in the area
OCM/Strategique | OCM/Stratégique | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 11.4853 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00011482…2026-04-02 06:44:04…02/04/2026 : FME onsite 02/04/2026 : FME on the way ETA =30 Min Suite investigations avec le BO TX Benoit, besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BBU et tshoot avec le BO TX; CM-20260401-00004909; FME Pascal activé pour investigations, update ASAP…All Cell Up Après avoir Réamé le disjoncteur dans le DC BOX …Power…All Cell Up Après avoir Réamé le disjoncteur dans le DC BOX
MTN sharing |  | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 11.2594 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 31.03.26; Power alarms; MTN is activated to check..;..;31.03.26; Power alarms; MTN is activated to check..;..;31.03.26; Power alarms; MTN is activated to check..;..;INC-20260401-00011069…2026-04-01 16:35:50… MTN Verifie l'etat de l'energie sur le site…power
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bankwop | NOKIA | Operationel | 11.0351 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 Insufficient rectifiers on site. // Load stabilized...;..;INC-20260401-00010625…GE Fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.8507 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006149…Others
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Galdi | NOKIA | Operationel | 10.7985 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour effectuer le reste de la BTS fme activé 01/04/2026 ANALYSE BO RAN EN COURS PING OK MRBTS1 UP mais MRBTS2 PING OK IMPOSSIBLE D OUVRIR LA BTS ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00004755…Power issue ..02.04.2026: FME Herve activated is on the way ETA=02:00 PM 01/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour effectuer le reste de la BTS fme activé 01/04/2026 ANALYSE BO RAN EN COURS PING OK MRBTS1 UP mais MRBTS2 PING OK IMPOSSIBLE D OUVRIR LA BTS
IHS | Grid-Gen | OUEST | Santchou | NOKIA | Operationel | 10.1793 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 Feedback IHS : fme is on site..;..;INC-20260401-00008461
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 10.1179 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00002180…2026-04-01 04:35:50…Site impacted by GAROUA BOCKLE…power issue …GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Dourbeye | NOKIA | Operationel | 10.0305 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 IHS: FME Maxime is on the site 31.03.26; IHS; Team is still working on site (escalade L3) 31.03.2026IHS: fme MAXIM is on site for work (swap MPR) Point ESCALADE AU L2 31.03.2026 IHS: fme MAXIM is on site for work (swap MPR)..;..;31.03.26; IHS; Team is still working on site (escalade L3) 31.03.2026IHS: fme MAXIM is on site for work (swap MPR) Point ESCALADE AU L2 31.03.2026 IHS: fme MAXIM is on site for work (swap MPR)
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 10.0367 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 fme activé ETA=12H UTC 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BBU et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260331-00005173; FME Yanoussa activé pour investigations, update ASAP..;..;31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BBU et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260331-00005173; FME Yanoussa activé pour investigations, update ASAP
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Dumbu | NOKIA | Insecurity | 9.8199 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;INC-20260401-00017632…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fungom | NOKIA | Insecurity | 9.4343 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 29/03/2026 : Feedback IHS : There is no power issue on site ¦¦ FME investigation 27/03/2026 :Feedback BO RAN : Site affected by insuficient rectifier(Power issue) 26/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;29/03/2026 : Feedback IHS : There is no power issue on site ¦¦ FME investigation 27/03/2026 :Feedback BO RAN : Site affected by insuficient rectifier(Power issue) 26/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;29/03/2026 : Feedback IHS : There is no power issue on site ¦¦ FME investigation 27/03/2026 :Feedback BO RAN : Site affected by insuficient rectifier(Power issue) 26/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;29/03/2026 : Feedback IHS : There is no power issue on site ¦¦ FME investigation 27/03/2026 :Feedback BO RAN : Site affected by insuficient rectifier(Power issue) 26/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;29/03/2026 : Feedback IHS : There is no power issue on site ¦¦ FME investigation 27/03/2026 :Feedback BO RAN : Site affected by insuficient rectifier(Power issue) 26/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;INC-20260401-00017768…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 9.4581 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00001395…2026-04-01 06:34:11…BO TX active pour analyse No power issue U:52V load:23A/No action done…out of my cluster …GE Fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 9.4013 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 FME activé eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier le status d MPR et la chaine antennaire de l ODU..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006847…2026-04-01 16:06:57…FME ndewa jonas activé eta asap…No Power Issue on site, U = 53V and Site on GRID. TX FME Herve 697242973 /Huawei is informed.…Others..02.04.2026: FME will be on the site after Ngd-CRTV ETA=02:00 PM. PM Micheal is informed. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME activé eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier le status d MPR et la chaine antennaire de l ODU
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Darrack | NOKIA | Insecurity | 9.245 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 13.02.26: Problème d'énergie. Site vendalisé par Bokom-Haram et pas de possibilité d'y accéder actuellement suite à l'insécurité qui préconise dans la zone; Escalade faite au L5 de IHS Point escaladé au L5 IHS 28.01.2026 L4 IHS: As already reported here below the site was vandalized by BH. There is no action that can be taken now due to high security risk in the area. 26.01.2026 IHS: impossible de faire quoi que ce soit sur site, pas de plan,un courrier est en cours pour informer OCM de la situation ¦ ESCALTION Done to L4 26.01.2026 Retour Romuald: As you can read in the comment , That area has been attacked by the BOKO HARAM and the area is became insecure 26.01.2026 IHS: Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates...;..;13.02.26: Problème d'énergie. Site vendalisé par Bokom-Haram et pas de possibilité d'y accéder actuellement suite à l'insécurité qui préconise dans la zone; Escalade faite au L5 de IHS Point escaladé au L5 IHS 28.01.2026 L4 IHS: As already reported here below the site was vandalized by BH. There is no action that can be taken now due to high security risk in the area. 26.01.2026 IHS: impossible de faire quoi que ce soit sur site, pas de plan,un courrier est en cours pour informer OCM de la situation ¦ ESCALTION Done to L4 26.01.2026 Retour Romuald: As you can read in the comment , That area has been attacked by the BOKO HARAM and the area is became insecure 26.01.2026 IHS: Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates...;..;13.02.26: Problème d'énergie. Site vendalisé par Bokom-Haram et pas de possibilité d'y accéder actuellement suite à l'insécurité qui préconise dans la zone; Escalade faite au L5 de IHS Point escaladé au L5 IHS 28.01.2026 L4 IHS: As already reported here below the site was vandalized by BH. There is no action that can be taken now due to high security risk in the area. 26.01.2026 IHS: impossible de faire quoi que ce soit sur site, pas de plan,un courrier est en cours pour informer OCM de la situation ¦ ESCALTION Done to L4 26.01.2026 Retour Romuald: As you can read in the comment , That area has been attacked by the BOKO HARAM and the area is became insecure 26.01.2026 IHS: Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates.
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchevi | NOKIA | Insecurity | 9.245 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260331-00005042; FME Ervice activé pour investigations, update ASAP..;..;31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260331-00005042; FME Ervice activé pour investigations, update ASAP..;..;31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260331-00005042; FME Ervice activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260401-00009479…2026-04-01 23:12:33…Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; FME Ervice activé pour investigations, update ASAP…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Mvengue | NOKIA | Operationel | 9.2447 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 BUC EN DEFAUT IBUC058064-147040W disponible a Doula expedition en cours ETD=02/04/2026 31/03/2026 Apres la resolution du power et travaux du FME il en ressort que le BUC est faulty commande en cours 31/03/2026 CAMUSAT: FME en route pour le site est actuellement injoignable. Nous insistons. 31.03.2026 Retour FME : Souci Power sur ce site. Pas d'ENEO, et faible Batterie Backup. Je relance mon vis-a-vis Simon de CAMUSAT pour avoir un update 31.03.2026: Need FME on the site to check iDirect and IBUC status..;..;01/04/2026 BUC EN DEFAUT IBUC058064-147040W disponible a Doula expedition en cours ETD=02/04/2026 31/03/2026 Apres la resolution du power et travaux du FME il en ressort que le BUC est faulty commande en cours 31/03/2026 CAMUSAT: FME en route pour le site est actuellement injoignable. Nous insistons. 31.03.2026 Retour FME : Souci Power sur ce site. Pas d'ENEO, et faible Batterie Backup. Je relance mon vis-a-vis Simon de CAMUSAT pour avoir un update 31.03.2026: Need FME on the site to check iDirect and IBUC status..;..;31/03/2026 Apres la resolution du power et travaux du FME il en ressort que le BUC est faulty commande en cours 31/03/2026 CAMUSAT: FME en route pour le site est actuellement injoignable. Nous insistons. 31.03.2026 Retour FME : Souci Power sur ce site. Pas d'ENEO, et faible Batterie Backup. Je relance mon vis-a-vis Simon de CAMUSAT pour avoir un update 31.03.2026: Need FME on the site to check iDirect and IBUC status..01/04/2026 BUC EN DEFAUT IBUC058064-147040W disponible a Doula expedition en cours ETD=02/04/2026 31/03/2026 Apres la resolution du power et travaux du FME il en ressort que le BUC est faulty commande en cours 31/03/2026 CAMUSAT: FME en route pour le site est actuellement injoignable. Nous insistons. 31.03.2026 Retour FME : Souci Power sur ce site. Pas d'ENEO, et faible Batterie Backup. Je relance mon vis-a-vis Simon de CAMUSAT pour avoir un update 31.03.2026: Need FME on the site to check iDirect and IBUC status
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Pinyi-Ngali | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 30/03/2026 :Ghost town 29/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Negoiation d'access en cours ..;..; 30/03/2026 :Ghost town 29/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Negoiation d'access en cours ..;..; 30/03/2026 :Ghost town 29/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Negoiation d'access en cours ..;..; 30/03/2026 :Ghost town 29/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Negoiation d'access en cours ..;..; 30/03/2026 :Ghost town 29/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Negoiation d'access en cours
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 01/04/2026 Check ongoing with FME and level zero why access negoctiation ongoing 31/03/2026 RED ZONE Check ongoing with FME and level zero 30.03.2026: FME Donald activated is managing. No ETA Site Under NOSO Area 29.03.2026: FME Donald activated is managing. No ETA Site Under NOSO Area 29.03.2026: MRBTS_L18L8L26 DOwn. Need FME on the site to check his status and interco with MPR(S1P2) 28.03.2026 IHS: FME Roland managing with level 0 due to insecurity..;..;01/04/2026 Check ongoing with FME and level zero why access negoctiation ongoing 31/03/2026 RED ZONE Check ongoing with FME and level zero 30.03.2026: FME Donald activated is managing. No ETA Site Under NOSO Area 29.03.2026: FME Donald activated is managing. No ETA Site Under NOSO Area 29.03.2026: MRBTS_L18L8L26 DOwn. Need FME on the site to check his status and interco with MPR(S1P2) 28.03.2026 IHS: FME Roland managing with level 0 due to insecurity..;..;31/03/2026 RED ZONE Check ongoing with FME and level zero 30.03.2026: FME Donald activated is managing. No ETA Site Under NOSO Area 29.03.2026: FME Donald activated is managing. No ETA Site Under NOSO Area 29.03.2026: MRBTS_L18L8L26 DOwn. Need FME on the site to check his status and interco with MPR(S1P2) 28.03.2026 IHS: FME Roland managing with level 0 due to insecurity..;..;INC-20260401-00015185…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndu-Mbakfu | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;INC-20260401-00016147…2026-04-01 22:02:07…Fme is informed and managing with L0 // Insecurity…generator issue on site …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tatum | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Relance faite ce jour au RM AFRO 31/03/2026 : Rapport d'intervention en cours de redaction ETA 11h 30/03/2029 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity ¦¦ Fme active : intervention en cours..;..;01/04/2026 : Relance faite ce jour au RM AFRO 31/03/2026 : Rapport d'intervention en cours de redaction ETA 11h 30/03/2029 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity ¦¦ Fme active : intervention en cours..;..;01/04/2026 : Relance faite ce jour au RM AFRO 31/03/2026 : Rapport d'intervention en cours de redaction ETA 11h 30/03/2029 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity ¦¦ Fme active : intervention en cours..;..;01/04/2026 : Relance faite ce jour au RM AFRO 31/03/2026 : Rapport d'intervention en cours de redaction ETA 11h 30/03/2029 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity ¦¦ Fme active : intervention en cours..01/04/2026 : Relance faite ce jour au RM AFRO 31/03/2026 : Rapport d'intervention en cours de redaction ETA 11h 30/03/2029 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check GPS connectivity ¦¦ Fme active : intervention en cours
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Matsari | NOKIA | Operationel | 9.204 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 01/03/2026 : Intervention prevue ce jour 31/03/2026 : Intervention prevue pour : 01/04/2026 ,1:00 PM ¦¦Feedback RM Phillipe : Spare Jumper collected to and replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :Intervention ce jour 29/03/2026 :FME active 28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active intervention apres Nyanon ..;..; 01/03/2026 : Intervention prevue ce jour 31/03/2026 : Intervention prevue pour : 01/04/2026 ,1:00 PM ¦¦Feedback RM Phillipe : Spare Jumper collected to and replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :Intervention ce jour 29/03/2026 :FME active 28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active intervention apres Nyanon ..;..; 01/03/2026 : Intervention prevue ce jour 31/03/2026 : Intervention prevue pour : 01/04/2026 ,1:00 PM ¦¦Feedback RM Phillipe : Spare Jumper collected to and replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :Intervention ce jour 29/03/2026 :FME active 28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active intervention apres Nyanon ..;..;01/04/2026 Fme parker is on site ..;..;INC-20260401-00009828…2026-04-01 22:42:12…IHS; Gen AVR faulty, ETA for replacement, 02.04.26, 12:30 AM (escalated to L2).. 01/03/2026 : Intervention prevue ce jour 31/03/2026 : Intervention prevue pour : 01/04/2026 ,1:00 PM ¦¦Feedback RM Phillipe : Spare Jumper collected to and replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :Intervention ce jour 29/03/2026 :FME active 28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active intervention apres Nyanon
IHS | GenOnly | LITTORAL | Malende | NOKIA | Operationel | 9.0261 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 Access negotiations ongoing, site is insecure 01/04/2026 Need fme on Malende-IHS_L18L8_LIT_462 to check MPR status and ODU 3.1 ¦ FME activé ETA ASAP..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00014609…Others Transmission equipement fault..01/04/2026 Access negotiations ongoing, site is insecure 01/04/2026 Need fme on Malende-IHS_L18L8_LIT_462 to check MPR status and ODU 3.1 ¦ FME activé ETA ASAP
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 8.9804 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 31.03.26; Camusat; Grid outage GEN issue awaiting grid return (escalated to L2)..;..;INC-20260401-00013422…2026-04-01 21:22:12…Camusat; grid outage, gen faulty / grid return awaited (escalated to L2)…Auto TT closure RCA…GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.8262 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00005110…2026-04-01 13:11:37…FME is on the way ETA 15H15…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.7341 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00012866…2026-04-01 18:57:58…Grid outage, grid only / grid return awaited..01.04.26; Camusat; Grid outage, grid only / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 8.7295 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.6934 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00016150…2026-04-01 21:47:55…investigation ongoing , loss com , rainning ongoing/ fme est bloqué a mehanda avec le vehicule de : la roue est bloqué,…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Insecurity | 8.5146 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00014923…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.1864 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00011139…2026-04-01 16:21:04…technician will be on site around 05:35PM…Others
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 8.0035 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00001627…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.9706 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260401-00016679…2026-04-02 08:11:02…02.04.2026 IHS: Grid only no space // awaiting grid return ¦ ESCALATE TO L2..Grid outage, grid only / grid return awaited
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 7.8537 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00009704…power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.8259 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 01/04/2026 : Site was unstable due to power because of insufficient of rectifier but stable since 2026/03/30 after add rectifier  Blink of board VBP_1_8 due to Board communication link interrupted alarm Action : FME was on site to implement these below actions the 2026/03/31  Reset of board VBP_1_8 : NOK  Plug OUT/Plug board : Still NOK after execution  Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 Next Step : FME will replace the board VBP_1_8(PN: 130000207923 31/03/2026 : 02 redresseurs ajoutés ( 10KW disponible) ¦¦ remplacement effectif Hier ¦¦ Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback BO RAN : Fme should Plug In & Plug Out board VBP_1_8 and observe during 30 min; if NOK Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 and observe during 30min; if still NOK replace faulty board 30/03/2026 : Rajout de redresseur ce jour 28/03/2026 : Relance faite a camusat ce jour 25/03/2026 : Power issue ¦¦ ETR 28032026 24/03/3036 : Insuffisance de redresseurs 21/03/2026 : Insuffisance de redresseurs ¦¦Feedback Camusat: Nous avons effectuer des rajouts sur le site, 3 redresseurs rajouter, Oui c'est le cas, nous avons du partager le lot reçu entre les sites. Nous comptons normaliser d'un qu'un nouveau lot de redresseurs sera disponible. Il reste à compléter le nombre de redresseurs à 4 pour avoir les pleines fonctionnalité. 20/03/2026 : Power issue 19/03/2026 : Power issue 18/03/2026 : Relance faite a camusat ¦¦ Feedback camusat : Sur institut samba nous avons des problèmes de Phases récurrente sur site,Entrainant la perte de 4 modules redresseurs, les Redresseurs sont arrivés à YAOUNDE, et le remplacement est prévue pour aujourd’hui. 17/03/2026 : Power issue ¦¦ point escalade a OCM 16/03/2026 Relance faite 15/03/2026 : Point suivi par le 3PP 14/03/2026 : Relance faite ¦¦ Les perturbations de phases sont les causes de ces instabilités sur site (perte de phases, baisses de tensions, fluctuations de tensions) ¦¦ Courant de sortie réduit → baisse de la tension DC. Surcharge possible des redresseurs restant → redresseurs alarmés ¦¦ charge incomplète ou décharge rapide des batteries ¦¦Le point est escaladé et suivi auprès de ENEO pour normalisation. Par ailleurs pas d’espace disponible pour poser un GE mobile. 13/03/2026 : power issue ¦¦ escalade du 3 PP au niveau de Mr. Theophile 12/03/2026 : FME active : check VBPe1p du slot 6 et 8 ¦¦ ETA: 13H ¦¦ Power issue ¦¦ point suivi par le 3PP 07/03/2026 : Grid outage, Grid only site // Grid restoration awaited. 06/03/2026 : power issue ¦¦ mail send to CAMUSAT ..;..;01/04/2026 : Site was unstable due to power because of insufficient of rectifier but stable since 2026/03/30 after add rectifier  Blink of board VBP_1_8 due to Board communication link interrupted alarm Action : FME was on site to implement these below actions the 2026/03/31  Reset of board VBP_1_8 : NOK  Plug OUT/Plug board : Still NOK after execution  Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 Next Step : FME will replace the board VBP_1_8(PN: 130000207923 31/03/2026 : 02 redresseurs ajoutés ( 10KW disponible) ¦¦ remplacement effectif Hier ¦¦ Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback BO RAN : Fme should Plug In & Plug Out board VBP_1_8 and observe during 30 min; if NOK Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 and observe during 30min; if still NOK replace faulty board 30/03/2026 : Rajout de redresseur ce jour 28/03/2026 : Relance faite a camusat ce jour 25/03/2026 : Power issue ¦¦ ETR 28032026 24/03/3036 : Insuffisance de redresseurs 21/03/2026 : Insuffisance de redresseurs ¦¦Feedback Camusat: Nous avons effectuer des rajouts sur le site, 3 redresseurs rajouter, Oui c'est le cas, nous avons du partager le lot reçu entre les sites. Nous comptons normaliser d'un qu'un nouveau lot de redresseurs sera disponible. Il reste à compléter le nombre de redresseurs à 4 pour avoir les pleines fonctionnalité. 20/03/2026 : Power issue 19/03/2026 : Power issue 18/03/2026 : Relance faite a camusat ¦¦ Feedback camusat : Sur institut samba nous avons des problèmes de Phases récurrente sur site,Entrainant la perte de 4 modules redresseurs, les Redresseurs sont arrivés à YAOUNDE, et le remplacement est prévue pour aujourd’hui. 17/03/2026 : Power issue ¦¦ point escalade a OCM 16/03/2026 Relance faite 15/03/2026 : Point suivi par le 3PP 14/03/2026 : Relance faite ¦¦ Les perturbations de phases sont les causes de ces instabilités sur site (perte de phases, baisses de tensions, fluctuations de tensions) ¦¦ Courant de sortie réduit → baisse de la tension DC. Surcharge possible des redresseurs restant → redresseurs alarmés ¦¦ charge incomplète ou décharge rapide des batteries ¦¦Le point est escaladé et suivi auprès de ENEO pour normalisation. Par ailleurs pas d’espace disponible pour poser un GE mobile. 13/03/2026 : power issue ¦¦ escalade du 3 PP au niveau de Mr. Theophile 12/03/2026 : FME active : check VBPe1p du slot 6 et 8 ¦¦ ETA: 13H ¦¦ Power issue ¦¦ point suivi par le 3PP 07/03/2026 : Grid outage, Grid only site // Grid restoration awaited. 06/03/2026 : power issue ¦¦ mail send to CAMUSAT ..;..;01/04/2026 : Site was unstable due to power because of insufficient of rectifier but stable since 2026/03/30 after add rectifier  Blink of board VBP_1_8 due to Board communication link interrupted alarm Action : FME was on site to implement these below actions the 2026/03/31  Reset of board VBP_1_8 : NOK  Plug OUT/Plug board : Still NOK after execution  Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 Next Step : FME will replace the board VBP_1_8(PN: 130000207923 31/03/2026 : 02 redresseurs ajoutés ( 10KW disponible) ¦¦ remplacement effectif Hier ¦¦ Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback BO RAN : Fme should Plug In & Plug Out board VBP_1_8 and observe during 30 min; if NOK Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 and observe during 30min; if still NOK replace faulty board 30/03/2026 : Rajout de redresseur ce jour 28/03/2026 : Relance faite a camusat ce jour 25/03/2026 : Power issue ¦¦ ETR 28032026 24/03/3036 : Insuffisance de redresseurs 21/03/2026 : Insuffisance de redresseurs ¦¦Feedback Camusat: Nous avons effectuer des rajouts sur le site, 3 redresseurs rajouter, Oui c'est le cas, nous avons du partager le lot reçu entre les sites. Nous comptons normaliser d'un qu'un nouveau lot de redresseurs sera disponible. Il reste à compléter le nombre de redresseurs à 4 pour avoir les pleines fonctionnalité. 20/03/2026 : Power issue 19/03/2026 : Power issue 18/03/2026 : Relance faite a camusat ¦¦ Feedback camusat : Sur institut samba nous avons des problèmes de Phases récurrente sur site,Entrainant la perte de 4 modules redresseurs, les Redresseurs sont arrivés à YAOUNDE, et le remplacement est prévue pour aujourd’hui. 17/03/2026 : Power issue ¦¦ point escalade a OCM 16/03/2026 Relance faite 15/03/2026 : Point suivi par le 3PP 14/03/2026 : Relance faite ¦¦ Les perturbations de phases sont les causes de ces instabilités sur site (perte de phases, baisses de tensions, fluctuations de tensions) ¦¦ Courant de sortie réduit → baisse de la tension DC. Surcharge possible des redresseurs restant → redresseurs alarmés ¦¦ charge incomplète ou décharge rapide des batteries ¦¦Le point est escaladé et suivi auprès de ENEO pour normalisation. Par ailleurs pas d’espace disponible pour poser un GE mobile. 13/03/2026 : power issue ¦¦ escalade du 3 PP au niveau de Mr. Theophile 12/03/2026 : FME active : check VBPe1p du slot 6 et 8 ¦¦ ETA: 13H ¦¦ Power issue ¦¦ point suivi par le 3PP 07/03/2026 : Grid outage, Grid only site // Grid restoration awaited. 06/03/2026 : power issue ¦¦ mail send to CAMUSAT ..;..;01/04/2026 : Site was unstable due to power because of insufficient of rectifier but stable since 2026/03/30 after add rectifier  Blink of board VBP_1_8 due to Board communication link interrupted alarm Action : FME was on site to implement these below actions the 2026/03/31  Reset of board VBP_1_8 : NOK  Plug OUT/Plug board : Still NOK after execution  Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 Next Step : FME will replace the board VBP_1_8(PN: 130000207923 31/03/2026 : 02 redresseurs ajoutés ( 10KW disponible) ¦¦ remplacement effectif Hier ¦¦ Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback BO RAN : Fme should Plug In & Plug Out board VBP_1_8 and observe during 30 min; if NOK Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 and observe during 30min; if still NOK replace faulty board 30/03/2026 : Rajout de redresseur ce jour 28/03/2026 : Relance faite a camusat ce jour 25/03/2026 : Power issue ¦¦ ETR 28032026 24/03/3036 : Insuffisance de redresseurs 21/03/2026 : Insuffisance de redresseurs ¦¦Feedback Camusat: Nous avons effectuer des rajouts sur le site, 3 redresseurs rajouter, Oui c'est le cas, nous avons du partager le lot reçu entre les sites. Nous comptons normaliser d'un qu'un nouveau lot de redresseurs sera disponible. Il reste à compléter le nombre de redresseurs à 4 pour avoir les pleines fonctionnalité. 20/03/2026 : Power issue 19/03/2026 : Power issue 18/03/2026 : Relance faite a camusat ¦¦ Feedback camusat : Sur institut samba nous avons des problèmes de Phases récurrente sur site,Entrainant la perte de 4 modules redresseurs, les Redresseurs sont arrivés à YAOUNDE, et le remplacement est prévue pour aujourd’hui. 17/03/2026 : Power issue ¦¦ point escalade a OCM 16/03/2026 Relance faite 15/03/2026 : Point suivi par le 3PP 14/03/2026 : Relance faite ¦¦ Les perturbations de phases sont les causes de ces instabilités sur site (perte de phases, baisses de tensions, fluctuations de tensions) ¦¦ Courant de sortie réduit → baisse de la tension DC. Surcharge possible des redresseurs restant → redresseurs alarmés ¦¦ charge incomplète ou décharge rapide des batteries ¦¦Le point est escaladé et suivi auprès de ENEO pour normalisation. Par ailleurs pas d’espace disponible pour poser un GE mobile. 13/03/2026 : power issue ¦¦ escalade du 3 PP au niveau de Mr. Theophile 12/03/2026 : FME active : check VBPe1p du slot 6 et 8 ¦¦ ETA: 13H ¦¦ Power issue ¦¦ point suivi par le 3PP 07/03/2026 : Grid outage, Grid only site // Grid restoration awaited. 06/03/2026 : power issue ¦¦ mail send to CAMUSAT ..01/04/2026 : Site was unstable due to power because of insufficient of rectifier but stable since 2026/03/30 after add rectifier  Blink of board VBP_1_8 due to Board communication link interrupted alarm Action : FME was on site to implement these below actions the 2026/03/31  Reset of board VBP_1_8 : NOK  Plug OUT/Plug board : Still NOK after execution  Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 Next Step : FME will replace the board VBP_1_8(PN: 130000207923 31/03/2026 : 02 redresseurs ajoutés ( 10KW disponible) ¦¦ remplacement effectif Hier ¦¦ Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback BO RAN : Fme should Plug In & Plug Out board VBP_1_8 and observe during 30 min; if NOK Swap board VBP_1_8 with VBP_1_6 and observe during 30min; if still NOK replace faulty board 30/03/2026 : Rajout de redresseur ce jour 28/03/2026 : Relance faite a camusat ce jour 25/03/2026 : Power issue ¦¦ ETR 28032026 24/03/3036 : Insuffisance de redresseurs 21/03/2026 : Insuffisance de redresseurs ¦¦Feedback Camusat: Nous avons effectuer des rajouts sur le site, 3 redresseurs rajouter, Oui c'est le cas, nous avons du partager le lot reçu entre les sites. Nous comptons normaliser d'un qu'un nouveau lot de redresseurs sera disponible. Il reste à compléter le nombre de redresseurs à 4 pour avoir les pleines fonctionnalité. 20/03/2026 : Power issue 19/03/2026 : Power issue 18/03/2026 : Relance faite a camusat ¦¦ Feedback camusat : Sur institut samba nous avons des problèmes de Phases récurrente sur site,Entrainant la perte de 4 modules redresseurs, les Redresseurs sont arrivés à YAOUNDE, et le remplacement est prévue pour aujourd’hui. 17/03/2026 : Power issue ¦¦ point escalade a OCM 16/03/2026 Relance faite 15/03/2026 : Point suivi par le 3PP 14/03/2026 : Relance faite ¦¦ Les perturbations de phases sont les causes de ces instabilités sur site (perte de phases, baisses de tensions, fluctuations de tensions) ¦¦ Courant de sortie réduit → baisse de la tension DC. Surcharge possible des redresseurs restant → redresseurs alarmés ¦¦ charge incomplète ou décharge rapide des batteries ¦¦Le point est escaladé et suivi auprès de ENEO pour normalisation. Par ailleurs pas d’espace disponible pour poser un GE mobile. 13/03/2026 : power issue ¦¦ escalade du 3 PP au niveau de Mr. Theophile 12/03/2026 : FME active : check VBPe1p du slot 6 et 8 ¦¦ ETA: 13H ¦¦ Power issue ¦¦ point suivi par le 3PP 07/03/2026 : Grid outage, Grid only site // Grid restoration awaited. 06/03/2026 : power issue ¦¦ mail send to CAMUSAT
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 7.7314 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | Reset bts en cours..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 7.6493 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00001493…2026-04-01 06:36:29…The technician is managing with the level 0 / relance CAMUSAT: update awaiting…out of my cluster…GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 6.8114 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00012383…2026-04-01 17:53:23…technician is managing with level zero…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | Insecurity | 6.7343 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.6609 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00013489…2026-04-01 21:51:03…AOF CTR_263_Abom<>CTR_650_Z_Abom-Plateau down, CDS informé pour restauration…Bad weather in the area. power issue in site...02.04.2026: CDS Team will be on the site after Mfandena intervention ETA=12H30 01.04.26; AOF CTR_263_Abom<>CTR_650_Z_Abom-Plateau down, CDS informé pour restauration
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 6.6535 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 01/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ ETA 13H30..;..;01/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ ETA 13H30..;..;01/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ ETA 13H30 ¦¦ FO faulty ¦¦ Cde en cours ¦¦ Probable remplacement le 02042026..;..;01/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ ETA 13H30 ¦¦ FO faulty ¦¦ Cde en cours ¦¦ Probable remplacement le 02042026..01/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ ETA 13H30 ¦¦ FO faulty ¦¦ Cde en cours ¦¦ Probable remplacement le 02042026
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.5061 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00016017…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.4301 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down..;..;INC-20260401-00010426…2026-04-01 16:54:06…Présence d'alarme énergie sur ledit site CAMUSAT Plz check the power…GE Fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.3584 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down..;..;INC-20260401-00009782…Others
CAMUSAT | Good Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 6.214 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid Only | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 6.1606 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 31.03.26; IHS; Grid only, No space // Awaiting grid return
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Galim-Tignere | NOKIA | Operationel | 6.1017 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017932…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 6.0592 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/03/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;01/04/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Feedback HIS : FME is managing, we revert back to you. ..;..;01/04/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Feedback HIS : FME is managing, we revert back to you. ..01/04/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Feedback HIS : FME is managing, we revert back to you.
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.8936 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 1/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..1/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 5.7919 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down..;..;INC-20260401-00009228…2026-04-01 14:01:59…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.724 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006001…Grid outage gen failed to start due its card alarm / Alarm reset and Gen manually started…Alarm reset and Gen manually started…GE Fault…Grid outage gen failed to start due its card alarm
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 5.3455 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00015075…power issue on site …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.1175 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/03/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;Power status check ongoing..01/03/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to Camusat
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.0924 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 4.8531 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00002182…2026-04-01 04:33:49…FME is managing ETA Asap…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 4.7792 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00008620…GE Fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 4.7572 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;31.03.26; Camusat; bad grid voltage in the area / technician is informed and managing, L2
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.7508 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260401-00011292…Grid outage here the site is only on Grid …Others
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Zouvoul | NOKIA | Insecurity | 4.6583 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.6992 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00008714…Others
IHS | Gen Only | NORD | Bardake | NOKIA | EXCLU | 4.6229 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 4.6229 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 14/03/2026 : Swape en cours
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafang | Huawei | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/03/2026 : Feedback BO RAN attendu pour la suite des actions 14/03/2026 : Intervention en cours 13/03/2026 : Relance faite au BO RAN 10/03/2026 : Feedback FME apres intervention : D’apres le constat terrain fait, le VSWR present sur ce site est lie au port non utilise. A la lecture de la photo en Pj, le Port A n’est pas en service ¦¦ BO RAN interpele pour analyse approfondie 08/03/2026 : Port non utiliser ¦¦ Evidence partager 06/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ check and clean jumper, port of rru 71(sector 2) ¦¦ FME active ¦¦ ETA a partage
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Oura-Dara | NOKIA | Operationel | 4.6216 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Bascheo | NOKIA | Operationel | 4.6216 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ FME ne peut pas intervenir access bloque par IHS ..;..;31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ FME ne peut pas intervenir access bloque par IHS ..;..;31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ FME ne peut pas intervenir access bloque par IHS ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00014172…Others Transmission equipement fault..31/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ FME ne peut pas intervenir access bloque par IHS
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 4.5059 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.4601 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down..;..;INC-20260401-00010521…2026-04-01 15:57:26…grid outage, gen only / grid return awaited…Others
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Badjonre | NOKIA | Insecurity | 4.3695 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;01/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;01/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;01/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;INC-20260401-00009473…Others
OCM | 0 | EXTREME-NORD | Tagawa | NOKIA | Insecurity | 4.3673 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 01/03/2026 : Negociation d'access en cours 31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Replace faulty FXDB ¦¦ Pas d'access..;..;01/03/2026 : Negociation d'access en cours 31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Replace faulty FXDB ¦¦ Pas d'access..;..;01/03/2026 : Negociation d'access en cours 31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Replace faulty FXDB ¦¦ Pas d'access..;..;01/03/2026 : Negociation d'access en cours 31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Replace faulty FXDB ¦¦ Pas d'access..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00014320…2026-04-01 22:02:50…There is a possible power issue so please to involve the powerco…Others Transmission equipement fault
MTN sharing | MTN Sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.3756 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | site down..;..;INC-20260401-00010023…Main fail and generator didn't automatically start. camusat informed
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.2282 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00014763…2026-04-01 20:12:07…unknow / technician is informed and report heavy rain in the area. he will manage it after rain…GE Fault
IHS | Gen Only | ADAMAOUA | Baiboum | NOKIA | Operationel | 4.1774 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00013099…No Power issue on site Ubaie = 52.5V on Site on GEN (Hybrid site; Threshold = 47 V). TX FME Zakary 693337999 / Huawei is informed…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Mbonso | NOKIA | Insecurity | 4.1405 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 27/03/2026 : Under PROJECT WORK 23/03/2026 : check FXED and FAN needed..;..;27/03/2026 : Under PROJECT WORK 23/03/2026 : check FXED and FAN needed..;..;27/03/2026 : Under PROJECT WORK 23/03/2026 : check FXED and FAN needed..;..;27/03/2026 : Under PROJECT WORK 23/03/2026 : check FXED and FAN needed..;..;27/03/2026 : Under PROJECT WORK 23/03/2026 : check FXED and FAN needed
CAMUSAT | Hybrid Solar - S2 | CTR | Mvam-Yetom | NOKIA | Operationel | 4.0592 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Aguli | NOKIA | Insecurity | 4.0164 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 4.0025 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS ..;..;01/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS ..;..;01/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS ..01/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.9838 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | Insecurity | 3.8544 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00015924…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.8085 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 01/04/2026 : FME should check GPS connectivity..;..;01/04/2026 : FME should check GPS connectivity ¦¦ Probleme d'acces HIS ¦¦ Mail sent to IHS..;..;01/04/2026 : FME should check GPS connectivity ¦¦ Probleme d'acces HIS ¦¦ Mail sent to IHS..01/04/2026 : FME should check GPS connectivity ¦¦ Probleme d'acces HIS ¦¦ Mail sent to IHS
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.7807 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017422…Others
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.7663 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00000084…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 3.689 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down..;..;INC-20260401-00009774…GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.6524 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006002…Grid outage gen failed to start due its card alarm / Alarm reset and Gen manually started…Alarm reset and Gen manually started…GE Fault…Grid outage gen failed to start due its card alarm
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Yagoua | Huawei | Insecurity | 3.5993 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00012581…transmission issue. site affect by Yagoua ville down due to power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 3.5768 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS ..;..;01/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS ..01/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Ngam | NOKIA | Operationel | 5.2681 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 ANALYSE BO TX EN COURS ..;..;INC-20260401-00009972…2026-04-01 19:45:10…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la SBTS2 et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260401-00006140; FME Hippolyte activé pour investigations, update ASAP…No Power Issue on Site U = 52V and site is on BATTERY. TX FME Hyppolite 694315331/ Huawei is informed…Other..02.03.2026: FME Hipolite activated is managing ETA=02:00 PM 01/04/2026 Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la SBTS2 et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260401-00006140; FME Hippolyte activé pour investigations, update ASAP
|  | CENTRE | Leboudi | ZTE | Operationel | 3.501 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Bomono | ZTE | Operationel | 3.4867 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00001320…Power issue Up après retour power confirmation du Technicien power …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.4784 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00011288…Others
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.4519 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006786…2026-04-01 11:31:51…Grid outage, Gen failed to start due to ATS hanging / Gen manually started…Gen manually started…GE Fault…Grid outage, Gen failed to start due to ATS hanging
IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | Mvangan | NOKIA | Operationel | 3.4019 | SAT | TX ISSUE | SAT | ACTIVE | 01/04/2026 fme activé manage avec le level 0 reset en cours Besoin d'un fme sur site pour verifier le status des equipements vsat(modem,BUC,….)..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00002717…En attente de l'analyse du BO TX ..02.04.2026: FME Peguy a pris la route ETA=14H 01/04/2026 fme activé manage avec le level 0 reset en cours Besoin d'un fme sur site pour verifier le status des equipements vsat(modem,BUC,….)
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 3.4357 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260401-00001628…Power issue onsite already fixed by Camusat. No backup batteries available, site permanently running on generator in poor condition.
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.3342 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00000979…2026-04-01 02:02:21…FME Ahanda is on the way ETA 3:30 AM…GE Fault
ESCO |  | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 3.3211 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00012676…2026-04-01 21:14:09…Camusat; Grid outage / grid return awaited but site with GEN (escalated to L2)
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bashuo-Ntai | NOKIA | Insecurity | 3.284 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/03/2026 : intervention en cours 03/03/2026 : Road block from bamenda to mamfe this morning ¦plan 04/03/2026 02/03/2026 : Ghost town ¦¦ ETA demain 01/03/2026 : intervention programme pour lundi 28/02/2026: no access for now 25/02/2026:Red Zone: Negociation ongoing pour intervention ce jour¦¦ PLAN FOR 28/02/2026 24/02/2026: FME will check after Kembong intervention if possible¦¦FME in pack and drivers was not moving because of gun shot on the way will try again tomorrow intervention if possible 23/02/2026: Plan for 24/02/2026 21/02/2026: Access not granted 20/02/2026: Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 04/02/2026: Travaux equipe projet en cours 30/01/2026: No access for now 27/01/2026: Integration not yet done on this site MSP Teams to go on site 19/01/2026: travaux equipe projet en cours 16/01/2026: apres intervention le FME nous a remonte des problemes de power le mail devidence est attendu pour transferer le probleme a IHS..;..;04/03/2026 : intervention en cours 03/03/2026 : Road block from bamenda to mamfe this morning ¦plan 04/03/2026 02/03/2026 : Ghost town ¦¦ ETA demain 01/03/2026 : intervention programme pour lundi 28/02/2026: no access for now 25/02/2026:Red Zone: Negociation ongoing pour intervention ce jour¦¦ PLAN FOR 28/02/2026 24/02/2026: FME will check after Kembong intervention if possible¦¦FME in pack and drivers was not moving because of gun shot on the way will try again tomorrow intervention if possible 23/02/2026: Plan for 24/02/2026 21/02/2026: Access not granted 20/02/2026: Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 04/02/2026: Travaux equipe projet en cours 30/01/2026: No access for now 27/01/2026: Integration not yet done on this site MSP Teams to go on site 19/01/2026: travaux equipe projet en cours 16/01/2026: apres intervention le FME nous a remonte des problemes de power le mail devidence est attendu pour transferer le probleme a IHS..;..;04/03/2026 : intervention en cours 03/03/2026 : Road block from bamenda to mamfe this morning ¦plan 04/03/2026 02/03/2026 : Ghost town ¦¦ ETA demain 01/03/2026 : intervention programme pour lundi 28/02/2026: no access for now 25/02/2026:Red Zone: Negociation ongoing pour intervention ce jour¦¦ PLAN FOR 28/02/2026 24/02/2026: FME will check after Kembong intervention if possible¦¦FME in pack and drivers was not moving because of gun shot on the way will try again tomorrow intervention if possible 23/02/2026: Plan for 24/02/2026 21/02/2026: Access not granted 20/02/2026: Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 04/02/2026: Travaux equipe projet en cours 30/01/2026: No access for now 27/01/2026: Integration not yet done on this site MSP Teams to go on site 19/01/2026: travaux equipe projet en cours 16/01/2026: apres intervention le FME nous a remonte des problemes de power le mail devidence est attendu pour transferer le probleme a IHS..;..;04/03/2026 : intervention en cours 03/03/2026 : Road block from bamenda to mamfe this morning ¦plan 04/03/2026 02/03/2026 : Ghost town ¦¦ ETA demain 01/03/2026 : intervention programme pour lundi 28/02/2026: no access for now 25/02/2026:Red Zone: Negociation ongoing pour intervention ce jour¦¦ PLAN FOR 28/02/2026 24/02/2026: FME will check after Kembong intervention if possible¦¦FME in pack and drivers was not moving because of gun shot on the way will try again tomorrow intervention if possible 23/02/2026: Plan for 24/02/2026 21/02/2026: Access not granted 20/02/2026: Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 04/02/2026: Travaux equipe projet en cours 30/01/2026: No access for now 27/01/2026: Integration not yet done on this site MSP Teams to go on site 19/01/2026: travaux equipe projet en cours 16/01/2026: apres intervention le FME nous a remonte des problemes de power le mail devidence est attendu pour transferer le probleme a IHS..;..;04/03/2026 : intervention en cours 03/03/2026 : Road block from bamenda to mamfe this morning ¦plan 04/03/2026 02/03/2026 : Ghost town ¦¦ ETA demain 01/03/2026 : intervention programme pour lundi 28/02/2026: no access for now 25/02/2026:Red Zone: Negociation ongoing pour intervention ce jour¦¦ PLAN FOR 28/02/2026 24/02/2026: FME will check after Kembong intervention if possible¦¦FME in pack and drivers was not moving because of gun shot on the way will try again tomorrow intervention if possible 23/02/2026: Plan for 24/02/2026 21/02/2026: Access not granted 20/02/2026: Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 04/02/2026: Travaux equipe projet en cours 30/01/2026: No access for now 27/01/2026: Integration not yet done on this site MSP Teams to go on site 19/01/2026: travaux equipe projet en cours 16/01/2026: apres intervention le FME nous a remonte des problemes de power le mail devidence est attendu pour transferer le probleme a IHS..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00014077…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ntem | NOKIA | Insecurity | 3.287 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check radio module and replace it if needed..;..;INC-20260401-00011883…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.1803 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260401-00017414…instabilité AOF …Others
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.1391 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 31/03/2026 : Feedback HIS : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026...;..;31/03/2026 : Feedback HIS : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026...;..;31/03/2026 : Feedback HIS : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026...;..;31/03/2026 : Feedback HIS : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026...31/03/2026 : Feedback HIS : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026.
CAMUSAT | HGB | LITTORAL | Messondo | NOKIA | Operationel | 3.0975 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 16/03/2026 : Acces bloque cote Camrail 16/03/2026 : Mail envoye a Camrail pour la demande de work permit 14/03/2026 : nee d BO RAN analysis ¦¦ check and clean jumper on FXDB , FRGU antenna port 3 and 6..;..;16/03/2026 : Acces bloque cote Camrail 16/03/2026 : Mail envoye a Camrail pour la demande de work permit 14/03/2026 : nee d BO RAN analysis ¦¦ check and clean jumper on FXDB , FRGU antenna port 3 and 6..;..;16/03/2026 : Acces bloque cote Camrail 16/03/2026 : Mail envoye a Camrail pour la demande de work permit 14/03/2026 : nee d BO RAN analysis ¦¦ check and clean jumper on FXDB , FRGU antenna port 3 and 6..;..;16/03/2026 : Acces bloque cote Camrail 16/03/2026 : Mail envoye a Camrail pour la demande de work permit 14/03/2026 : nee d BO RAN analysis ¦¦ check and clean jumper on FXDB , FRGU antenna port 3 and 6..;..;16/03/2026 : Acces bloque cote Camrail 16/03/2026 : Mail envoye a Camrail pour la demande de work permit 14/03/2026 : nee d BO RAN analysis ¦¦ check and clean jumper on FXDB , FRGU antenna port 3 and 6..16/03/2026 : Acces bloque cote Camrail 16/03/2026 : Mail envoye a Camrail pour la demande de work permit 14/03/2026 : nee d BO RAN analysis ¦¦ check and clean jumper on FXDB , FRGU antenna port 3 and 6
IHS | Grid-Gen | SUD | Mvoula | NOKIA | Operationel | 3.0816 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 3 ..;..;01/04/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 3 ..;..;01/04/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 3 ..;..;01/04/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 3 ..;..;01/04/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 3 ..01/04/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 3.0819 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 01/04/2026 FME sur site , infiltration d'eau dans le batiment et les equipements arrêt volontaire du courant un delai de 2 jours dois être observé ETR = 03/01/2026 31/03/2026 Demande d'accès en cours au port Le minisite est alimenté par le biais d'une prise murale du port de kribi ESCALADE L4 CAMUSAT 30/03/2026 Demande d'accès en cours au port ETA=40 MIN escalade L3 CAMUSAT 29.03.2026: Le minisite est alimenté par le biais d'une prise murale du port de kribi/ Intervention possible uniquement lundi car le port n'est pas en service en week-end selon le fme escalade L2 camusat..;..;01/04/2026 FME sur site , infiltration d'eau dans le batiment et les equipements arrêt volontaire du courant un delai de 2 jours dois être observé ETR = 03/01/2026 31/03/2026 Demande d'accès en cours au port Le minisite est alimenté par le biais d'une prise murale du port de kribi ESCALADE L4 CAMUSAT 30/03/2026 Demande d'accès en cours au port ETA=40 MIN escalade L3 CAMUSAT 29.03.2026: Le minisite est alimenté par le biais d'une prise murale du port de kribi/ Intervention possible uniquement lundi car le port n'est pas en service en week-end selon le fme escalade L2 camusat..;..;31/03/2026 Demande d'accès en cours au port Le minisite est alimenté par le biais d'une prise murale du port de kribi ESCALADE L4 CAMUSAT 30/03/2026 Demande d'accès en cours au port ETA=40 MIN escalade L3 CAMUSAT 29.03.2026: Le minisite est alimenté par le biais d'une prise murale du port de kribi/ Intervention possible uniquement lundi car le port n'est pas en service en week-end selon le fme escalade L2 camusat..01/04/2026 FME sur site , infiltration d'eau dans le batiment et les equipements arrêt volontaire du courant un delai de 2 jours dois être observé ETR = 03/01/2026 31/03/2026 Demande d'accès en cours au port Le minisite est alimenté par le biais d'une prise murale du port de kribi ESCALADE L4 CAMUSAT 30/03/2026 Demande d'accès en cours au port ETA=40 MIN escalade L3 CAMUSAT 29.03.2026: Le minisite est alimenté par le biais d'une prise murale du port de kribi/ Intervention possible uniquement lundi car le port n'est pas en service en week-end selon le fme escalade L2 camusat
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Batoua-Godole | NOKIA | Operationel | 3.0819 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 29/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 4, 5 and FRGU antenna port 2 ¦¦ FME active ¦¦ Feedback du P.M : need RF jumper and FXDB, commande passée ETA to reach the site 02/04/2026..;..;29/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 4, 5 and FRGU antenna port 2 ¦¦ FME active ¦¦ Feedback du P.M : need RF jumper and FXDB, commande passée ETA to reach the site 02/04/2026..;..;29/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 4, 5 and FRGU antenna port 2 ¦¦ FME active ¦¦ Feedback du P.M : need RF jumper and FXDB, commande passée ETA to reach the site 02/04/2026..;..;29/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 4, 5 and FRGU antenna port 2 ¦¦ FME active ¦¦ Feedback du P.M : need RF jumper and FXDB, commande passée ETA to reach the site 02/04/2026..;..;29/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 4, 5 and FRGU antenna port 2 ¦¦ FME active ¦¦ Feedback du P.M : need RF jumper and FXDB, commande passée ETA to reach the site 02/04/2026..29/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 4, 5 and FRGU antenna port 2 ¦¦ FME active ¦¦ Feedback du P.M : need RF jumper and FXDB, commande passée ETA to reach the site 02/04/2026
CAMUSAT | 0 | EST | Ndoumbi | NOKIA | Operationel | 3.0819 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkapa | ZTE | Operationel | 3.0499 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00001316…Power issue Up après retour power confirmation du Technicien power …Others Transmission equipement fault
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.0439 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260401-00014367…power. issue
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.5577 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00017900…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.8085 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ntumbaw | NOKIA | Insecurity | 2.7838 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check and replace SFP between FSMF and FRMF..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00014046…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 2.6978 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00015968…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.6827 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00016929…2026-04-02 08:12:14… 02.04.2026 CAMUSAT: Grid outage, grid only as per fme / grid return awaited¦ ESCALATE TO L2
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.6551 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00010115…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 2.5979 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00010901…impacted by Mile4_IHS_021, which is down due to GE maintenance by power guy. Note: Grid outage …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Insecurity | 2.56 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00010896…impacted by Mile4_IHS_021, which is down due to GE maintenance by power guy. Note: Grid outage …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.5445 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00010519…2026-04-01 15:54:23…Transmission issue / U:49.4 load:53,69…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.5076 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260401-00000092…Ticket received late in the night. The gnoc is seeing power alarms. issue to be followed up early in the morning …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.3684 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00012086…2026-04-01 17:50:46…Grid outage, gen battery faulty / Technician will be on site around 07:20PM…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 2.3594 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | INC-20260401-00005099…impacted by Mankon OCM …Others
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Ngouetou | NOKIA | Operationel | 2.3427 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00012357
IHS | Solar-Gen | EST | Moloundou | NOKIA | Operationel | 2.3388 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 31/03/2026 : FME presentement sur le SFID-Ndeng il va dormir a Yokadouma pour aller travailler a molounou demain. ETA : 01/03/2026 29/03/2026 : Radio recue ¦¦ ETA : 2/04/2026 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : cde de la FRGU en cours 25/03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours 24/03/2026 : Action avec le level 0 23/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace module if needed..;..; 31/03/2026 : FME presentement sur le SFID-Ndeng il va dormir a Yokadouma pour aller travailler a molounou demain. ETA : 01/03/2026 29/03/2026 : Radio recue ¦¦ ETA : 2/04/2026 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : cde de la FRGU en cours 25/03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours 24/03/2026 : Action avec le level 0 23/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace module if needed..;..; 31/03/2026 : FME presentement sur le SFID-Ndeng il va dormir a Yokadouma pour aller travailler a molounou demain. ETA : 01/03/2026 29/03/2026 : Radio recue ¦¦ ETA : 2/04/2026 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : cde de la FRGU en cours 25/03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours 24/03/2026 : Action avec le level 0 23/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace module if needed..;..; 31/03/2026 : FME presentement sur le SFID-Ndeng il va dormir a Yokadouma pour aller travailler a molounou demain. ETA : 01/03/2026 29/03/2026 : Radio recue ¦¦ ETA : 2/04/2026 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : cde de la FRGU en cours 25/03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours 24/03/2026 : Action avec le level 0 23/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace module if needed..;..; 31/03/2026 : FME presentement sur le SFID-Ndeng il va dormir a Yokadouma pour aller travailler a molounou demain. ETA : 01/03/2026 29/03/2026 : Radio recue ¦¦ ETA : 2/04/2026 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : cde de la FRGU en cours 25/03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours 24/03/2026 : Action avec le level 0 23/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace module if needed..;..;INC-20260401-00016973…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.3307 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00015079…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 2.3269 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00005105…Others
IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | Mpoloungoue | ZTE | Operationel | 2.3258 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00003038…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 2.3079 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00003030…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Bipaga | ZTE | Operationel | 2.3063 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00003034…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Bekoko | ZTE | Operationel | 2.2233 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00014304…GE Fault
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Meiganga | HUAWEI | Operationel | 2.1031 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 2.1013 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006853…2026-04-01 12:35:40…Level 0 is on site…power issue on site , phase problem…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.0354 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 1.999 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00017418…2026-04-02 02:26:37…fme is informed…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Yagoua | Huawei | Insecurity | 1.9947 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260401-00012580…2026-04-01 17:39:56…Hello Team FO; prière impacter le Partenaire pour vérifier l'énergie sur le site de Yagoua-Ville-EXN_096 car nous observons un isolement du MPR et nous ne recevons pas du signal venant du site de Yagoua-Ville-EXN_096.…Retour IHS attendu pour la RCA…Others…A determiner
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.9598 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00013961…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.9515 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | Mandama | NOKIA | Operationel | 1.8714 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00016413…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | SUD | Ebolowa | ZTE | Operationel | 1.881 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.8464 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.8393 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 1.8187 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00018082…Others Transmission equipement fault
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 1.7114 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 19/03/2026: Relance faite a MTN ce jour ¦¦ Escalade faite a silvain 18/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to MTN
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 1.6984 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00009410…Power instability on site …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Nkan | NOKIA | Operationel | 1.5607 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00012143…GE Fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Mbimbim | NOKIA | Operationel | 1.558 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00012298…Power issue AT matzarie. Gen faulty
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.5456 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260401-00014681…2026-04-01 20:05:20…Grid outage, grid only / grid return awaited…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Dogba | NOKIA | Operationel | 1.543 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée..;..;30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée..;..;30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée..;..;30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée..;..;30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mayo-Darle | NOKIA | Operationel | 1.4629 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260401-00015865…2026-04-01 23:24:01…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P1; CM-20260401-00007293; FME Haman activé pour investigations, update ASAP…plantage bts
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4586 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00017719…2026-04-02 04:15:00…Update please fme is informed…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | SUD | Ebolowa | ZTE | Operationel | 1.4095 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00017974…GE Fault
MTN sharing |  | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 0.59551 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017112…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.3739 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00016425…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Yarban Gaziya | NOKIA | Operationel | 1.6896 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | IHS Saliyou is informed and managing with L0...;..;INC-20260401-00011778…2026-04-01 17:09:39…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Misaje | NOKIA | Insecurity | 1.2998 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00017988…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.2942 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00011317…2026-04-01 16:56:32…technician is informed and managing…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Meme-II | NOKIA | Insecurity | 1.2819 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00004565…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Foubarka | NOKIA | Operationel | 1.2485 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00014409…2026-04-01 19:45:20…technician is informed and managing…Power issue resolved by powerco Camusat …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.232 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00014755…2026-04-01 20:22:58…technician is informed and managing…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Logbong | NOKIA | Operationel | 1.1827 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00012093…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 1.1577 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00004633…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.1419 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00011309…2026-04-01 16:32:53…Power issue grid outage no backup awaiting grid return …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | LITTORAL | Kouedjou | NOKIA | Operationel | 1.1262 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 31.03.26; IHS; FME Loic is on the way; ETA 04 AM.
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 1.1256 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00015490…2026-04-01 21:38:42…There is power issue please to involve the powerco…Power issues Après le départ du CIE, les équipements ont redémarré …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 1.1175 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81..;..;31/03/2026 : ETA 14h ¦¦ RF Jumper MQ5 faulty ¦¦ Cde passee a HW SPMS ¦¦ Besoin envoye a a Huawei Projet 30/03/2026 : FME active 28/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 2 of RRU 81
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.0579 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00016920…2026-04-02 01:46:22…Update please solar and grid outage, gen fail / fme prit le point et appel le vigile…Auto TT closure RCA…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 1.0553 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00011944…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.0429 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015085…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.0178 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00009735…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.94776 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00003789
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Roua | NOKIA | Insecurity | 0.92908 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017862…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | Danfili | NOKIA | Operationel | 0.92642 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00001561…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.86398 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00009737…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mbong | NOKIA | Operationel | 0.84641 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017080…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Songkolong | NOKIA | Insecurity | 0.83441 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | INC-20260401-00010104…plantage bts…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Sole | NOKIA | Operationel | 0.83004 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00001295…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mpenda-Mbocko | NOKIA | Insecurity | 0.82498 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00001306…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.82582 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00005123…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mokong | NOKIA | Insecurity | 0.8142 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00010964…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamengwi | NOKIA | Insecurity | 0.81249 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 29/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 31/03/2026 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 4
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Kanje-I | NOKIA | Operationel | 0.8104 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017880…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Letta | NOKIA | Operationel | 0.79994 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006167
OCM/Strategique | OCM/Stratégique | LITTORAL | Souza | ZTE | Operationel | 0.78951 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260401-00001386…2026-04-01 05:00:26…OCM NETWORK INCIDENT ¦ RAN ¦ RESOLUTION ¦ Début: 01/04/2026 à 02H20 UTC Fin: 01/04/2026 à 03H24 UTC Indisponibilité des services voix & data dans la zone de LIT_016_Z_Souza et environs Impacts: 04 sites Nokia, 10 sites Huawei, 17 sites ZTE et 05 B2B Priorité: P1 Ticket: 2604U49635 ¦ INC-20260401-00001386 RCA: Power issue / En attente RCA OCM UPDATE 1: Feedback OCM: les techniciens sont sur site, ETR Asap. Liste des impacts: Impacts Sites NOKIA: 04 Malende-IHS_U_LIT_462 Sole_U_LIT_212 Malende-IHS_U_LIT_462 Muyengue-IHS_U_LIT_175 Impacts Sites ZTE: 17 LIT_789_Z_Mbanga-Mouyouka-IHS(LIT-789) LIT_878_Z_Souza-New(LIT-878) LIT_039_Z_Njombe(LIT-039) LIT_031_Z_Mbanga(LIT-031) LIT_430_Z_Mbanga2-IHS(LIT-430) LIT_233_Z_Tangui(LIT-233) LIT_492_Z_Njombe-Market-IHS(LIT-492) LIT_111_Z_Kompigna(LIT-111) LIT_769_Z_Kake(LIT-769) LIT_296_Z_Bonalea(LIT-296) LIT_590_Z_Njombe-PHP(LIT-590) LIT_051_Z_Nkapa(LIT-051) LIT_498_Z_Bomono-Gare-IHS(LIT-498) LIT_187_Z_Dibombari(LIT-187) LIT_431_Z_Ndoulou-IHS(LIT-431) LIT_110_Z_Yabassi(LIT-110) LIT_016_Z_Souza(LIT-016) Impacts Sites RAN HUAWEI: 10 SUO_108_H_Kumba-Barombi-Kang-II-IHS SUO_217_H_Kumba-Preventive SUO_230_H_IHS-KUMBA ALASKA STREET SUO_054_H_Kumba-Lutherian-Church-MTN SUO_006_H_Kumba SUO_125_H_Kumba-Krama-IHS SUO_237_H_Kumba-Mbongue-Road SUO_052_H_Kumba-Kake SUO_112_H_Kumba-Market SUO_231_H_Kumba-Bonakama2 Impacts B2B: 05 DGSN_NJOMBE-LIT_OCM SGS_BONAMJO_INTERNET_LBB LA REGIONALE_NJOMBE-LIT_OCM PHP_NJOMBE-LIT_INTERNET_OCM DGSN_MBANGA-LIT_OCM Impacts Rural Sites: RAS Impacts liaison Optim radio: RAS…Site Up Sans intervention …GE Fault…Power issue
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Kuruda | NOKIA | Insecurity | 0.74243 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.67707 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 31/03/2026 : Site down..;..;INC-20260401-00002718…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EST | Diang | NOKIA | Operationel | 0.65435 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00005450…Others Transmission equipement fault
IHS |  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.64984 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00004639
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Darra Salam | NOKIA | Operationel | 0.6449 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00001257…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | SUD | Nkomedzap | NOKIA | Operationel | 0.63323 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00003140…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.61294 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD | Bengbis | NOKIA | Operationel | 0.59781 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017316…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.59805 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00014562…GE Fault
IHS | Solar-Gen | SUD | Mbalam | NOKIA | Operationel | 0.55151 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | INC-20260401-00014756…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Febadi | NOKIA | Operationel | 0.54813 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00001475…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 0.4698 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00015974…GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Dschang | NOKIA | Operationel | 0.45599 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ba'aba | ZTE | Operationel | 0.45565 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260401-00014695…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Ntam | NOKIA | Operationel | 0.42337 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | INC-20260401-00014414…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.40236 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260401-00005126…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Muyengue | NOKIA | Operationel | 0.39424 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | INC-20260401-00001440…power issue managed by third party SBC …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Muyengue | NOKIA | Operationel | 0.38795 | SST & DC | POWER ISSUE | Site strategiques & DataCenter | PASSIVE | INC-20260401-00001443…power issue managed by third party SBC …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Mantoum | NOKIA | Operationel | 0.37106 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00011156…site impacté par le power. UP après résolution. ticket reçu 6h après …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bangolan | NOKIA | Insecurity | 0.35831 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00002109…Site impacted by BAMBALAN…Site impacted by BAMBALAN…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.35294 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00005121…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Baba-Babungo | NOKIA | Insecurity | 0.29897 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00003921…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ossing | NOKIA | Insecurity | 0.29403 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00013273…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 0.28993 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00014675…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EST | Djangane | NOKIA | Operationel | 0.28506 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;INC-20260401-00015293…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Gor | NOKIA | Operationel | 0.26416 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00016797…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Insecurity | 0.26508 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00018058…Nationwide issue affecting the OAM, handled by the relevant team …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Batchenga | NOKIA | Operationel | 0.24818 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00011181…GE Fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | NOKIA | Operationel | 0.21871 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00005159…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Home | NOKIA | Operationel | 0.20876 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00012912…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Baba | NOKIA | Insecurity | 0.20057 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00014507…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng-Deng | NOKIA | Operationel | 0.19139 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00003052
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Njinikom | NOKIA | Insecurity | 0.18878 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260401-00017640…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng | NOKIA | Operationel | 0.18724 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 01/04/2026 : FME sur site ¦¦ UP apres le remplacement de la SFP 31/03/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours 30/03/2026 : FME active 29/03/2026 : ETA : 30/03/2026 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Feedback BO RAN : FME should check and replace it needed SFP, Optical fiber ¦¦ Commande de la fibre en cours 26/03/2026 : need BO RAN analysis¦¦ Fake alarm and already closed
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndogbessol | NOKIA | Operationel | 0.18433 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00013478…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | HGB | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | Insecurity | 0.14063 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015991…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.12763 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00013381…Nationwide issue affecting the OAM, handled by the relevant team
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | Operationel | 0.12581 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00016588…GE Fault
IHS | Solar-Gen | EST | Ngola | NOKIA | Operationel | 0.11008 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00016517…GE Fault
IHS | Gen Only | EXTREME-NORD | Magada | NOKIA | Insecurity | 0.097846 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00016008…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 0.094068 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 31/03/2026 : Need BO RAN analysis..;..;31/03/2026 : Need BO RAN analysis..;..;INC-20260401-00015950…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Memve-ele | NOKIA | Operationel | 0.074765 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00014689…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mokola | NOKIA | Insecurity | 0.073714 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 30/03/2026 : Feedback du P.M : : despite ARMA module , RF, OF SFP, replacement, we are facing the same issue, the BO RAN Ivan had configured a new port on the Airscale but the same alarm is coming, we also work with another BO wireless who requested to change the antenna port so the GSM antenna must be replaced, looking for spare 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty ..;..;30/03/2026 : Feedback du P.M : : despite ARMA module , RF, OF SFP, replacement, we are facing the same issue, the BO RAN Ivan had configured a new port on the Airscale but the same alarm is coming, we also work with another BO wireless who requested to change the antenna port so the GSM antenna must be replaced, looking for spare 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty ..;..;30/03/2026 : Feedback du P.M : : despite ARMA module , RF, OF SFP, replacement, we are facing the same issue, the BO RAN Ivan had configured a new port on the Airscale but the same alarm is coming, we also work with another BO wireless who requested to change the antenna port so the GSM antenna must be replaced, looking for spare 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour ¦¦ Intervention en cours 25/03/2026 : ARMA faulty ¦¦ commande faulty ¦¦ ETR : 26/03/2026 23/03/2026 : ETD 24032026 21/03/2026 : Cde en cours 20/03/2026 : SFP faulty
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangambi | NOKIA | Operationel | 0.07373 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00000951…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD | KongKong | NOKIA | Operationel | 0.072681 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015927…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | LITTORAL | Massock-Songloulou | NOKIA | Operationel | 0.067969 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check radio module and replace it if needed..;..;31/03/2026 : Need BO RAN analysis..;..;31/03/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mogode | NOKIA | Insecurity | 0.064153 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00004749…Others Transmission equipement fault
|  | CENTRE | Mvamebod | NOKIA | Operationel | 0.05668 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00004241…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00006044…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Sop | NOKIA | Insecurity | 0.052346 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00008409…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Banguem | NOKIA | Insecurity | 0.043678 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00008290…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Likok | NOKIA | Operationel | 0.038009 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00002501…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Babessi | NOKIA | Insecurity | 0.036491 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260401-00010418
IHS | Grid-Gen | NORD | Boukoula | NOKIA | Operationel | 0.035726 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00012030…Others Transmission equipement fault
OCM |  | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.035403 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | Insecurity | 0.03394 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 27/03/2026 : Huawei projet ..;..;27/03/2026 : Huawei projet ..;..;27/03/2026 : Huawei projet ..;..;27/03/2026 : Huawei projet ..;..;27/03/2026 : Huawei projet ..;..;INC-20260401-00007896
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Mandjap | NOKIA | Operationel | 0.031925 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00008734…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Gamoko | NOKIA | Insecurity | 0.031497 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but FME should check and replace ARGA if alarm TX out of order appeart again..;..;01/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;01/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;01/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;01/04/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Omeng | NOKIA | Operationel | 0.031158 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015940…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Goro | NOKIA | Operationel | 0.026702 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015211…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | Insecurity | 0.0257 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00013481…Others Transmission equipement fault
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Andek | NOKIA | Insecurity | 0.021402 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00007914…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 0.017568 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260401-00017630…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Blangoua | NOKIA | Insecurity | 0.01657 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015313…Others Transmission equipement fault
OCM/Strategique | OCM/Stratégique | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.014839 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 0.012574 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | INC-20260401-00017771…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Hile-Alifa | NOKIA | Insecurity | 0.0097031 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015814…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Wadjiri | NOKIA | Operationel | 0.0080083 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017997…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Nyazoro | NOKIA | Operationel | 0.005761 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00017937…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mayo-Baleo | NOKIA | Operationel | 0.0037632 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00012909…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mbot | NOKIA | Insecurity | 0.0032995 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour 25/03/2026 : check FRGU needed ..;..;26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour 25/03/2026 : check FRGU needed ..;..;26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour 25/03/2026 : check FRGU needed ..;..;26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour 25/03/2026 : check FRGU needed ..;..;26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours ¦¦ ETA : Ce jour 25/03/2026 : check FRGU needed
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | Insecurity | 0.0032995 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;INC-20260401-00017651…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ako | NOKIA | Insecurity | 0.0026039 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ NO 3G
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Mbiame | NOKIA | Insecurity | 0.002051 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/03/2026 : Negociation d'acccess en cours 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;01/03/2026 : Negociation d'acccess en cours 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;01/03/2026 : Negociation d'acccess en cours 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;01/03/2026 : Negociation d'acccess en cours 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;01/03/2026 : Negociation d'acccess en cours 30/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦Ghost town..;..;INC-20260401-00017859…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Gaba | NOKIA | Operationel | 0.0016053 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015194…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD | Madingring | NOKIA | Operationel | 0.0013378 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00013787…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ma | NOKIA | Insecurity | 0.0012485 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 27/03/2026 : 26/03/2026 Access clearance on site negotiation ongoing. Intervention planned on 28/03/2026 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours 25/03/2026 : negociation d'acces en cours 23/03/2026 : Ghost town 19/03/2026 : Negociation d'acces en cours ¦¦ ETA 20032026 17/03/2026 : Negociation d'acces en cours 16/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FXED module..;..;27/03/2026 : 26/03/2026 Access clearance on site negotiation ongoing. Intervention planned on 28/03/2026 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours 25/03/2026 : negociation d'acces en cours 23/03/2026 : Ghost town 19/03/2026 : Negociation d'acces en cours ¦¦ ETA 20032026 17/03/2026 : Negociation d'acces en cours 16/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FXED module..;..;27/03/2026 : 26/03/2026 Access clearance on site negotiation ongoing. Intervention planned on 28/03/2026 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours 25/03/2026 : negociation d'acces en cours 23/03/2026 : Ghost town 19/03/2026 : Negociation d'acces en cours ¦¦ ETA 20032026 17/03/2026 : Negociation d'acces en cours 16/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FXED module..;..;27/03/2026 : 26/03/2026 Access clearance on site negotiation ongoing. Intervention planned on 28/03/2026 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours 25/03/2026 : negociation d'acces en cours 23/03/2026 : Ghost town 19/03/2026 : Negociation d'acces en cours ¦¦ ETA 20032026 17/03/2026 : Negociation d'acces en cours 16/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FXED module..;..;27/03/2026 : 26/03/2026 Access clearance on site negotiation ongoing. Intervention planned on 28/03/2026 26/03/2026 : Travaux equipe projet en cours 25/03/2026 : negociation d'acces en cours 23/03/2026 : Ghost town 19/03/2026 : Negociation d'acces en cours ¦¦ ETA 20032026 17/03/2026 : Negociation d'acces en cours 16/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FXED module
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Elig-Mfomo | NOKIA | Operationel | 0.00023186 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00012934…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Gueme | NOKIA | Insecurity | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace faulty SFP between FSMF and FRGU..;..;31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace faulty SFP between FSMF and FRGU..;..;31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace faulty SFP between FSMF and FRGU..;..;31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace faulty SFP between FSMF and FRGU..;..;31/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace faulty SFP between FSMF and FRGU
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | Insecurity | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;28/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town ..;..;30/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC module if needed ¦¦ Ghost town
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mazera | NOKIA | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 27/03/2026 : Projet en cours ..;..;27/03/2026 : Projet en cours ..;..;27/03/2026 : Projet en cours ..;..;27/03/2026 : Projet en cours ..;..;27/03/2026 : Projet en cours
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Kalfou | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00014565…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Rhumsiki | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00015193…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Ngoumou | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/03/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;01/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;01/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Sabongari | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but FME should check and replace FRMF
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/03/2026: Power issue 31/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable affected by power & Check and clean jumper, port 6 of RRU 61 ¦¦ Fme active..;..; 01/03/2026: Power issue 31/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable affected by power & Check and clean jumper, port 6 of RRU 61 ¦¦ Fme active
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ambam | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomayos | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;01/04/2026 FE sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ngoung | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 30/03/2026 : Not accepted
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Mbantinbang | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Nguibassal | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/03/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;01/03/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to Camusa ¦¦ Feedback camusat : Sur Nguibassal, nous avions un souci avec les redresseurs, ils était tous alarmé d'ou la la perte du site, après reset des modules redresseurs.Merci d'observer l'etat du site...;..;01/03/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to Camusa ¦¦ Feedback camusat : Sur Nguibassal, nous avions un souci avec les redresseurs, ils était tous alarmé d'ou la la perte du site, après reset des modules redresseurs.Merci d'observer l'etat du site...;..;01/03/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to Camusa ¦¦ Feedback camusat : Sur Nguibassal, nous avions un souci avec les redresseurs, ils était tous alarmé d'ou la la perte du site, après reset des modules redresseurs.Merci d'observer l'etat du site...;..;31.03.26; Camusat; The technician is managing with the level 0..;..;INC-20260401-00000762…2026-04-01 01:35:26…Low voltage GEN failed to start the level 0 cannot solved the issue the technician will be on site on the morning…site down cause power issue GEN en alarmes et batteries déchargé, le site serai UP après retour du soleil …GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 01/04/2026 Module FWEA 472898A.204 expedition en cours de Garoua vers YDE ETD=05/04/2026 01/04/2026 APres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;01/04/2026 APres travaux sur site module FWEA faulty commande passé pas disponible a YDE UPDATE dans 1H 31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return..;..;31/03/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et LE BTS 4G (S1P4 ) FME armand activé 31/03/2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L4 CAMUSAT 30.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site ESCALADE L3 CAMUSAT : probleme de dijoncteur sur site ETR=12H 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site / vérification de la continuté ETR 30min escalade L2 CAMUSAT 29.03.2026 CAMUSAT: Grid outage grid only site /awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | OUEST | Koutaba | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 25/03/2026 : SWAP le 13 Fevrier
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Tiko | HUAWEI | Insecurity | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Mbonge | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Galim | HUAWEI | Insecurity | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ekondo-Nege | HUAWEI | Insecurity | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Bamendou | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Hybrid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendou | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
I_HS |  | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM..;..;01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
I_HS |  | SUD-OUEST | Muyuka | HUAWEI | Insecurity | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Muyuka | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Yoke | HUAWEI | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 18/03/2026 :Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Désactivation du pooling des sites (4G) du grand Nord vers Douala et Yaoundé (Huawei) a la demande d'OCM
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Ngoumou | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 29/03/2026 : SWAP en cours
OCM | Solar-Grid | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.6764 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 31.03.26; IHS; Solar Only, site went down due to sunset
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bayangam | HUAWEI | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 30/03/2026 : FO faulty sur la Load Bande S1. Connector RRU sur la meed bande S1 et la SFP faulty au S2 ¦¦ FO, & SFP remplacee et refection connectique 28/03/2026 : suite d'intervention ce jour ¦¦ 1/3 RRU UP après swap du SFP côté BBU. Le deux autres restent down après swap des SFP. Impossible pour nous d'investiguer sur le pylône actuellement pour cause de pluie. La suite de l'intervention se fera demain matin premières heures. 27/03/2026 : FME active ¦¦ Suite d'intervention demain pour check en hauteur 26/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check Connectivity between BBU and RRU 60/61/80/81
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | HUAWEI | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 31/03/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA 12h ¦¦ FO faulty ¦¦ Recharge une FO en local en cours ¦¦ UP apres remplacement de la FO 30/03/2026 : FME active ¦¦ Ghost town ¦¦ ETA 31032026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bantoum | HUAWEI | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;27/03/2026 : En attente de spare ¦¦ Mail sent to OCM 25/03/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Site vandalise..;..;22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP..;..;22.03.26; Site vendalisé, 6 câble de 2*16mm enlevés avec leur mise à la terre, commande passée à OCM 22.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations mais injoignable, escalade faite au PM 21.03.26; All RMODs are down. Need FME on site to check any disjunction; CM-20260321-00003548; FME Patrick activé pour investigations, update ASAP
IHS | Solar-Gen | NORD | Djabi | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 25/03/2026 : SWAP le 13 fevrier
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 24/03/2026: Verifier l'etat de la RRU
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guidiguis | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 19/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Guirvidig | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 : SWAP le 22 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 18/03/2026 : SWAP en cours ce jour
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | KOSSEHONE | NOKIA | Insecurity | 4.6229 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : SWAP le 15 Mars 2026
OCM/Strategique | OCM/Agence | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : Swap le 13 Mars 2026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fokoue | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 16/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | EXCLU | 0 | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 17/03/2026 : Week 12 14/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦Power stability / good breaker ratings require onsite ¦¦ Site vandalise
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ilor | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 13/03/2026 : SWAP le 01 Fevrier 2026
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Zidim | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 20 Fevrier 2026
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Mendji | NOKIA | Insecurity | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 31/03/2026 :Relance faite 30/03/2026 :Ghost town 28/03/2026 : Probleme d'access 27/03/2026 : Access not granted for now we keep trying 26/03/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Pas d'access, et de visisbilite ..;..;28/03/2026 : Probleme d'access 27/03/2026 : Feedback du RM : Access not granted for now we keep trying 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU..;..;28/03/2026 : Probleme d'access 27/03/2026 : Feedback du RM : Access not granted for now we keep trying 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU..;..;28/03/2026 : Probleme d'access 27/03/2026 : Feedback du RM : Access not granted for now we keep trying 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU..;..;28/03/2026 : Probleme d'access 27/03/2026 : Feedback du RM : Access not granted for now we keep trying 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Hina | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Malanden | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 17 Fevrier 2026
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Tongo | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 15 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Meri | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 14 Fevrier 2026
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Manmenye | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Awae | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zoetele | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Obala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Endom | ZTE | EXCLU | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0.49107 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00010935…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Wotutu | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Koupa-Matapit | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 12 Fevrier 2026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bandja | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP le 05 Fevrier 2026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed
IHS | Grid-Hybrid-Gen | OUEST | Taram | Huawei | EXCLU | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 12/03/2026 : SWAP ce jour 12032026
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : FME active ¦¦ En attente du feedback du R.M Denis 30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 5 and ARGA antenna port 1 ¦¦Ghost town..;..; 01/04/2026 : FME active ¦¦ En attente du feedback du R.M Denis 30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 5 and ARGA antenna port 1 ¦¦Ghost town..;..; 01/04/2026 : FME active ¦¦ En attente du feedback du R.M Denis 30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 5 and ARGA antenna port 1 ¦¦Ghost town..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00010818…2026-04-01 22:18:36…Link Bachuo-Ntai<>NRO_026_N_Kembong is strongly misaligned and to be realigned to gain at least 35 dbm; RM Denis is informed, update ASAP…power instability
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mindif | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : Week 12 08/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | NORD-OUEST | Kumbo | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 17/03/2026 : SWAP en cours ce jour
IHS | Grid-Gen | OUEST | Malantouen | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 29/03/2026 : SWAP le O5 mars 2026
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | Huawei | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 30/03/2026 : SWAP le 20 Mars
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00017762…GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | HUAWEI | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 28/03/2026 : SWAP le 19 Fevrier 2026..;..;Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndjokloumbe | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Intervention ce jour : ETA : 13h 31/03/2026 : Check and clean jumper on FRGU antenna port 3 and FRGU ¦¦ FME active ¦¦ETA : 01/04/2026..;..;01/04/2026 : Intervention ce jour : ETA : 13h ¦¦ FRGU faulty¦¦ cde en cours 31/03/2026 : Check and clean jumper on FRGU antenna port 3 ¦¦ FME active ¦¦ETA : 01/04/2026..;..;01/04/2026 : Intervention ce jour : ETA : 13h ¦¦ FRGU faulty¦¦ cde en cours 31/03/2026 : Check and clean jumper on FRGU antenna port 3 ¦¦ FME active ¦¦ETA : 01/04/2026
IHS | Solar-Gen | SUD-OUEST | Mile29 | NOKIA | Insecurity | 0.23362 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00013258…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Eseka | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;01/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260401-00009669…2026-04-02 01:00:40… BO TX Analyse en cours Transmission issue / site on solar U:50,01 load:24,87…site down cause inconnue investigation ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Mankouotmbou | NOKIA | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours..;..;01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours..;..;01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours..;..;01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours..;..;01/04/2026 : Intervention ce jour 31/03/2026 : ETA : 01/03/2026 ¦¦ FME sur cite vandalise intervention demain matin 10H ¦¦ ETA : 01/04/202026. 10:00 AM ¦¦ Feedback RM philippe : Optical Fibal planned to replaced by tomorrow 01/04/2026 30/03/2026 :FME active ¦¦ Intervention ce jour 29/03/2029 : Commande de la F.O passe ¦¦ ETA : Ce jour 27/03/2026 : ETD ce jour 26/03/2026 : Apres intervention hier F.O faulty ¦¦ FME active 25/03/2026 : ETA 14h 24//03/2026 : FRGU faulty ¦¦ cde en cours
ESCO | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00005107…2026-04-01 13:11:37…FME is on the way ETA 15H15…Power issue, generator failure …GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 30/03/2026 : Besoin d'analyse Bo RAN ¦¦ No issue foud
CAMUSAT | HGB | EXTREME-NORD | Kosseoua | HUAWEI | Insecurity | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.755 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 01/04/2026 Technicien camusat en route ETA+13H UTC 31/03/2026 Grid only site ,Grid outage / awaiting grid restoration 31/03/2026 CAMUSAT activé Power status check ongoing..;..;31/03/2026 Grid only site ,Grid outage / awaiting grid restoration 31/03/2026 CAMUSAT activé Power status check ongoing
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | NORD | Maga | Huawei | EXCLU | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 01/04/2026 FME activé manage avec level 0 Nous constatons l'indisponibilité de MAGA-LYCEE dû à une déconnexion entre MPR et BTS. Merci de dépecher un FME à MAGA-LYCEE pour vérifier le statut de la BTS et l'interconnexion entre MPR et BTS. S1P2..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 0 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tokombere | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 31/03/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore accepte
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kar-Hay | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 31/03/2026 : SWAP le 18 Fevrier 2026 ¦¦ Pas encore accepte
IHS | Gen-Solar AER | EXTREME-NORD | Dziguilao | HUAWEI | Insecurity | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026..;..;01/04/2026 : Le FME est en route pour le site ¦¦ ETA 12 h ¦¦ RF Jumper faulty ¦¦ Cde en cours 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and clean jumper, port 0 of RRU 71 ¦¦ ETA 31032026
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Mouanko | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00005114…2026-04-01 10:43:21…DG battery faulty // DG Battery replaced
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Campo | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Ndoukoula | HUAWEI | Insecurity | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 01/04/2026 : SWAP le 10 Fevrier ¦¦ Pas encore transfere
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Nji | ZTE | EXCLU | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00002406…2026-04-01 05:24:22…The technician is on the the way to the site ETA 07h30…En attente RCA CAMUSAT…GE Fault…Power issue
IHS | Gen Only | SUD | Akom II | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Esse | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Elogbatindi | ZTE | Insecurity | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 01/04/2026 :Feedback BO RAN : Site unstable due to power 31/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;site down
IHS | Solar-Gen | SUD | Mintom | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | INC-20260401-00013700…le problème à été résolu à koungoulou …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Bikok | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00003886…2026-04-01 10:01:48…IHS Merci de verifier l'energie…Problème d'énergie sur le site, Chargeur de batterie du GE HS , âpre coupure d'électricité, le GE reste en arrêt et après épuisement des batteries de la baie d'énergie, le site passe Down.…GE Fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Ndjole | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 01/04/2026 : Intervention en cours ce jour 31/03/2029 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 7 of RRU 61 ¦¦ Fme active ..;..;01/04/2026 : Intervention en cours ce jour ¦¦ Feedback Fme : jumper faulty ¦¦ We don’t have this item in our warehouse,Please let us know if available and share estimated time of delivery (ETD), ¦¦ commande en cours 31/03/2029 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 7 of RRU 61 ¦¦ Fme active
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Minka | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260401-00002822…Auto TT closure RCA…Others
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Sacbayeme | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down..;..;INC-20260401-00012433…2026-04-01 17:58:58…Grid outage, Site went down before Gen start due to Battery Backup was blocked SS IHS Renaud confirm // Grid bypassed and Gen started…En attente du retour IHS pour la RCA…Others…Power issue
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Nkongkarak | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD | Pama | NOKIA | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00002698…GE Fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | BISSIANG | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260401-00002706…2026-04-01 05:41:32…The technician is on the way to the site ETA 07h30…En attente RCA CAMUSAT…GE Fault…Power issue
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006768…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Lobo | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kumbo-Bangam | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.60286 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260401-00006175…2026-04-01 13:08:35…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited…Others
I_HS | Gen Only | LITTORAL | Njombe-Penja | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 57.815 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 56.5025 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001386…2026-04-23 03:47:52…Grid outage and grid only site / Grid return awaited
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 51.2118 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: IHS Feedback : Grid outage, no space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalade L4 22/04/2026 IHS Feedback : Grid outage, no space to deploy MDG, Awaiting grid return ESCALADE L3 IHS 21/04/2026 probleme d'energie en attente de retour IHS
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 50.4194 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003092…2026-04-23 06:25:34…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 48.9919 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001274…2026-04-23 06:05:12…Grid outage and Grid only site / Grid return awaited
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 44.1251 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:40:59-Grid only, no space//Awaiting grid return..;..;INC-20260423-00015209
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 41.6057 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell huawei): -22/04/2026 : Suite des checks de la chaine antennaire en cours par le BO TX 20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..;..;(04/23/2026 cell huawei): -22/04/2026 : Suite des checks de la chaine antennaire en cours par le BO TX 20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Abom | ZTE | Operationel | 41.3437 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Impacted by CTR_650_Z_Abom-Plateau (Power issue)..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -Impacted by CTR_650_Z_Abom-Plateau (Power issue)..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -Impacted by CTR_650_Z_Abom-Plateau (Power issue)
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 40.6932 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010694…power …Others Transmission equipement fault // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 40.4777 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-18:00:12-Grid only no space // grid return..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: FME sur site et investigations en cours 23.04.26; The FME should check connectivity between the UBT-m 6.1 and EAC at Mvog-Ada-New on the 10G_MPR_Mvog-Ada-New_2; FME Armand en route pour le site, ETA=10H UTC. // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | EXCLU | 39.9006 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 38.0284 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00008614…2026-04-23 12:46:41…investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Lada | ZTE | Operationel | 36.9827 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_315_Z_Bitoto RCA: Power issue / En attete RCA IHS
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 36.5952 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Need FME on site to check interco BBU MPR / FME activated ETA 11H UTC
IHS | Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 34.4935 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-51:40:27-Grid outage//Gen and PWC Overload...;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: IHS: Gen and PWC Overload - Escalated to L4 22/04/2026 Gen and PWC Overload - Escalated to L3 21/04/2026 Gen and PWC Overload.
ESCO | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 33.8754 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00012130…2026-04-23 16:35:13…Grid outage grid only site/Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 32.7349 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 incident ) :impact by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347), Defaut FAN ¦¦ Action : remplacement DE FAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010489…2026-04-23 15:00:45… Le FME Brice a pris la route pour le site ETA=1H… Remplacement de FAN…Transmission Board fault… Defaut FAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 32.3247 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-4:24:43-Fme Ahanda report Access Issue due to Landloard IHS SS Francois Ndougou is informed..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: IHS: 46v: Fme Ahanda report Access Issue due to Landloard - Escalated to L2..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: IHS: 46v: Fme Ahanda report Access Issue due to Landloard - Escalated to L2..;..;INC-20260423-00014361…Fme reported Access Issue due to Landloard/ Grid return…Fme reported Access Issue due to Landloard/ Grid return…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 31.6541 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010433…2026-04-23 14:21:07…investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0. // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 31.1114 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Camusat; Grid outage and ATS is faulty / Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002727…2026-04-23 06:58:45…Grid outage and ATS is faulty / Grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 31.0653 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Camusat: Travaux Eneo en cours dans la zone (Transformateur HS) - Escalated to L5 22.04.26; Camusat; Travaux Eneo en cours dans la zone (Transformateur HS) - Escalated to L4 21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 30.457 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00011742 ¦¦ (04/23/2026 top offenders):-23.04.26; Camusat; unknow / Our FME is informed ,but there isn't guard on site and he said that it's raining
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 29.4747 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Grid outage and no GEN on site /Grid return awaited - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 28.6376 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Camusat: investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Camusat: investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00009908…2026-04-23 14:15:28…grid outage grid only site / awaiting grid return…grid outage grid only site / awaiting grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site / awaiting grid return
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | EST | Batouri | ZTE | Operationel | 28.0526 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): A investiguer
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 27.717 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260423-00001657; FME Eloundou activé pour investigations, ETA=15H UTC..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00017766…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 26.8843 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Le FME reporte que MTN est également coupé et que le site est grid only. Point escaladé au L2 de IHS 23.04.26: Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260422-00005348; FME Symphorien activé pour investigations, ETA=12H UTC
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 25.478 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00013352…2026-04-23 21:50:40…grid outage grid only site/Grid return awaited
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 24.4193 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | (4/23/2026 powerco): power issue
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 24.0792 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR et la BBU; CM-20260423-00000064; FME Henri activé pour investigations, ETA=13H UTC..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00000018…2026-04-23 09:39:11…23.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR et la BBU; CM-20260423-00000064; FME Henri activé pour investigations, update ASAP…power …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 23.8907 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010696 ¦¦ (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 23.4476 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage grid only site awaited grid return - Escalade L3
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | EXCLU | 23.4248 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Intervention prevu pour ce jour ETA attendu 22/04/2026 : Spare pas totalement disponible ¦¦ Reste de Spare en cours d'expedition de douala pour yaounde ce jour 20/04/2026 : Site vendalise..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Intervention prevu pour ce jour ETA attendu ¦¦ Up apres remplacement de cable vendalise 22/04/2026 : Spare pas totalement disponible ¦¦ Reste de Spare en cours d'expedition de douala pour yaounde ce jour 20/04/2026 : Site vendalise
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 23.1143 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 22.7332 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00013850 ¦¦ (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 22.5905 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Baisse de tension ENEO
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 21.712 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 17h): -Impacted by CTR_715_Z_Etoa-Dispensaire (Power issue)..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..;..;INC-20260423-00008148…TX issue resulting to power issues …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 21.5824 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: FME Rodrigeue en route pour le site, ETA=12H UTC 22/04/2026 FME rodrigue activé eta asap Besoin d'un fme sur site de MPR_DSCHANG_4 pour verifier le status de L ODU 4/2
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 21.1126 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Feedback camusat : FME en route pour le site ETA 13 :00. Feedback ASAP..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26; Camusat; investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Camusat; investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Camusat; investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006697…2026-04-23 21:23:38…investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0 Relance en attente de retour
I_HS | Grid Only | CENTRE | Yaoundé | ZTE | Operationel | 20.6069 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:51:23-Grid only no space // grid return..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;INC-20260423-00010139
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 20.4228 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010681…impacté par MVOG Ada new …Others Transmission equipement fault. // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 20.3861 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 19.8639 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00018249 ¦¦ (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 19.3698 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 23/04/2026: INC-20260423-00001633: IHS merci de stabiliser l energie
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 18.6876 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Feedback camusat : Grid only site. Retour secteur et site UP depuis 17 :10..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Camusat: Grid only site /Grid return awaited..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010944…2026-04-23 14:38:36…Grid only site /Grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 18.5291 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00000624…2026-04-23 02:45:39…Grid outage and no GEN on site /Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Batchenga | NOKIA | Operationel | 18.4914 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 22.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 21.04.26; Pylone de Camtel. Demande d'accès en cours pour des travaux en hauteur 21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 22.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 21.04.26; Pylone de Camtel. Demande d'accès en cours pour des travaux en hauteur 21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé ..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 22.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 21.04.26; Pylone de Camtel. Demande d'accès en cours pour des travaux en hauteur 21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé ..;..;INC-20260423-00007544…impacté par Les RSL NTUI BACHENGA trop degradés: -70dbm, Travaux de repointage effectués du coté de bachenga nachtigal sans succes, Les Travaux de repointage doivent egalement etre effectués du cote de NTUI pour remonter Le site
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 18.1246 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 17.9127 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00011857…2026-04-23 23:00:22…No power issue site on Grid with Ubaie : 49.5V ,The FME TX Henry (699949693) from Huawei is informed , (retour FME henry : probleme d'enrgie qui a causer le plantage MPR)
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 17.9102 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-5:26:16-Rectifiers hanging base connector faulty..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: IHS: Rectifiers hanging base connector faulty
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | EXCLU | 17.7569 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/23/2026 hourly IHS):-518:53:40-ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 17.653 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 17.3436 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00000625…2026-04-23 02:45:39…Grid outage and no GEN on site /Grid return awaited…impacté par bonamoutongo lll power issue grid outage no backup awaiting grid return …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 16.8885 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260423-00010490…impacté par MVOG Ada new …Others Transmission equipement fault. // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zileng | NOKIA | Insecurity | 16.8393 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Power issue ¦¦ Intervention du powerco ce jour 21/04/2026 :Check breaker and interconnection FRMF, and FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME YAYA activer 18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Power issue ¦¦ Intervention du powerco ce jour 21/04/2026 :Check breaker and interconnection FRMF, and FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME YAYA activer 18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Power issue 22/04/2026 : Power issue ¦¦ Intervention du powerco ce jour 21/04/2026 :Check breaker and interconnection FRMF, and FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME YAYA activer 18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage..;..;INC-20260423-00006989…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 16.5688 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-19:21:00-Grid only, no space // awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 16.252 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (4/23/2026 powerco): power issue, mais le site est remonte seul
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 15.991 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: FME Jeremiah en route pour le site, ETA=12H UTC 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 15.8369 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010685…impacté par MVOG Ada new …Others Transmission equipement fault¦¦ ( CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347, Defaut FAN ¦¦ Action : remplacement DE FAN) // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid-Hybrid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | EXCLU | 15.4014 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ INC-20260423-00001228…2026-04-23 03:17:34…investigation ongoing / Our FME will be manage the point early this morning around 06:50am…power issue at Cellucam new Camusat support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 15.3947 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001223…2026-04-23 03:17:34…investigation ongoing / Our FME will be manage the point early this morning around 06:50am
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 15.3785 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001225…2026-04-23 03:17:34…investigation ongoing / Our FME will be manage the point early this morning around 06:50am…power issue at Cellucam new Camusat support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 14.6773 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00021735 ¦¦ (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 14.2464 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003222…impacté par CBC …Others Transmission equipement fault
ESCO | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8951 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Feedback Camusat : Check ongoing. Feedback ASAP. ..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Feedback Camusat : Check ongoing. Feedback ASAP. ..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Camusat: investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0
ESCO | #N/A | CENTRE | Yaoundé | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Camusat: Grid outage, gen can start due to noise polution / grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Camusat: Grid outage, gen can start due to noise polution / grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Camusat: Grid outage, gen can start due to noise polution / grid return awaited - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3
#N/A | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP
IHS | #N/A | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: ODU 3DB29118AA reçu faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours 22.04.26; ODU arrivé ce soir et remplacement ce 23.04.26 21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et disponible à Douala et expédition vers Limbe, ETD=22.04.26 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: ODU 3DB29118AA reçu faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours 22.04.26; ODU arrivé ce soir et remplacement ce 23.04.26 21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et disponible à Douala et expédition vers Limbe, ETD=22.04.26 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: ODU reçu faulty, nouvelle commande en cours 22.04.26; ODU arrivé ce soir et remplacement ce 23.04.26 21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et disponible à Douala et expédition vers Limbe, ETD=22.04.26 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP
I_HS | #N/A | CENTRE | Mbankomo | ZTE | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -22.04.26: Carte core EVO 1G et pas disponible en stock, commande en cours vers OCM 22.04.26; FME Samba en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site et investigations en cours, carte core EVO 1G probablement faulty 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR fme activé ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -22.04.26: Carte core EVO 1G et pas disponible en stock, commande en cours vers OCM 22.04.26; FME Samba en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site et investigations en cours, carte core EVO 1G probablement faulty 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR fme activé ..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -22.04.26: Carte core EVO 1G et pas disponible en stock, commande en cours vers OCM 22.04.26; FME Samba en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site et investigations en cours, carte core EVO 1G probablement faulty 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR fme activé
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Camusat: Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L3 22.04.26; Camusat; Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L2..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Camusat: Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L3 22.04.26; Camusat; Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L2..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Camusat: Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L3 22.04.26; Camusat; Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L2
ESCO | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage gen cannot be started due to noise disturbance/ awaiting grid erturn - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage gen cannot be started due to noise disturbance/ awaiting grid erturn - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage gen cannot be started due to noise disturbance/ awaiting grid erturn - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage and grid only site, no space to deploy a GEM / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage and grid only site, no space to deploy a GEM / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage and grid only site, no space to deploy a GEM / Grid return awaited - Escalade L3
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalade L3
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Moliwe | Huawei | Insecurity | 13.8683 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 13.8662 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 13.8274 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell huawei): -23/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Le transport du GE pour remplacement est en cours. Nous estimons un ETD de 25/04/2026 et un ETR de 26/04/2026...;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -22/04/2026 Camusat: gen overloaded and stopped due to noise disturbance / gen will be started once it had cooled down..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -22/04/2026 Camusat: gen overloaded and stopped due to noise disturbance / gen will be started once it had cooled down
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Meiganga | HUAWEI | Operationel | 13.7856 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 cell huawei): -23/04/2026 :Power isntability ¦¦ Mail sent to Camusat
MTN sharing | MTN sharing | EST | Batouri | ZTE | Operationel | 13.7536 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260423-00002722; FME Hugues activé pour investigations, ETA=13H UTC
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.5157 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00016215…2026-04-23 21:41:34…grid outage grid only site / awaiting grid return…grid outage grid only site / awaiting grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site / awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 13.1659 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (4/23/2026 powerco): FME on site , il a refais la connectique entre l'ODU et le MPR
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.8716 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002530…2026-04-23 06:49:27…Grid outage and grid only site / Grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.7384 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -P2 Incident at Mboppi-New (Power issue)..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006742…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.5808 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006141 ¦¦ (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Yaounde | NOKIA | Operationel | 12.3276 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE HS | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -22.04.26; ODU MPT 7-8G 3DB20859AC faulty and not available, order done to customer 21/04/2026 Après avoir resertir le connecteur RJ45 côté IDU , L'ODU ne s'allume pas. Les check vont continuer demain en aérien il fait déjà nuit. 21.04.26; Besoin d'un FME sur CTR_006_Mbankolo pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 6.2 sur le 10G_MPR_2; CM-20260421-00002876; FME Brice activé pour investigations, ETA=18H UTC..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -22.04.26; ODU MPT 7-8G 3DB20859AC faulty and not available, order done to customer 21/04/2026 Après avoir resertir le connecteur RJ45 côté IDU , L'ODU ne s'allume pas. Les check vont continuer demain en aérien il fait déjà nuit. 21.04.26; Besoin d'un FME sur CTR_006_Mbankolo pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 6.2 sur le 10G_MPR_2; CM-20260421-00002876; FME Brice activé pour investigations, ETA=18H UTC..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -22.04.26; ODU MPT 7-8G 3DB20859AC faulty and not available, order done to customer 21/04/2026 Après avoir resertir le connecteur RJ45 côté IDU , L'ODU ne s'allume pas. Les check vont continuer demain en aérien il fait déjà nuit. 21.04.26; Besoin d'un FME sur CTR_006_Mbankolo pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 6.2 sur le 10G_MPR_2; CM-20260421-00002876; FME Brice activé pour investigations, ETA=18H UTC
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Balissa | NOKIA | Operationel | 12.3269 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.3142 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-2:51:43-Grid only, no space//awaiting grid return..;..;INC-20260423-00016006…Others Transmission equipement fault
MTN sharing | MTN Sharing | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.2913 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by LIT_346_Z_Bberi-Abattoir(LIT-346) ,FME is on the site,ETA=04:55pm, ARV Defectueux - AVR remplace ¦¦ IHS : ..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -P2 impact LIT_346_Z_Bberi-Abattoir..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00011135…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.2783 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00015343…2026-04-23 23:45:30…Active//No power issue, site is on Gen with Ubaie: 51.8V. The Tx FME Mbah hosiah (699699694 / Huawei) is informed…Fiber optic cut
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.2182 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (4/23/2026 powerco):reset de l'ODU
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.7453 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Grid outage // Démarrage manuel du GE (Automatisme NOK car interdiction de démarrer le GE à partir de 18h). ..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Grid outage // Démarrage manuel du GE (Automatisme NOK car interdiction de démarrer le GE à partir de 18h). ..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Grid outage // Démarrage manuel du GE (Automatisme NOK car interdiction de démarrer le GE à partir de 18h). ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Camusat; Coupure ENEO et refus de démarrer le GE par la voisine qui signale qu'elle est en contentieux avec OCM // En attente retour secteur..;..;INC-20260423-00008154…2026-04-23 11:40:06…Coupure ENEO et refus de démarrer le GE par la voisine qui signale qu'elle est en contentieux avec OCM // En attente retour secteur.
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 11.7304 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00015144…2026-04-23 20:02:35… Grid outage, Grid only site / grid return awaited
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 11.5149 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26; Camusat; investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Camusat; investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Camusat; investigations ongoing/Technician is trying to manage with level0
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.8385 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003230…impacté par CBC qui est down en se moment …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.8384 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003240…impacté par CBC qui est down en se moment (investigation en cour)…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 10.7877 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ocm ran 13h): -P2 Incident at Mboppi-New (Power issue)..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006735…affecté par Mboppi New grid only site manque secteur en attente du retour secteur…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.7782 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003228…2026-04-23 08:07:29…Grid only site/Probqble Grid outqge/awaiting grid return…Power issue at CBC…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.6892 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010677…impacté par MVOG Ada new …Others Transmission equipement fault // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
MTN sharing | #N/A | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 10.6834 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Power alarms; MTN is activated to check
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.2908 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | NC-20260423-00010684: Impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). . (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Dumbu | NOKIA | Insecurity | 10.0241 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-8:05:16-FME Roland is managing with level 0..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Feedback RM : Still Power Issue Site going down after reset when cells are coming up. Ihs to upgrade power capacity there 22/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Feedback RM : Still Power Issue Site going down after reset when cells are coming up. Ihs to upgrade power capacity there 22/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;INC-20260423-00016964…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.0003 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ (04/23/2026 top offenders):-23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
OCM/Strategique | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.9934 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ (04/23/2026 top offenders):-23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.8981 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -P2 Incident at Mboppi-New (Power issue)..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006606…2026-04-23 13:39:27… Le FME Est actuellement sur site de Ngodi-Cimetiere pour la recuperation des batteries. Update ASAP… Installation d'une nouvelle Batterie Frelon(Celle de Ngodi-Cimetiere) Sur le site…Grid Outage… Grid outage no space et Batterie Frelon du site Dechargee
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.8801 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-3:03:33-FME manage ETA 8:50..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002023…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.8359 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00009413
IHS | Grid-Gen | NORD | Guider | Huawei | Operationel | 9.625 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-4:15:43-FME Maxim is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.4409 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (4/23/2026 cell zte):
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.4007 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-Grid outage, site went down due to Gen Overload (30kva,290A..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00009416
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 9.3908 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26; Power alarms; Camusat feedback awaiting - Escalated to L2..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Power alarms; Camusat feedback awaiting - Escalated to L2
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.2593 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -22/04/2026 : RI en cours de redaction pour envoye a ZTE 21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Cables GPS remplace mais probleme pas resolu ; check en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Test de troobleshooting entre le Fme et le suport ZTE planifie pour demain 22/04/2026 : RI en cours de redaction pour envoye a ZTE 21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Cables remplace mais probleme pas resolu ; check en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Test de troobleshooting entre le Fme et le suport ZTE planifie pour demain 22/04/2026 : RI en cours de redaction pour envoye a ZTE 21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Cables remplace mais probleme pas resolu ; check en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2551 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
IHS | Gen Only | NORD | Bardake | NOKIA | EXCLU | 9.2457 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: En attente d'un nouvel ETR de l'ing OCM 20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: En attente d'un nouvel ETR de l'ing OCM 20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: En attente d'un nouvel ETR de l'ing OCM 20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26
IHS | Grid-Hybrid-Gen | LITTORAL | Massock-Songloulou | NOKIA | Operationel | 9.2453 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_003 EBOMBE, Souci d'energie ¦¦ Action : RAC en attente CAMUSAT..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -Impacted by Songloulou-IHS_LIT_200 (TX issue)..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -Impacted by Songloulou-IHS_LIT_200 (TX issue)..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -Impacted by Songloulou-IHS_LIT_200 (TX issue)
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Songloulou | NOKIA | Operationel | 9.2453 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_003 EBOMBE, Souci d'energie ¦¦ Action : RAC en attente CAMUSAT..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: ODU MPT 7-8G 3DB20858AC faulty, cable Eth faulty, carte MPT faulty, commande passée et vérifications du SPM en cours 23.04.26: FME sur site et investigations en cours, update ASAP 22.04.26: Check en cours avec le level 0 qui est sur site actuellement et si NOK, suite des investigations en hauteur ce 23.04.26 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Charly activé pour investigations, ETA=14H UTC..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: ODU MPT 7-8G 3DB20858AC faulty, cable Eth faulty, carte MPT faulty, commande passée et vérifications du SPM en cours 23.04.26: FME sur site et investigations en cours, update ASAP 22.04.26: Check en cours avec le level 0 qui est sur site actuellement et si NOK, suite des investigations en hauteur ce 23.04.26 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Charly activé pour investigations, ETA=14H UTC..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: FME sur site et investigations en cours, update ASAP 22.04.26: Check en cours avec le level 0 qui est sur site actuellement et si NOK, suite des investigations en hauteur ce 23.04.26 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Charly activé pour investigations, ETA=14H UTC
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Darrack | NOKIA | Insecurity | 9.2451 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-2143:20:24-Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates. The site no longer appears in the client app
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchevi | NOKIA | Insecurity | 9.2451 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Cable d'alimentation SPM vandaliser 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED, FXDB, FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Tsafack ervis activer..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Cable d'alimentation SPM vandaliser 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED, FXDB, FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Tsafack ervis activer..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Relance faite hier 22/04/2026 : Cable d'alimentation SPM vandaliser 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED, FXDB, FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Tsafack ervis activer
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tatum | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Baba-Babungo | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndu-Mbakfu | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Feedback RM : Road blocked No traffic 21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Feedback RM : Road blocked No traffic 21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Feedback RM : Road blocked No traffic 21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bangolan | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-28:00:07-FME Eric is managing with level 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: IHS: FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L4 22.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L3 21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L2..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: IHS: FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L4 22.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L3 21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L2..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: IHS: FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L4 22.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L3 21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L2
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2127 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00017366…2026-04-23 21:59:27…site was down because the powercore controller froze / Ok after reset…site was down because the powercore controller froze / Ok after reset…Others…site was down because the powercore controller froze / Ok after reset
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.0282 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 ticket ):(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001631…power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.9635 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001597…2026-04-23 04:07:50…unknow / Our FME is managing the point with the security guard
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.923 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010679…Power issue …Others Transmission equipement fault // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.9209 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010687…power issue (grid outage)…Others Transmission equipement fault // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.9011 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010689…impacté par MVOG Ada new …Others Transmission equipement fault // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.0395 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003237…impacté par CBC …Others Transmission equipement fault
IHS | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.9009 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -P2 Incident at Mboppi-New (Power issue)..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006738…affecté par Mboppi New grid only site manque secteur en attente du retour secteur …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 7.7966 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-Impacted by NRD_054_H_Garoua-Ouro-Lawan (Power issue)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.4591 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003239…power issues responsabilité ihs …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 7.4494 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Camusat: red zone; Intervention in the morning - Escalade L3
MTN sharing | #N/A | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 7.3637 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power issue handled by MTN
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.3112 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00004194
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.2958 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:26:10-FME is on the way ETA 21:45..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00017740…2026-04-24 00:30:51…Grid outage ,site went down because Gen stopped with alarm"" Over current//He reset Gen card and started Gen manually
IHS | Solar-Gen | EST | Moloundou | NOKIA | Operationel | 7.2574 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-9:06:01-FME Ben is managing with level 0..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006204…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Makak | NOKIA | Operationel | 7.247 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00013135…Site down cause power issue sur MINKA MTN problème dans la baie IHS car elle est complètement éteinte
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 7.2239 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-Impacted by NRD_054_H_Garoua-Ouro-Lawan (Power issue)
I_HS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.2008 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-2:58:55-FME is on site..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: IHS: 45.3V: FME is on way. ETA = 03:30 PM..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010071
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.1886 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 17h): -Impacted by LIT_260_Z_Ndobo-Rail (Power issue)..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00011515…power issue on far end , ndobo rail…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.9647 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Ngouetou | NOKIA | Operationel | 6.9426 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_301_N_Matsari, @ sylvienne Ocm Geldu TT pour test ODU en hauteur ¦¦ @WILLY FME OCM pang CAMTEL besion dde ton support terrain sur cet incident ¦¦ FME deja en route ,ETA FME 9h30 a cause de la pluie
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.8627 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -P2 Incident at Mboppi-New (Power issue)..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006733…affecté par Mboppi New grid only site manque secteur en attente du retour secteur …Others Transmission equipement fault
OCM | 0 | EXTREME-NORD | Tagawa | NOKIA | Insecurity | 6.8284 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: ODUs disponible à Garoua, à expédier vers Maroua, ETD=24.04.26 23.04.26: Apres Intervention avec le BO TRANS, Il est question de remplacer les ODU UTB-S 7GHZ (3DB29107AA) main de WAZA et TAGAWA. Commande en cours Update ASAP 22.04.2026: Apres Intervention avec le BO TRANS, Il est question de remplacer les ODU UTB-S 7GHZ (3DB29107AA) main de WAZA et TAGAWA. Commande en cours Update ASAP 22.04.26; Suite des travaux ce jour avec l'escorte militaire car zone très insécurisée , ETA=13H UTC 21.04.26; Suite des travaux ce 22.04.26 avec l'escorte militaire car zone très insécurisée 21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Apres Intervention avec le BO TRANS, Il est question de remplacer les ODU UTB-S 7GHZ (3DB29107AA) main de WAZA et TAGAWA. Commande en cours Update ASAP 22.04.2026: Apres Intervention avec le BO TRANS, Il est question de remplacer les ODU UTB-S 7GHZ (3DB29107AA) main de WAZA et TAGAWA. Commande en cours Update ASAP 22.04.26; Suite des travaux ce jour avec l'escorte militaire car zone très insécurisée , ETA=13H UTC 21.04.26; Suite des travaux ce 22.04.26 avec l'escorte militaire car zone très insécurisée 21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: Apres Intervention avec le BO TRANS, Il est question de remplacer les ODU UTB-S 7GHZ (3DB29107AA) main de WAZA et TAGAWA. Commande en cours Update ASAP 22.04.2026: Apres Intervention avec le BO TRANS, Il est question de remplacer les ODU UTB-S 7GHZ (3DB29107AA) main de WAZA et TAGAWA. Commande en cours Update ASAP 22.04.26; Suite des travaux ce jour avec l'escorte militaire car zone très insécurisée , ETA=13H UTC 21.04.26; Suite des travaux ce 22.04.26 avec l'escorte militaire car zone très insécurisée 21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260423-00021620
CAMUSAT | Hybrid Solar - S2 | CENTRE | Mvam | NOKIA | Operationel | 6.8272 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00018587…Others Transmission equipement fault ¦¦ (04/23/2026 camusat 15h): Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.6694 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002971…2026-04-23 15:53:14… Travaux toujours en cours… Disjonction volontaire par le Bailleur…Others… Probleme energie sur CBC
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.6669 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003232…2026-04-23 08:07:07…probable grid outage, grid only site / grid return awaited…impacté par l'incident sur CBC …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.6286 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003220…impacté par CBC …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.6285 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003238…impacté par CBC …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.6284 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002968…2026-04-23 08:02:17…Probable Grid outage/awaiting grid return…impacté par CBC …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mora | Huawei | Insecurity | 6.5999 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-FME Brice is on the site .
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.529 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:57:38-Fme Armand is informed ETA=08:20AM..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003368…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.4761 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00015463…2026-04-23 23:48:13…Impacted by Damas-New-CTR_074…Fiber optic cut at TAMTAM
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Ngong | Huawei | Operationel | 6.4418 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Carte GE alarmée
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.4095 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:13:40-FME Jovi is informed ETA 11:30 AM..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00007424…intervention en cours …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.3343 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:45:01-Fme Justin informed and will managed after Nkolmekong..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00006149…2026-04-23 09:36:06…Hello Team FO; après analyse nous observons une perte de supervision sur le site de Emana-Pont-IHS-CTR_599 due à l'indisponibilité du site de Emana-Blick-IHS_CTR_160. prière impacter le partenaire énergie pour vérifier le statut de l'énergie sur site et activer le FME pour vérifier le status du MPR à Emana-Pont-IHS-CTR_599.…Down derrière EMANA BILICK qui est en défaut à cause de l'absence d'énergie dans le site…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.308 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:34:48-christmas ( 659906618 / LEC ) is on site for Work (swap of the energy bay)..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00016013
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Waza | NOKIA | Insecurity | 6.2448 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -24/04/2026 : Check and replace FXDB ..;..;INC-20260423-00003616…2026-04-23 08:22:01…Impqcted by Dabanga EXN 807…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.0716 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:37:38-FME is on site..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Feedback HIS : Site up RCA: Low fuel // refueling done..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005496
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndjokloumbe | NOKIA | Operationel | 5.9283 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006153…power issue on site du côté de EBOMBE OCM et ce dernier impact ses environs, l'équipe power CAMUSAT prends le point et je follow cela …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Mbam | NOKIA | Operationel | 5.9228 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -22.04.2026: Apres conf call effectuer avec THEO et Kingsley. Les spare seront expediee par ESICO ce Jours De Garoua pour Ngaoundere ETD=23.04.2025 19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -22.04.2026: Apres conf call effectuer avec THEO et Kingsley. Les spare seront expediee par ESICO ce Jours De Garoua pour Ngaoundere ETD=23.04.2025 19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -22.04.2026: Apres conf call effectuer avec THEO et Kingsley. Les spare seront expediee par ESICO ce Jours De Garoua pour Ngaoundere ETD=23.04.2025 19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 5.9226 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Alou | NOKIA | Insecurity | 5.8684 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 incident ) : impact by SUO_030_N_Bachuo-Ntai , Defaut GEN ¦¦ Action Gen overhaul..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: FME en route pour le site, ETA=13H UTC 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier l'état du FAN du MPR et le remplacer au besoin, PN: 3DB18134BBAD01 FME activé eta asap ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: FME en route pour le site, ETA=13H UTC 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier l'état du FAN du MPR et le remplacer au besoin, PN: 3DB18134BBAD01 FME activé eta asap ..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: FME en route pour le site, ETA=13H UTC 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier l'état du FAN du MPR et le remplacer au besoin, PN: 3DB18134BBAD01 FME activé eta asap
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.8486 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001402…2026-04-23 03:49:38…unknow / Our FME will be check the power status on site this morning
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.8374 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:02:31-Fme Armand is informed ETA=11:10AM..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00006846
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.7993 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket )INC-20260423-00003227…power issues responsabilité ihs …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 5.732 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:34:57-FME is on the way ETA 19:50
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.7191 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-Fme delor will manage after Tsinga Village 2
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.7125 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.6889 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Mbalmayo | ZTE | EXCLU | 5.6044 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/23/2026 top offenders):-New site not yet transferred to MSP
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.5924 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002941…Grid fluctuations on remote site …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | Insecurity | 5.4891 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed 21/03/2026 : Access issue 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check ABIA connectivity..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Acess issue 21/03/2026 : Access issue 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check ABIA connectivity
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Kaladi | NOKIA | Operationel | 5.4838 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket )INC-20260423-00012994…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 5.4219 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-2:31:34-Joseph is informed and managing..;..;INC-20260423-00014364…2026-04-24 00:41:54… Joseph is informed and managing with level 0 due to insecurity
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.4099 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-2:17:32-FME will reach on site after Bonaberi abatoir..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: IHS: 1.5V: FME is on the way after Bberi-Abattoir..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00013183…Power issue Technicien power suit le point …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.4064 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005148…Grid outage and GE fail to start …Others Transmission equipement fault
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.3554 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_315_Z_Bitoto RCA: Power issue / En attete RCA IHS..;..;INC-20260423-00016577…2026-04-24 00:07:07…There is power issue
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.3031 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-3:54:43-(Unstable)FME reported insufficient rectifiers on site
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Dabanga | NOKIA | Insecurity | 5.2646 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ticket):INC-20260423-00009990…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zigague | NOKIA | Insecurity | 5.2557 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 13h): -Impacted by EXN_807_N_Dabanga (TX issue)..;..;INC-20260423-00010098…Others Transmission equipement fault
MTN sharing | Hybrid Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.2441 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007673…Others Transmission equipement fault
MTN sharing | #N/A | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 5.0419 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Power alarms; MTN is activated to check
CAMUSAT | Good Grid + GE | SUD | Ebolowa | ZTE | Operationel | 4.9428 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket )INC-20260423-00007108
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.9322 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002168…2026-04-23 06:40:04 ¦¦(04/23/2026 Top offenders camusat): Site impacté par Mbalgong Crf
MTN sharing | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.9215 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006147
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.8874 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002614…2026-04-23 06:52:09…unknow / Our FME is managing with the level 0
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.8666 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00015687…2026-04-23 19:58:11… Grid outage, Grid only site / grid return awaited…problème énergie délestage dans la zone pas de GE sur ce site …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | Insecurity | 4.7952 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-1:51:22-FME manage with level 0..;..;(04/23/2026 cell nokia): - 24/04/2026 : Acess issue 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace ABIA ¦¦ Acess issue ..;..;INC-20260423-00006447…2026-04-23 10:30:23…Le site est up à notre connexion, nous ne constatons pas de souci coté transmission.…Impacted by Balikumbat palias…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 4.784 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 incident ) : impact by SUO_030_N_Bachuo-Ntai , Defaut GEN ¦¦ Action Gen overhaul..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00018835…2026-04-24 00:37:49…Gel du TT pour insecurité @Sylvienne Ocm
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.7581 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:32:41-FME Justin is informed ETA 07:40 AM..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002848
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.7078 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002786…Instabilité Power suspecté... l'équipe maintenance power se déploie sur site pour examiner et nous faire un retour.…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Mbimbim | NOKIA | Operationel | 4.6369 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_301_N_Matsari, @ sylvienne Ocm Geldu TT pour test ODU en hauteur ¦¦ @WILLY FME OCM pang CAMTEL besion dde ton support terrain sur cet incident ¦¦ FME deja en route ,ETA FME 9h30 a cause de la pluie
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Zouvoul | NOKIA | Insecurity | 4.6222 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): - 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;(04/23/2026 cell nokia): - 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;(04/23/2026 cell nokia): - 21/04/2026 : Relance faite 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.5548 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007422…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ntumbaw | NOKIA | Insecurity | 4.5482 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer ¦¦ Mail dent to IHS 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer ¦¦ Mail dent to IHS 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : FME Donald activer pour investigation 22/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer ¦¦ Mail dent to IHS 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 4.4868 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Feedback Camusat : Baisse de tension dans la zone. Site mis sur GE depuis 10 :50. ..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00008524…site UP après avoir refait le connecteur RJ45 reset de l'ODU …Power…site UP après avoir refait le connecteur RJ45 reset de l'ODU
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.4556 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.4484 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:40:48-FME is informed and managed..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00012077
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fungom | NOKIA | Insecurity | 4.3927 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-2:01:34-Our FME MOSES is managing with level zero..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Feedback RM : Impacted by BAFMENG Road blocked No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 21/04/2026 : Feddback RM : Impacted by BAFMEN Road blocked No traffic blocked by transporters 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 17/04/2026 : Pas d'access ¦¦ Zone rouge 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Check and replace ABIA ¦¦ Acess issue ..;..;INC-20260423-00006255…2026-04-23 09:59:47…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ba'aba | ZTE | Operationel | 4.3672 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:18:56-FME Anrtoine will manage after ESSOS OASIS..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005029
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.3391 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002784 ¦¦ (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.2989 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ (04/23/2026 Top offenders camusat): Disjoncteur batterie baissée
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.2311 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by LIT_346_Z_Bberi-Abattoir(LIT-346) ,FME is on the site,ETA=04:55pm, ARV Defectueux - AVR remplace ¦¦ IHS : ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -P2 impact LIT_346_Z_Bberi-Abattoir..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00011128…Power issue Technicien power suit le point …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.2033 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 4.1989 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26: Camusat: FME is managing..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: Camusat: FME is managing
#N/A | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.198 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by LIT_346_Z_Bberi-Abattoir(LIT-346) ,FME is on the site,ETA=04:55pm, ARV Defectueux - AVR remplace ¦¦ IHS : ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -P2 impact LIT_346_Z_Bberi-Abattoir
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.1905 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by LIT_346_Z_Bberi-Abattoir(LIT-346) ,FME is on the site,ETA=04:55pm, ARV Defectueux - AVR remplace ¦¦ IHS : ..;..;(04/23/2026 hourly IHS):-0:43:08-FME is informed and managing..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00011120…2026-04-23 15:19:23…AVR Faulty // AVR REPLACED…AVR Faulty // AVR REPLACED…Others…QVR Faulty
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.0976 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005549
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.0595 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_247_Z_nkolanga Souci d'energie ¦¦ Action RCA EN attente HIS..;..;(04/23/2026 hourly IHS):-0:19:01-Fme Antoine informed ETA=12:30PM..;..;INC-20260423-00007980…2026-04-23 11:51:20…Fme is on site… En Attente RCA IHS…Others… Souci Energie
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.0498 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by LIT_346_Z_Bberi-Abattoir(LIT-346) ,FME is on the site,ETA=04:55pm, ARV Defectueux - AVR remplace ¦¦ IHS : ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -P2 impact LIT_346_Z_Bberi-Abattoir..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00011124…Power issue Technicien power suit le point …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.0498 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by LIT_346_Z_Bberi-Abattoir(LIT-346) ,FME is on the site,ETA=04:55pm, ARV Defectueux - AVR remplace ¦¦ IHS : ..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -P2 impact LIT_346_Z_Bberi-Abattoir..;..;INC-20260423-00011126…Power issue Technicien power suit le point …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | EST | Yokadouma | NOKIA | Operationel | 4.0399 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by EST_016_Z_Kenzou(EST-016), False LOW OIL pressure alarm¦¦ FME reset card and manually started Gen..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Check and replace SFP on FSMF <>FXDB connection ¦¦ FME activer 22/04/2026 : Closed after reset but check and replace SFP on FSMF<>FXDB connection 22/04/2026 : FME a remplacer la ABIA hier mais l'alarme persiste. Le point a ete transmis a lexpert MOHAN pour une analyse plus appronfondie 21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA ¦¦ FME sur site ¦¦mIntervention en cours 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Check and replace SFP on FSMF <>FXDB connection ¦¦ FME activer 22/04/2026 : Closed after reset but check and replace SFP on FSMF<>FXDB connection 22/04/2026 : FME a remplacer la ABIA hier mais l'alarme persiste. Le point a ete transmis a lexpert MOHAN pour une analyse plus appronfondie 21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA ¦¦ FME sur site ¦¦mIntervention en cours 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;INC-20260423-00012519…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.9021 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00015246…power issu sur le site Far end ZI-BASSA-II LES ÉQUIPES POWER CAMUSAT SUIVENT LE POINT …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | CENTRE | Akongo | NOKIA | EXCLU | 3.8795 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | INC-20260423-00014398…2026-04-24 00:14:20…Active //No power issue on site ,Site on Solar Ubaie=54.5V, Rodrigues Mongang (655102999 /Huawei) is informed
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.7839 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005963…2026-04-23 10:07:33
MTN sharing | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.7012 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260423-00017063…2026-04-23 21:47:17…MTN activated for check power status
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | Insecurity | 3.6513 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-26:48:46-FME Gerald is managing with level 0..;..;INC-20260423-00009725…2026-04-23 17:45:05…02/03 rectifiers faulty // Rectifiers replaced…02/03 rectifiers faulty // Rectifiers replaced…Disconnection…02/03 rectifiers faulty // Rectifiers replaced
CAMUSAT | Good Grid + GE | SUD | Ebolowa | ZTE | Operationel | 3.6369 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00000109…2026-04-23 01:11:38…investigation ongoing / Our FME is on site
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 3.5801 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ocm ran 17h): -Power status check ongoing
IHS | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.4643 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by LIT_346_Z_Bberi-Abattoir(LIT-346) ,FME is on the site,ETA=04:55pm, ARV Defectueux - AVR remplace ¦¦ IHS : ..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00011137…Power issue Technicien power suit le point …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | Operationel | 3.4265 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26: FSMF pas encore reçu, nouvel ETD=11H UTC 22.04.26; FME faulty et expédition en cours de Yaoundé pour Boumneybel, ETD=22.04.26 21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260421-00000491; FME Etienne activé pour investigations, ETA=17H UTC
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 3.412 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260423-00014127…power issue restored by power team …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 3.3121 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ocm ran 17h): -Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.295 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 top offenders):-23.04.26: Camusat: FME is managing ETA 03:00 PM
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.2363 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-5:02:38-FME is on site
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.2259 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007336…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | SUD | Sangmelima | ZTE | Operationel | 3.2162 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003264 ¦¦ (04/23/2026 Top offenders camusat): Plantage du controleur
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | Mandama | NOKIA | Operationel | 3.1842 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-4:58:43-Maxime is heading to site, Injection pump faulty,replacement ongoing..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00014019…2026-04-23 22:24:13…GEN FAULTY // Grid return…Others
IHS | Grid-Gen | OUEST | Santchou | NOKIA | Operationel | 3.1702 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : FME a travailler hier nouvelle alarme apparue ¦¦ FME activer ¦¦ ETA: 11H 22/04/206 : Intervention ce jour ¦¦ FME sur site ¦¦Cell up 21/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Yannick activer pour investigation ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : FME a travailler hier nouvelle alarme apparue ¦¦ FME activer ¦¦ ETA: 11H ¦¦ Feedback FME : AZHA faulty 22/04/206 : Intervention ce jour ¦¦ FME sur site ¦¦Cell up 21/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Yannick activer pour investigation ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : FME a travailler hier nouvelle alarme apparue ¦¦ FME activer ¦¦ ETA: 11H ¦¦ Feedback FME : AZHA faulty ¦¦ Cde en cours 22/04/206 : Intervention ce jour ¦¦ FME sur site ¦¦Cell up 21/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Yannick activer pour investigation
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 3.1626 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:33:22-Our FME EMMANUEL is on site
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.1527 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:11:58-Fme Boris is informed and will managed after Ngousso OCM..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006708…2026-04-23 10:04:15
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.1483 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001482…2026-04-23 04:15:56
CAMUSAT | 0 | EST | Ndoumbi | NOKIA | Operationel | 3.0843 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell nokia): -20/04/2026 : Check and clean ARPA ant 2,3,4,5,6 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;(04/23/2026 cell nokia): -20/04/2026 : Check and clean ARPA ant 2,3,4,5,6 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;(04/23/2026 cell nokia): -20/04/2026 : Check and clean ARPA ant 2,3,4,5,6 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6
#N/A | #N/A | SUD | Ntenying | NOKIA | Operationel | 3.0819 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -22.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré utilisée pour restaurer le site de Mbideng-II, nouvelle commande passée à OCM 19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -22.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré utilisée pour restaurer le site de Mbideng-II, nouvelle commande passée à OCM 19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -22.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré utilisée pour restaurer le site de Mbideng-II, nouvelle commande passée à OCM 19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.0095 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00000634 ¦¦ (04/23/2026 Top offenders camusat): Access issue during the nigth
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Matsari | NOKIA | Operationel | 2.9163 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_301_N_Matsari, @ sylvienne Ocm Geldu TT pour test ODU en hauteur ¦¦ @WILLY FME OCM pang CAMTEL besion dde ton support terrain sur cet incident ¦¦ FME deja en route ,ETA FME 9h30 a cause de la pluie
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mbeng | NOKIA | Operationel | 2.8318 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00013188…Site down cause power issue sur MINKA MTN problème dans la baie IHS car elle est complètement éteinte
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.7612 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00017506
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.7574 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.659 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.6333 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:12:38-FME Emmanuel is on way. ETA = 03:30 PM
IHS | #N/A | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 2.5818 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-2:26:20-FME Calvin managing with level 0
IHS | Grid Only | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.579 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-3:26:34-Grid only no space // grid return..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Grid only no space, awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.544 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00017559
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Mansouen | NOKIA | Operationel | 2.5105 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Site was down due to transmission..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Site was down due to transmission..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Site was down due to transmission ¦¦ Feedback BO TX : Bien vouloir noter que presentement cote TX, le site est up. Cependant quelques alarmes conduisent a la suspicion d’un probleme d’energie Bien vouloir verifier le statut du power du site, si Power OK, Bien vouloir envoyer un FME sur site afin de reseter le Modem
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.5063 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 2.4903 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:00:23-FME Romeo managing with level 0..;..;(04/23/2026 cell huawei): -23/04/2026 : Power instability ¦¦ Miail sent to HIS
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ossing | NOKIA | Insecurity | 2.3828 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 incident ) : impact by SUO_030_N_Bachuo-Ntai , Defaut GEN ¦¦ Action Gen overhaul..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00015142…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.3474 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.3115 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00015281…2026-04-23 19:11:02…The technician is on the way to the site ETA 21h
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.3036 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00003336
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Badjonre | NOKIA | Insecurity | 2.2794 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -24/04/2026 : Need BO RAN ongoing
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Logbong | NOKIA | Operationel | 2.2686 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_003 EBOMBE, Souci d'energie ¦¦ Action : RAC en attente CAMUSAT..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Check and raplace FRGU ¦¦ FME Charlie activer 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but check and replace FRGU if issue persist..;..;(04/23/2026 cell nokia): -24/04/2026 : Check and replace FRGU ¦¦ Cde la radio passe ¦¦ ETA: demain 24042026 ..;..;INC-20260423-00006096
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Nkan | NOKIA | Operationel | 2.2682 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_003 EBOMBE, Souci d'energie ¦¦ Action : RAC en attente CAMUSAT..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00005914…power issue on site du côté de EBOMBE OCM et ce dernier impact ses environs, l'équipe power CAMUSAT prends le point et je follow cela …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 2.2483 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00013759…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Batoua-Godole | NOKIA | Operationel | 2.2437 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | PASSIVE | (04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Acess issue 22/04/2026 : Probleme d'access au pylone avec HIS ¦¦ Acess issue 18/04/2026 : Check and clean FRGUant 2 ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres remplacement du jumpeurs 22/04/2026 : Probleme d'access au pylone avec HIS ¦¦ Acess issue 18/04/2026 : Check and clean FRGUant 2 ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres remplacement du jumpeurs 22/04/2026 : Probleme d'access au pylone avec HIS ¦¦ Acess issue 18/04/2026 : Check and clean FRGUant 2 ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.2256 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007985
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.2161 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:50:43-fme Anselm is on site..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00016599
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.2032 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Powercore overload
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.198 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007978…power intervention en cours …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.1848 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007983…power intervention en cours …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.1123 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Batterie GE déchargée
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | Insecurity | 2.0965 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-1:06:46-Christian is informed and heading to site..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Njinikom | NOKIA | Insecurity | 2.0582 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00014381…2026-04-24 00:41:54… Joseph is informed and managing with level 0 due to insecurity
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.9672 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:22:26-Fme Yamen is Informed ETA=03:30PM..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00010432
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | LITTORAL | Makondo | NOKIA | Operationel | 1.9655 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005995…power issue on site du côté de EBOMBE OCM et ce dernier impact ses environs, l'équipe power CAMUSAT prends le point et je follow cela …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Mandjap | NOKIA | Operationel | 1.9642 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket )INC-20260423-00006028…power issue on site du côté de EBOMBE OCM et ce dernier impact ses environs, l'équipe power CAMUSAT prends le point et je follow cela …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.9492 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007986
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.921 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-Fme Boris will manage after SOA VILLAGE..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001403…2026-04-23 04:17:05
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.8996 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.8546 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005159
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.729 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00018840…2026-04-24 00:08:56…no access to the site at time as it is located in a private building / Intervention in the morning
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 1.7057 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
OCM | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.6803 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | INC-20260423-00003225…impacté par CBC …Others Transmission equipement fault
ESCO | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.6676 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:35:52-FME is on the way ETA:07:30..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002818
IHS | Grid-Gen | NORD | Guider | Huawei | Operationel | 1.6314 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | EST | Kika | NOKIA | Operationel | 1.5987 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket )INC-20260423-00001919…Power issue on site…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 1.596 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:47:39-FME Peter is on site..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00014461…Site unstable due to power issues …GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Ngonga | NOKIA | Operationel | 1.5572 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_003 EBOMBE, Souci d'energie ¦¦ Action : RAC en attente CAMUSAT..;..;INC-20260423-00002756…2026-04-23 12:23:38… CAMUSAT: Le coordo est pratiquement arrivée, son numéro ne passe plus. Tentative de les joindres pour avoir plus d'information… En Attente RCA CAMUSAT…GE Fault… Souci Energi
IHS | Grid Only | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 1.5298 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:39:30-Herve is managing with level 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bashuo-Ntai | NOKIA | Insecurity | 1.5258 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 incident ) : impact by SUO_030_N_Bachuo-Ntai , Defaut GEN ¦¦ Action Gen overhaul..;..;(04/23/2026 hourly IHS):-2:53:41-FME Gerald is managing with level 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00013125…2026-04-23 17:46:33…RM alerté pour prise en charge informe quee la zone inseecurisée et qu'il essaie d'avoir le level 0…RCA attendu de IHS…Others…Probleme d'energie
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4945 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00001945…GE Fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4657 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00011973…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.4603 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.43 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005558…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.4266 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Grid outage, / grid return awaited
OCM | OCM | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4202 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4014 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005169…Grid outage and GE fail to start …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Belo | NOKIA | Insecurity | 1.3942 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-FME Pascal is managing with level 0..;..;INC-20260423-00001235…2026-04-23 04:18:27…Issue resolved without any action on my part …Others Transmission equipement fault
MTN sharing | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.3841 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00008538
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.3714 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00015688
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 1.3541 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Baisse de tension ENEO
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.3187 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005556…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 1.2999 | ENVTECH | ENV TCH | Sites strategiques, MLL,Pylone,Sharing MTN, Sharing CAMTEL, vandalized,Fading | PASSIVE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Oura-Dara | NOKIA | Operationel | 1.2997 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 ocm ran 18h): -21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.2803 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Batterie GE faulty
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 1.2794 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00016610…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | Insecurity | 1.2612 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-2:18:23-FME Roland is managing with level 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26: IHS: 1.1V: FME Roland is managing with level 0..;..;INC-20260423-00009638…2026-04-23 19:53:01…Low oil pressure // Added oil and started GEN manually
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Roua | NOKIA | Insecurity | 1.2605 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00005109…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.2406 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): A investiguer
IHS | Hybrid-Gen | EST | SALAPOUMBE | NOKIA | Operationel | 1.1671 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Physical reset needed & check and replace module if needed
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fochieya | NOKIA | Operationel | 1.1193 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P1; CM-20260423-00003431; FME Wylly en route pour le site, ETA=17H30 UTC..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00008788…2026-04-23 14:44:55…23.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P1; CM-20260423-00003431; FME Jean Kakeu activé pour investigations, update ASAP…en route pour le site. probablement une disjonction dans le DC BOX
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 1.1161 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-1:25:25-FME is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 1.113 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:16:03-Brice is informed and managing with level 0
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Galim-Tignere | NOKIA | Operationel | 1.1129 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-42:00:00-Our FME DAVID is on site..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED,FRGU, FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00010447
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Matafal | NOKIA | Insecurity | 1.1105 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00014034
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng | NOKIA | Operationel | 1.0881 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by EST_016_Z_Kenzou(EST-016), False LOW OIL pressure alarm¦¦ FME reset card and manually started Gen..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00012914…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.0734 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.0203 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 Top offenders camusat): Insuffisance de redresseurs
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Babanki | NOKIA | Insecurity | 1.0174 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00012189…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Mbingo | NOKIA | Insecurity | 1.017 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-2:31:58-Joseph is managing with level 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00012386…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.016 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007321…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Ebolowa | ZTE | Operationel | 0.99172 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006770
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.98828 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_317_Z_Soa ,Coupure fibre ¦¦ Action trafic routesur le FH..;..;(04/23/2026 ticket )INC-20260423-00005557…2026-04-23 07:55:20…The Optim Radio Link SOA-II_SOA is cut so please to involve CDS The traffic has been already rerouted to the MW…Trafic route sur le FH…AOF Cut…Coupure AOF
IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | Mvangan | NOKIA | Operationel | 0.98305 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 cell nokia): -24/04/2026 : Need BO RAN ongoing ..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00016234…Others Transmission equipement fault
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Widikum | NOKIA | Insecurity | 0.98096 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-2:19:03-Our coord Ibrahim is managing with level zero
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.96925 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00015369…High temp // Added water and started GEN manually…High temp // Added water and started GEN manually…Others
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.96809 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.95885 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 cell huawei): -23/04/2026 : Feedback HIS : Nous avons un sérieux problème de base connector sur ce site qui ont été affectes pas les mauvaises tensions Eneo d'ici la semaine prochaine nous allons stabiliser ce site.
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.95669 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): - 22/04/2026 : Feedback BO RAN : TRX Issue due to OT implementation 21/04/2026 : Feedback BO TX : Aucune cellule dégradée ¦¦ nouvelle analyse BO RAN attendu 16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;(04/23/2026 cell zte): - 22/04/2026 : Feedback BO RAN : TRX Issue due to OT implementation 21/04/2026 : Feedback BO TX : Aucune cellule dégradée ¦¦ nouvelle analyse BO RAN attendu 16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation
IHS | Grid-Gen | NORD | Ngalbidje | Huawei | Operationel | 0.91374 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.86909 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00005550…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Mbonso | NOKIA | Insecurity | 0.85876 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00003710
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ntem | NOKIA | Insecurity | 0.85098 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00013953…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Nkor | NOKIA | Insecurity | 0.83062 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00013821
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.82746 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.82594 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_315_Z_Bitoto RCA: Power issue / En attete RCA IHS
IHS | Grid-Gen | EST | Longtimbi | NOKIA | Operationel | 0.80916 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
OCM | #N/A | EXTREME-NORD | Mozogo | NOKIA | Insecurity | 0.78813 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | NORD | Boussa | NOKIA | Operationel | 0.77336 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00008987…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.76288 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.75455 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.75034 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.7159 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:34:04-FME Marcel managing with level 0
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.70989 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:55:21-Fme Boris is i nformed ETA=04:10AM
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.65469 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.62635 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ // (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Gen-Solar AER | EST | Ndelele | NOKIA | Operationel | 0.61375 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by EST_016_Z_Kenzou(EST-016), False LOW OIL pressure alarm¦¦ FME reset card and manually started Gen..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00012702…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen-Solar AER | EST | Gari-Gombo | NOKIA | Operationel | 0.61129 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by EST_016_Z_Kenzou(EST-016), False LOW OIL pressure alarm¦¦ FME reset card and manually started Gen..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00012855…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.60834 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mokola | NOKIA | Insecurity | 0.57745 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -24/04/2026 : Need BO RAN ongoing
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Sodibanga | NOKIA | Operationel | 0.57352 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_003 EBOMBE, Souci d'energie ¦¦ Action : RAC en attente CAMUSAT
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.54286 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.54047 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-2:14:43-Our FME STEPHANE is managing with level zero
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Bagarao | NOKIA | Insecurity | 0.53418 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00014263…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.51144 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Andek | NOKIA | Insecurity | 0.49733 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Check breaker and interconnection AREA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Jeremiah activer ¦¦ Action en cours avec le lkevel 0..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Check breaker and interconnection AREA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Jeremiah activer ¦¦ Action en cours avec le lkevel 0..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Action non aboutti avec le level 0 FME ira sur le site demain 24/4/2026 22/04/2026 : Check breaker and interconnection AREA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Jeremiah activer ¦¦ Action en cours avec le lkevel 0..;..;INC-20260423-00009265…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Kambolepi | NOKIA | Operationel | 0.49634 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:34:22-Alain is informed and heading to site, ETA 05:30 PM..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00012162…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.4852 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002751…Site on battery // DG Started manually.…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Solar-Gen | EST | Yola | NOKIA | Operationel | 0.47135 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by EST_016_Z_Kenzou(EST-016), False LOW OIL pressure alarm¦¦ FME reset card and manually started Gen..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00012870…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.45747 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.44762 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | HGB | LITTORAL | Messondo | NOKIA | Operationel | 0.44472 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell nokia): -24/04/2026 : Check and clean FRGU ant 5 ¦¦ FME charlie activer ¦¦ ETA : demain 24/05/2026 ..;..;(04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00006205
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.41684 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | EST | Betare-oya | NOKIA | Operationel | 0.39664 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00011553…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 0.37138 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;INC-20260423-00015702…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Mendji | NOKIA | Insecurity | 0.36433 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00013691…No Power Issue on Site, U = 53.7 V and Site is on DG. FME TX FME Rodrigue 676924227 is informed.…No Power Issue on Site, U = 53.7 V and Site is on DG. FME TX FME Rodrigue 676924227 is informed.…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Fontem | NOKIA | Insecurity | 0.36319 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00013823…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0.33906 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD | Pitoa | Huawei | Operationel | 0.33799 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Salak | NOKIA | Insecurity | 0.33525 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00012984
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.32997 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_315_Z_Bitoto RCA: Power issue / En attete RCA IHS
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | Insecurity | 0.32397 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;(04/23/2026 ocm ran 17h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;(04/23/2026 ocm ran 13h): -23.04.26; Access banned by Separatist 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;INC-20260423-00015756…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.31434 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-43:00:00-Our FME EMMANUEL is managing with level zero
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Nyassosso | NOKIA | Insecurity | 0.30088 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-1:49:08-Our FME LAGLOIRE is managing with level zero..;..;INC-20260423-00007767
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.27527 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | EST | Mbele-Mbeke | NOKIA | Operationel | 0.27338 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00017618…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Ngola | NOKIA | Operationel | 0.24316 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00016511…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Tombel | NOKIA | Operationel | 0.23808 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 hourly IHS):-0:42:45-Lagloire is informed and managing with level 0
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.23462 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.23127 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 incident ) : impact by CTR_315_Z_Bitoto RCA: Power issue / En attete RCA IHS
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.22526 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.2139 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Djaba | NOKIA | Operationel | 0.19025 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mokolo | NOKIA | Insecurity | 0.17206 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00007509…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.16596 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | Insecurity | 0.1626 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00009261…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | Insecurity | 0.16001 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (22/04/2026 BO RAN )
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.15418 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | EST | Bonga | NOKIA | Operationel | 0.14606 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Misaje | NOKIA | Insecurity | 0.14047 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 ocm ran 18h): -Power status check ongoing..;..;INC-20260423-00013824…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mazera | NOKIA | Insecurity | 0.13036 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -24/04/2026 : Need BO RAN ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.11407 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.10435 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.097701 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | Insecurity | 0.096399 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-0:23:57-Our FME KELVIN is managing with level zero..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Check breaker and interconnection AREA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed¦¦ ETA : 24/04/2026
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamenkombo | NOKIA | Operationel | 0.095097 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Bekondo | NOKIA | Insecurity | 0.090923 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 hourly IHS):-0:57:03-Our FME CHRIS is managing with level zero..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but check and replace FXED ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Closed after reset but check and replace FXED
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.08518 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007316…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.079883 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.078885 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EST | Ayos | NOKIA | Operationel | 0.07886 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (4/23/2026 cell nokia): power issue with IHS
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.077476 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.076495 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007314…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Laising | NOKIA | Insecurity | 0.074016 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | (04/23/2026 cell nokia): -21/04/2026 : Feedback RM: intervention planned on 23.04.2028 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..;..;(04/23/2026 cell nokia): -21/04/2026 : Feedback RM: intervention planned on 23.04.2028 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..;..;(04/23/2026 cell nokia): -23/04/2026 : Feedback RM : AFTER TROUBLESHOOTIN WITH THE BO YVAN : HE SUGGEST TO REPLACE THE ARMA MODULE : (REQUEST DONE FROM BAMENDA WH : INTERVENTION PLANED 25.04.2032) 21/04/2026 : Feedback RM: intervention planned on 23.04.2028 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Hile-Alifa | NOKIA | Insecurity | 0.068308 | INSECURITY | INSECURITY | insecurity | INSECURITY | INC-20260423-00015905…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foyemtcha | NOKIA | Operationel | 0.06319 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;(04/23/2026 cell nokia): -22/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC if needed..;..;(04/23/2026 cell nokia): -2/04/2026 : Access issue 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Check and replace FBBC if needed
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Dong | NOKIA | Operationel | 0.057345 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007539…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.055752 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.055538 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EST | Diang | NOKIA | Operationel | 0.04886 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007545…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.047227 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng-Deng | NOKIA | Operationel | 0.046946 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell nokia): - 23/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ FME en route pour le site 22/04/2026 :Intervention ce jour ¦¦ Jumpeur faulty ¦¦ FME a recu le jumpeur ce soir ¦¦ Remplacement pour demain 23/04/2026 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME tchimeni ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 22042026
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.046015 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Solar Only | EST | Mazabe | NOKIA | Operationel | 0.045766 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007540…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | Nkeng-Likok-II | NOKIA | EXCLU | 0.045217 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | INC-20260423-00007550…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.045123 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.042929 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Mbidou | NOKIA | Operationel | 0.042917 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00002340…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.042358 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
OCM | #N/A | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.041199 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 cell huawei): -22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;(04/23/2026 cell huawei): -22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;(04/23/2026 cell huawei): -22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.040486 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.040396 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Gen Only | SUD | Mbile | NOKIA | Operationel | 0.039584 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | EST | Mbang | NOKIA | Operationel | 0.039309 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.039291 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.038809 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | SUD | Mvoula | NOKIA | Operationel | 0.038666 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Ouassa-Bamvele | NOKIA | Operationel | 0.038447 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007538…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.03781 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.037293 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 ticket )INC-20260423-00021583…2026-04-24 00:16:52…Grid only, no space//awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.036883 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD | Boukoula | NOKIA | Operationel | 0.035403 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
OCM/Strategique | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.032674 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.031764 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.031015 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.03089 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EST | Garoua-Boulai | ZTE | Operationel | 0.029767 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.029053 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.028893 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.028697 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 0.028286 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.027983 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Donga | NOKIA | Operationel | 0.027846 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.027787 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.027698 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.027359 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.027038 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dir | NOKIA | Operationel | 0.026668 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.026663 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Ossombe | NOKIA | Operationel | 0.025201 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦ (04/23/2026 ticket ):INC-20260423-00007541…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.022936 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.021794 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.021723 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.021509 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Goro | NOKIA | Operationel | 0.021406 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.020261 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.019904 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Martap | NOKIA | Operationel | 0.018748 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Dogba | NOKIA | Operationel | 0.018138 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.017086 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.016961 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dobiri | NOKIA | Operationel | 0.016625 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.015677 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Garoua Boulai | ZTE | Operationel | 0.015588 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.015231 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.01475 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.014339 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.013876 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.012467 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.011932 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.011825 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/23/2026 incident ) :INC-20260423-00010489. CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347). Defaut FAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 0.011807 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Mbantinbang | NOKIA | Operationel | 0.011505 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 0.011325 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.011307 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.011272 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.010683 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.010558 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.010451 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.010309 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.0091851 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.0087214 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Commande en cours 22/04/2026 : Test de trubleshooting ce jour entre le fme sur site et le support ZTE ; conclusion jumper faulty ¦¦ Validation remplacement jumper attendu de ZTE pour commande de spare ¦¦ Go de ZTE recu ¦¦ commande de spare attendu du Fme 18/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour 17/04/2026 : Fme sur site ce jour pour effectuer certains tests demandes par ZTE afin de donner le GO pour le remplacement de la RRU 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Commande en cours ¦¦ Spare pas disponible au magasin ¦¦ Mail envoye a HW SPMS 22/04/2026 : Test de trubleshooting ce jour entre le fme sur site et le support ZTE ; conclusion jumper faulty ¦¦ Validation remplacement jumper attendu de ZTE pour commande de spare ¦¦ Go de ZTE recu ¦¦ commande de spare attendu du Fme 18/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour 17/04/2026 : Fme sur site ce jour pour effectuer certains tests demandes par ZTE afin de donner le GO pour le remplacement de la RRU 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;(04/23/2026 cell zte): -23/04/2026 : Commande en cours ¦¦ Spare pas disponible au magasin ¦¦ Mail envoye a HW SPMS 22/04/2026 : Test de trubleshooting ce jour entre le fme sur site et le support ZTE ; conclusion jumper faulty ¦¦ Validation remplacement jumper attendu de ZTE pour commande de spare ¦¦ Go de ZTE recu ¦¦ commande de spare attendu du Fme 18/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour 17/04/2026 : Fme sur site ce jour pour effectuer certains tests demandes par ZTE afin de donner le GO pour le remplacement de la RRU 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.0083468 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Febadi | NOKIA | Operationel | 0.0056725 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Maakola | NOKIA | Operationel | 0.0056543 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/23/2026 retour IHS): Power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 60.072 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010939…2026-04-23 00:46:11…Grid only, no space // Grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 45.5407 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; Grid outage / Grid return awaited..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009211…2026-04-22 13:28:49…Grid outage / Grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 43.7753 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Grid outage, Grid only / awaiting Grid return - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Grid outage, Grid only / awaiting Grid return..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010748
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 43.292 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Bad Grid voltage..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; IHS; Bad Grid Voltage , Awaiting Grid Stabization - Escalated to L4 21.04.26; IHS; Bad Grid Voltage , Awaiting Grid Stabization - Escalated to L4 20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 41.5201 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action ..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Suite des checks de la chaine antennaire en cours par le BO TX 20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Suite des checks de la chaine antennaire en cours par le BO TX 20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Suite des checks de la chaine antennaire en cours par le BO TX 20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | EXCLU | 36.9828 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Intervention prevu pour ce jour 20/04/2026 : Site vendalise..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Spare pas totalement disponible ¦¦ Reste de Spare en cours d'expedition de douala pour yaounde ce jour 20/04/2026 : Site vendalise
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Lada | ZTE | Operationel | 36.9826 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_315_Z_Bitoto , Power issue / En attente RCA IHS..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Impacted by CTR_315_Z_Bitoto (GEN overload)..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017532
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 32.36 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_263_Z_Abom , Coupure AOF, trafic router sur la FH¦¦ RCA: AOF_MFANDENA _ABOM DOWN / trafic reroute sur le FH ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012255…Ret cable faulty. waiting spare for replacement …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 32.1775 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; FME is on the way ETA 14H30..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00007901…2026-04-22 12:19:45…FME is on the way ETA 14H30
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 29.695 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=22.04.26 20.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 29.4695 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Camusat; Grid outage / Grid return awaited - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; Grid outage / Grid return awaited..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00014715…2026-04-22 22:46:37…grid outage grid only site / awAITING GRID RETURN escalade L2 camusat…grid outage grid only site / awAITING GRID RETURN…Coupure Secteur…grid outage grid only site / awAITING GRID RETURN
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | EST | Batouri | ZTE | Operationel | 28.4838 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017804…2026-04-23 02:24:48…Our will on site this morning around 07:30am for checking the power status .¦¦ retour ticket : Our will on site this morning around 07:30am for checking the power status .
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 26.3962 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; Grid outage / Grid return awaited..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015927
ESCO | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 25.8184 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012563…2026-04-22 22:24:13…Grid outage and grid only site / Grid return awaited
ESCO | #N/A | CENTRE | Yaoundé | ZTE | Operationel | 24.8529 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to camusat..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Camusat; Grid outage, gen can start due to noise polution / grid return awaited..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 23.7798 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Camusat; Technicien sur site, update ASAP - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00000842…2026-04-22 06:15:54…unknow / Our FME is on the way to site ETA=07H55
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 23.7793 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 22/04/2026: whatsap Group: 22/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BBU S1P6 fme yannick tchoupa activé . (04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00014510…Malfonction of rectifiers and IHS is managing for resolvation
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 23.1143 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 22.248 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 BO RAN):- power issue Site unstable due to power ¦¦ (04/22/2026 cell zte): 21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | NORD | Ngong | Huawei | EXCLU | 21.4948 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | 22/04/2026: From Group Watsap cells locked due to power incident.
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Bafoussam | NOKIA | Operationel | 19.5253 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Remains down after incident at Ndjinga, need FME on site to check antenna chain of ODU 5.2 at Ndjinga, FME is on site and investigations ongoing Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | EXCLU | 18.4914 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/22/2026 hourly IHS):-ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Batchenga | NOKIA | Operationel | 18.4914 | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL,Pylone,Sharing MTN, Sharing CAMTEL, vandalized,Fading | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 21.04.26; Pylone de Camtel. Demande d'accès en cours pour des travaux en hauteur 21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé ..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 21.04.26; Pylone de Camtel. Demande d'accès en cours pour des travaux en hauteur 21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé ..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Demande d'accès au pylone de Camtel effectué vers Orange. En attente de la validation de l'accès 21.04.26; Pylone de Camtel. Demande d'accès en cours pour des travaux en hauteur 21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé
IHS | Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 18.4911 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Gen and PWC Overload...;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22/04/2026 Gen and PWC Overload - Escalated to L3 21/04/2026 Gen and PWC Overload...;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22/04/2026 Gen and PWC Overload - Escalated to L3 21/04/2026 Gen and PWC Overload...;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 21/04/2026 Gen and PWC Overload - Escalated to L3 21/04/2026 Gen and PWC Overload.
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 18.2593 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/22/2026 top offenders):- 20.04.26; ODU 3DB20826AA faulty et expédition en cours de Bafoussam, ETD=21.04.26
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 18.091 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 22.04.26: (whatsap Group) grid outage grid only site / awaiting grid return : FME should check the site environment, MPR status and ODU 3/2 antenna line; FME Yaya activé pour investigations, ETA=15H UTC
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 17.937 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 top offenders):- 21/04/2026 Feedback camusat: Grid outage, Grid only / Grid return awaited
IHS | Hybrid-Gen | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 16.9433 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_133_N_Colline-du-loup, GE overload ¦¦ Action : SWAP GE..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by Colline-du-loup_LIT_133 (Power issue), P2 Incident..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004790…2026-04-22 15:27:50…ETA : 17H pour l'acheminement du GE…SWAP GE…GE overload…GE overload
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Dibamba | ZTE | Operationel | 16.6678 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002522 ¦¦ (04/22/2026 top offenders):- 22.04.26; Camusat; Technicien en route pour le site ETA; 07H30 (Relance de Camusat en cours) - Escalated to L2
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 16.4203 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012593 ¦¦ retour ticket : NOC CAMUSAT activer pour stabiliser l'energie
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.8957 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00013005…2026-04-22 18:37:32…Grid outage grid only site / awaiting grid return…Grid outage grid only site / awaiting grid return…Coupure Secteur…Grid outage grid only site / awaiting grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 15.3843 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_263_Z_Abom , Coupure AOF, trafic router sur la FH¦¦ RCA: AOF_MFANDENA _ABOM DOWN / trafic reroute sur le FH ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016320…2026-04-22 21:40:44…grid outage grid only site/ awatiing grid return…grid outage grid only site/ awatiing grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site/ awatiing grid return
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 14.6706 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; IHS; Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00011190…2026-04-22 17:02:07…Grid only, no space // awaiting grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 14.5851 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017824…2026-04-23 02:21:01…Coupure ENEO et le démarreur du GE est HS / En attente retour ENEO
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 14.4941 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (Whatsap Group) 22/04/2026: Impacted by EST_108_Z_Bertoua-Q-Admin(EST-108). 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MRP et la chaine antennaire de l ODU 3/1 FME boma activé .
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 14.3533 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_315_Z_Bitoto , Power issue / En attente RCA IHS..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-Gen Overload..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017351…2026-04-22 22:53:12…Grid outage, site went down because due to Gen (30kva, 370A) overload// He reduced the load and start Gen manualy…GE Fault
IHS | #N/A | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 14.179 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 22/04/2026: (Whatsap Int OCM)Emmanuel EST_152_Z_Bertoua-Hopital-IHS(EST-152) Besoin d'un fme sur site de MPR_BERTOUA-NGAIKADA pour verifier le status de L ODU 4/2
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 14.1768 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Power issue : Mail sent to Camusat..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Grid only site; Awaiting grid return - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010526…2026-04-22 14:40:16…grid outage grid only site/awaiting grid return…grid outage grid only site/awaiting grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site/awaiting grid return
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid outage, Awaiting grid returned..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Grid only site; Awaiting grid return - Escalated to L3 21/04/2026 probleme d'energie en attente de retour IHS ..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Grid only site; Awaiting grid return - Escalated to L3 21/04/2026 probleme d'energie en attente de retour IHS ..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Probable grid outage on site - Escalated to L3 21/04/2026 probleme d'energie en attente de retour IHS
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Moliwe | Huawei | Insecurity | 13.8686 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap
#N/A | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Camusat; Travaux Eneo en cours dans la zone (Transformateur HS) - Escalated to L4 21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; Travaux Eneo en cours dans la zone (Transformateur HS) - Escalated to L4 21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Camusat; Travaux Eneo en cours dans la zone (Transformateur HS) - Escalated to L4 21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited
IHS | #N/A | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; ODU arrivé ce soir et remplacement ce 23.04.26 21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et disponible à Douala et expédition vers Limbe, ETD=22.04.26 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; En attente de l'ODU ce jour en provenance de Douala 21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et disponible à Douala et expédition vers Limbe, ETD=22.04.26 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; En attente de l'ODU ce jour en provenance de Douala 21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et disponible à Douala et expédition vers Limbe, ETD=22.04.26 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP
I_HS | #N/A | CENTRE | Mbankomo | ZTE | Operationel | 13.8686 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26: Carte core EVO 1G et pas disponible en stock, commande en cours vers OCM 22.04.26; FME Samba en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site et investigations en cours, carte core EVO 1G probablement faulty 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR fme activé ..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26: Carte core EVO 1G et pas disponible en stock, commande en cours vers OCM 22.04.26; FME Samba en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site et investigations en cours, carte core EVO 1G probablement faulty 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR fme activé ..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; FME Samba en route pour le site, ETA=11H UTC ¦ FME sur site et investigations en cours, carte core EVO 1G probablement faulty 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR fme activé
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 13.8662 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 4/22/2026 : impacted by NRO_019_H_Jakiri probleme d'energie a BAMBILI (SUO_010_H_Bambili ) ¦¦ Action : IHS RCA En attente ..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.7966 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-ETA 08:20 PM..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012387
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.7327 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Camusat; Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Camusat; Grid outage and GE is faulty /Grid return awaited - Escalated to L2
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Goulfey | NOKIA | Insecurity | 13.6865 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 4/22/2026 : impacted by EXN_021_N_Goulfey_G probleme d'energie U = 47V ¦¦ Action : IHS RCA En attente ..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME Yannick is on the way ETA : 07H00 am..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ETA: 12H 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Yanoussa activer pour investigation ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ETA: 12H ¦¦ Cell UP 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Yanoussa activer pour investigation ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ETA: 12H ¦¦ Cell UP 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Yanoussa activer pour investigation ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002350…2026-04-22 04:19:00…Chute de tension, U:47V…RCA IHS attendu…Others…Probleme energie, U:47V
ESCO | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.5102 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 top offenders):- 22/04/2026 Grid outage gen cannot be started due to noise disturbance/ awaiting grid return
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.349 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017278…Power fluctuations …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 13.2698 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012739…2026-04-22 21:55:13…Feedback IHS: FME is still working on site / Escalade L3 afin de savoir le reel souci sur site et un ETR…Others
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.9487 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017445…2026-04-22 22:16:30…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.4553 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; Grid only, no space // awaiting grid return - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; IHS; Grid only, no space // awaiting grid return - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006374…2026-04-22 11:44:29…Grid only, no space //Grid return…power Grid outage here the site is only on Grid …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Yaounde | NOKIA | Operationel | 12.3276 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; ODU MPT 7-8G 3DB20859AC faulty and not available, order done to customer 21/04/2026 Après avoir resertir le connecteur RJ45 côté IDU , L'ODU ne s'allume pas. Les check vont continuer demain en aérien il fait déjà nuit. 21.04.26; Besoin d'un FME sur CTR_006_Mbankolo pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 6.2 sur le 10G_MPR_2; CM-20260421-00002876; FME Brice activé pour investigations, ETA=18H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; ODU MPT 7-8G 3DB20859AC faulty and not available, order ongoing to customer 21/04/2026 Après avoir resertir le connecteur RJ45 côté IDU , L'ODU ne s'allume pas. Les check vont continuer demain en aérien il fait déjà nuit. 21.04.26; Besoin d'un FME sur CTR_006_Mbankolo pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 6.2 sur le 10G_MPR_2; CM-20260421-00002876; FME Brice activé pour investigations, ETA=18H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; ODU MPT 7-8G 3DB20859AC faulty, commande en cours 21/04/2026 Après avoir resertir le connecteur RJ45 côté IDU , L'ODU ne s'allume pas. Les check vont continuer demain en aérien il fait déjà nuit. 21.04.26; Besoin d'un FME sur CTR_006_Mbankolo pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 6.2 sur le 10G_MPR_2; CM-20260421-00002876; FME Brice activé pour investigations, ETA=18H UTC
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Balissa | NOKIA | Operationel | 12.3269 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.2487 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017928…2026-04-22 23:18:36…Grid outage and grid only site, no space to deploy a GEM / Grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.162 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Power alarms; Camusat feedback awaiting - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00007194…2026-04-22 12:19:18…Technician is on the way ETA 14H30
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.08 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_315_Z_Bitoto , Power issue / En attente RCA IHS..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017548…impacté par bitotol …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 11.6534 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-our FME MOSES is managing with level zero..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 10.8492 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260422-00013176: Nous vous informons d'une indisponibilité du site pour un Probable Défaut Energie avec présence d'alarme énergie sur ledit site LIT_341_Z_Nyalla-II(LIT-341). The link between the server and the ME is broken@2026-04-22 16:49:23@LIT_341_Z_Nyalla-II(LIT-341) . (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00013176.
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Galim-Tignere | NOKIA | Operationel | 10.7105 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Alarm already UP but FME should check and replace radio module if issue persist..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018020…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.6945 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012565…2026-04-22 23:13:32…Grid outage and Grid only site / Grid return awaited
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 10.6612 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26: Camusat; technician is ongoing to the site, ETA=14H UTC - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.2026: Camusat; technician is ongoing to the site, ETA=11H UTC - Escalated to L2
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.6292 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Fme is on site
MTN sharing | MTN Sharing | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 10.4829 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015722…2026-04-22 19:57:37…MTN alerté pour vérifier le power
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 10.4584 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004502…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
#N/A | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 10.1924 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 10.1612 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; Technician is managing feedback awaited
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 10.1399 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MRP et la chaine antennaire de l ODU 3/1 FME boma activé .
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 10.1081 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing ¦¦ (04/22/2026 top offenders):- 22/04/2026 red zone; Intervention in the morning
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.9106 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015926
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.5795 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.4643 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016065…2026-04-22 23:30:15…unknow / investigation ongoing by our FME ¦¦ (04/22/2026 top offenders):- 22/04/2026 Power issue en attente de retour camusat
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.452 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017336…Others. 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.4242 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 9.3868 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Towerco | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.3388 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.3317 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; Grid outage / Grid return awaited..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009648…2026-04-22 13:36:39…Grid outage / Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 top offenders):- Grid outage and grid only site / Grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : RI en cours de redaction pour envoye a ZTE 21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Cables remplace mais probleme pas resolu ; check en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : RI en cours de redaction pour envoye a ZTE 21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Cables remplace mais probleme pas resolu ; check en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Gen Only | NORD | Bardake | NOKIA | EXCLU | 9.2457 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/22/2026 ocm ran 18h): 20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
ESCO | 0 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
IHS | Grid-Hybrid-Gen | LITTORAL | Massock-Songloulou | NOKIA | Operationel | 9.2453 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Impacted by Songloulou-IHS_LIT_200 (TX issue)..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Impacted by Songloulou-IHS_LIT_200 (TX issue)..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by Songloulou-IHS_LIT_200 (TX issue)
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Songloulou | NOKIA | Operationel | 9.2453 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26: Check en cours avec le level 0 qui est sur site actuellement et si NOK, suite des investigations en hauteur ce 23.04.26 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Charly activé pour investigations, ETA=14H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Charly activé pour investigations, ETA=14H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Charly activé pour investigations, ETA=14H UTC
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Darrack | NOKIA | Insecurity | 9.2452 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 hourly IHS):-Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates. The site no longer appears in the client app
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Mbam | NOKIA | Operationel | 9.2448 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.2026: Apres conf call effectuer avec THEO et Kingsley. Les spare seront expediee par ESICO ce Jours De Garoua pour Ngaoundere ETD=23.04.2025 19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | Operationel | 9.2448 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; FME faulty et expédition en cours de Yaoundé pour Boumneybel, ETD=22.04.26 21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260421-00000491; FME Etienne activé pour investigations, ETA=17H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; FME faulty et expédition en cours de Yaoundé pour Boumneybel, ETD=22.04.26 21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260421-00000491; FME Etienne activé pour investigations, ETA=17H UTC
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 9.2447 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tatum | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Baba-Babungo | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndu-Mbakfu | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004518…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bangolan | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Eric is managing with level 0..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L3 21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L3 21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L3 21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L2
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 9.1104 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | 22/04/2026; Impacted by Buea-Low-Boduma. Power issue handled by MTN
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Dumbu | NOKIA | Insecurity | 9.0949 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002722…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | Insecurity | 8.9644 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004591…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.6847 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00011561……Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.4492 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012050
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.4043 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012012…2026-04-23 00:40:01…Grid only, no space // Grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.2007 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_666_Z_Parcours-Vita(LIT-666) , Probleme d'energie ¦¦ Action RCA attendu CAMUSAT..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00001727…Site impacté par makepe parcours vita qui est un Grid only …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.1578 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Power issue : Mail sent to Camusat..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010779
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.1504 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_315_Z_Bitoto , Power issue / En attente RCA IHS..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017333
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.3878 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_666_Z_Parcours-Vita(LIT-666) , Probleme d'energie ¦¦ Action RCA attendu CAMUSAT..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00001730…2026-04-22 05:37:36…Our technician is on site…RCA CAMUSAT attendu…Others…Probleme energie
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Alou | NOKIA | Insecurity | 7.115 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier l'état du FAN du MPR et le remplacer au besoin, PN: 3DB18134BBAD01..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier l'état du FAN du MPR et le remplacer au besoin, PN: 3DB18134BBAD01..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00008954…power instability
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.0816 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012086
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.7973 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009485…2026-04-22 16:20:59…Grid only, no space /Grid return
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Dabanga | NOKIA | Insecurity | 6.7422 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; BO TRANS analysis ongoing..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018157…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zigague | NOKIA | Insecurity | 6.74 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): Impacted by EXN_807_N_Dabanga (TX issue)..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017932…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.5945 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_666_Z_Parcours-Vita(LIT-666) , Probleme d'energie ¦¦ Action RCA attendu CAMUSAT..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00001723…Power issue grid outage no backup awaiting grid return …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 6.5805 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 top offenders):- 22/04/2026 Power issue en attente de retour camusat
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Waza | NOKIA | Insecurity | 6.5733 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): Impacted by EXN_807_N_Dabanga (TX issue)..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018283…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.5101 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012525
CAMUSAT | HGB | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | Insecurity | 6.4212 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004424…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.4091 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00003885
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 6.389 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ntumbaw | NOKIA | Insecurity | 6.3295 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer ¦¦ Mail dent to IHS 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer ¦¦ Mail dent to IHS 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004439…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.2941 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 BO RAN):- power issue Site unstable due to power ¦¦ (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017671…2026-04-23 03:08:36…unknow / Our FME will be on site at 07am
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.2737 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_315_Z_Bitoto , Power issue / En attente RCA IHS..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Impacted by CTR_315_Z_Bitoto (GEN overload)..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017505
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.1638 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 22/04/2026: Impacted by GPS pronlematic on TDD
OCM | 0 | EXTREME-NORD | Tagawa | NOKIA | Insecurity | 6.1634 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.2026: Apres Intervention avec le BO TRANS, Il est question de remplacer les ODU UTB-S 7GHZ (3DB29107AA) main de WAZA et TAGAWA. Commande en cours Update ASAP 22.04.26; Suite des travaux ce jour avec l'escorte militaire car zone très insécurisée , ETA=13H UTC 21.04.26; Suite des travaux ce 22.04.26 avec l'escorte militaire car zone très insécurisée 21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Suite des travaux ce jour avec l'escorte militaire car zone très insécurisée , ETA=13H UTC 21.04.26; Suite des travaux ce 22.04.26 avec l'escorte militaire car zone très insécurisée 21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Suite des travaux ce jour avec l'escorte militaire car zone très insécurisée , ETA=13H UTC 21.04.26; Suite des travaux ce 22.04.26 avec l'escorte militaire car zone très insécurisée 21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | Insecurity | 5.9848 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 hourly IHS):-Our FME GERALD is managing with level zero..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; IHS; Our FME GERALD is managing with level zero..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; Our FME GERALD is managing with level zero..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00019410
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.97 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_666_Z_Parcours-Vita(LIT-666) , Probleme d'energie ¦¦ Action RCA attendu CAMUSAT..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00001651…Site impacté par makepe parcours vita qui est un Grid only …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.9069 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00011938…2026-04-22 15:56:59…grid outage grid only site / awaiting grid return…grid outage grid only site / awaiting grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site / awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 5.884 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing ¦¦ (04/22/2026 top offenders):- 23/04/2026 FME RODRIGUE TAKALA activé eta 12H UTC 22/04/2026 FME rodrigue activé eta asap Besoin d'un fme sur site de MPR_DSCHANG_4 pour verifier le status de L ODU 4/2
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.8604 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_666_Z_Parcours-Vita(LIT-666) , Probleme d'energie ¦¦ Action RCA attendu CAMUSAT..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00001728…Site impacté par makepe parcours vita qui est un Grid only …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.7944 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-FME is on site..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00000562…Site up awaiting feedback…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndjokloumbe | NOKIA | Operationel | 5.546 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012892…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.5445 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 BO RAN):- power issue Site unstable due to power ¦¦
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.5324 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016415…site has no issue but it is affected by power issue on the far end site of ndobo rail …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.4716 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017580…Pas d'alarme énergie Point transmis au BO TX pour analyse nous sommes en attente de retour
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | Insecurity | 5.366 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 4/22/2026 : impacted by NRO_019_H_Jakiri probleme d'energie a BAMBILI (SUO_010_H_Bambili ) ¦¦ Action : IHS RCA En attente ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/03/2026 : Access issue 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check ABIA connectivity..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004506…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.2903 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00011564 ¦¦ (04/22/2026 top offenders):- 22.04.26; Site UP without action, power issue
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mokola | NOKIA | Insecurity | 5.2826 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026: Need BO RAN analysis..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but power investigation needed..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but power investigation needed
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.2243 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid outage, site down because site behaves as Grid only site (Gen Noise), awaiting grid return..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016634…Grid Outage. site Grid only
MTN sharing | Grid Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.2016 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010778…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault¦¦ (04/22/2026 top offenders):- Impacted by LIT_248_Z_Hopital-General (Power issue)
MTN sharing | #N/A | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 5.1663 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Power alarms; MTN is activated to check
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.1065 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00003887…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
IHS | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.0547 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002531…2026-04-22 04:17:13…FME is on the way = 06:30 Am ¦¦ retour ticket : IHS merci de stabiliser l energie, FME is on the way = 06:30 Am
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Mbonso | NOKIA | Insecurity | 5.0404 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 4/22/2026 : impacted by NRO_019_H_Jakiri probleme d'energie a BAMBILI (SUO_010_H_Bambili ) ¦¦ Action : IHS RCA En attente ..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-fme ROLAND is informed and is managing with level 0..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00011866
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 4.9593 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fungom | NOKIA | Insecurity | 4.9155 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Feedback RM : Impacted by BAFMENG Road blocked No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 21/04/2026 : Feddback RM : Impacted by BAFMEN Road blocked No traffic blocked by transporters 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 17/04/2026 : Pas d'access ¦¦ Zone rouge 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Feedback RM : Impacted by BAFMENG Road blocked No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 21/04/2026 : Feddback RM : Impacted by BAFMEN Road blocked No traffic blocked by transporters 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 17/04/2026 : Pas d'access ¦¦ Zone rouge 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Feedback RM : Impacted by BAFMENG Road blocked No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 21/04/2026 : Feddback RM : Impacted by BAFMEN Road blocked No traffic blocked by transporters 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 17/04/2026 : Pas d'access ¦¦ Zone rouge 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.9063 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017374…2026-04-23 03:10:59…unknow / Our technician will be manage the issue early this morning around 07am
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | Insecurity | 4.8971 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002346…2026-04-22 03:51:18…Possible power issue at Bambili…RCA IHS attendu ¦ FME IHS toujours sur le site…Others…Probleme energie
IHS | Grid-Gen | SUD | Nkomekui | NOKIA | Operationel | 4.753 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017731
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamenyam | NOKIA | Operationel | 4.7073 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 BO RAN) : Cell down due to to No connection to unit on FXED and FRMF
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.6753 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.6602 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017259…2026-04-23 01:49:49…ANALYSE BO TX ONGOING…. CTR_342_Z_Ngousso-II(CTR-342) Need FME on site to check interco BBU MPR power issues responsabilité ihs
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | EST | Yokadouma | NOKIA | Operationel | 4.6573 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME a remplacer la ABIA hier mais l'alarme persiste. Le point a ete transmis a lexpert MOHAN pour une analyse plus appronfondie 21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA ¦¦ FME sur site ¦¦mIntervention en cours 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME a remplacer la ABIA hier mais l'alarme persiste. Le point a ete transmis a lexpert MOHAN pour une analyse plus appronfondie 21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA ¦¦ FME sur site ¦¦mIntervention en cours 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME a remplacer la ABIA hier mais l'alarme persiste. Le point a ete transmis a lexpert MOHAN pour une analyse plus appronfondie 21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA ¦¦ FME sur site ¦¦mIntervention en cours 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 4.6486 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010330…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 4.6304 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.6229 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 BO RAN): Site down
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Zouvoul | NOKIA | Insecurity | 4.6223 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 cell nokia): 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;(04/22/2026 cell nokia): 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..;(04/22/2026 cell nokia): 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 4.6219 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Oura-Dara | NOKIA | Operationel | 4.6218 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 4.6147 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid outage, Gen overload
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | Insecurity | 4.603 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Access banned by Separatist 21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010022…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.5827 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017631…2026-04-23 02:37:36…Grid outage and grid only site / Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 4.5194 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Peter is informed and heading to site, ETA ASAP
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 4.517 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002222…2026-04-22 03:51:18…Possible power issue at Bambili…RCA IHS attendu ¦ FME IHS toujours sur le site…Others…Probleme energie
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.3823 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012965…2026-04-23 00:42:05…Grid only, no space // Grid return
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.3317 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015968
MTN sharing | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.282 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012795…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 4.2767 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Peter is informed, ETA ASAP..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009052…2026-04-22 13:22:17…BO Tx Analysis ongoing…power instability on site. power team is informed and following up…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.2249 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦(04/22/2026 hourly IHS):-fme is on the way to site ETA=10:10 PM..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016423
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Bekondo | NOKIA | Insecurity | 4.1372 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.0995 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015164
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bashuo-Ntai | NOKIA | Insecurity | 4.0216 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-Gerald is on site..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; IHS; 42.4V; Gerald is on site..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; 42.4V; Gerald is on site..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009579…power instability …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 3.8971 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Mbiame | NOKIA | Insecurity | 3.8632 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004509…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Nkor | NOKIA | Insecurity | 3.7857 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME is informed and managing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004417
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.7213 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012967…Eneo power supply failed. Escalated to Camusat …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.6143 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017669…2026-04-22 22:35:31…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.5662 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00019292…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.5265 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 BO RAN):- power issue Site unstable due to power ¦¦(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010037…2026-04-22 14:10:23…technician is on the way ETA 35MN
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ossing | NOKIA | Insecurity | 3.4899 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012896…site is down due to power instability at bachou ntai …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.4427 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016077…2026-04-22 21:26:57…Technicien ETABA Fidel en route sur site ETA 10 min technician on site…le site est de nouveau oprtarationel après renitialisation complet des équipements …Power…le site est de nouveau oprtarationel après renitialisation complet des équipements
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Widikum | NOKIA | Insecurity | 3.4303 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Gerard managing with level 0 due to insecurity
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.4215 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦(04/22/2026 hourly IHS):-Dieunedort is managing ETA 01:30 AM..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00003890
CAMUSAT | Good Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 3.3977 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 BO RAN):- power issue Site unstable due to power ¦¦
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 3.3751 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable ¦¦ Hermann Tchawe activer ce jour ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME actif ¦¦ ETA : 16H 21/04/2026 : Radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable ¦¦ Hermann Tchawe activer ce jour ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME actif ¦¦ ETA : 16H 21/04/2026 : Radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable ¦¦ Hermann Tchawe activer ce jour
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Ebodje | NOKIA | Operationel | 3.3539 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_133_N_Colline-du-loup, GE overload ¦¦ Action : SWAP GE..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME is on the way to site Eta 08:15 PM..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; 41V; FME is on the way ETA 10:10 AM - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; IHS; 41V; FME is on the way ETA 10:10 AM - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002971…2026-04-22 15:27:50…ETA : 17H pour l'acheminement du GE…SWAP GE…GE overload…GE overload
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.1719 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015913
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Batoua-Godole | NOKIA | Operationel | 3.14 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | PASSIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Probleme d'access au pylone avec IHS 18/04/2026 : Check and clean FRGUant 2 ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Probleme d'access au pylone avec HIS ¦¦ Acess issue 18/04/2026 : Check and clean FRGUant 2 ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Probleme d'access au pylone avec HIS ¦¦ Acess issue 18/04/2026 : Check and clean FRGUant 2 ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.1334 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017383… Impacter pare CTR_417_Z_Emombo-Tchad(CTR-417). power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | 0 | EST | Ndoumbi | NOKIA | Operationel | 3.0819 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 20/04/2026 : Check and clean ARPA ant 2,3,4,5,6 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;(04/22/2026 cell nokia): 20/04/2026 : Check and clean ARPA ant 2,3,4,5,6 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;(04/22/2026 cell nokia): 20/04/2026 : Check and clean ARPA ant 2,3,4,5,6 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6
#N/A | #N/A | SUD | Ntenying | NOKIA | Operationel | 3.0819 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré utilisée pour restaurer le site de Mbideng-II, nouvelle commande passée à OCM 19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré utilisée pour restaurer le site de Mbideng-II, nouvelle commande passée à OCM 19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré utilisée pour restaurer le site de Mbideng-II, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours 19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.0752 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ntem | NOKIA | Insecurity | 2.9536 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004529…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 2.9492 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018375
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Matsari | NOKIA | Operationel | 2.9368 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_301_N_Matsari, en analyse transmission..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME Parker is on the way ETA 02:25 PM..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00013912…2026-04-22 21:23:56…'@Sylvienne Ocm Gel du TT pour test ODU en hauteur
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.8935 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010039…2026-04-22 14:11:51…Grid outage / Grdi return awaited
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.8419 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-Our FME RUBAIN is managing with level zero
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Hile-Alifa | NOKIA | Insecurity | 2.8217 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by Mada-IHS_U_EXN_223 , RCA: A déterminer / sans action ¦¦ up sans action..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015385…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.8187 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Fme Antoine is informed ETA 11:25 PM..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017315…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.7874 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017819…2026-04-23 02:15:03…Grid outage and grid only site / Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.7853 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-.;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016352
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.7063 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00019286…2026-04-23 00:32:05…The FME should check connectivity between the UBT-T 4.1 at Mvog-Ada-New on the 10G_MPR_Mvog-Ada-New_2
IHS | Grid-Gen | OUEST | Santchou | NOKIA | Operationel | 2.6965 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/206 : Intervention ce jour ¦¦ FME sur site 21/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Yannick activer pour investigation
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.6707 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | (04/22/2026 BO RAN):2G & 3G cells down due to transmission
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.6528 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Armel is managing with level 0..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; 48.8 V; FME Armel is managing with level 0..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009575…Low oil pressure // Added oil and started GEN manually…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 2.6521 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-Our FME STEPHANE is managing with level zero..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | Insecurity | 2.6322 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004434…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 2.6242 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by NRO_029, Fuel pipe blocked with dirt // Team cleand pipe and started DG
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.5987 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Camusat; Grid outage GE faulty / grid return awaited - Escalated to L2
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Misaje | NOKIA | Insecurity | 2.5842 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004524…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mbot | NOKIA | Insecurity | 2.5643 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004516…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.5586 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018113…2026-04-23 02:05:48…Grid outage and no GEN on site /Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Vikovi | NOKIA | Insecurity | 2.5579 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004625…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ma | NOKIA | Insecurity | 2.5548 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004592…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Laising | NOKIA | Insecurity | 2.5348 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback RM: intervention planned on 23.04.2028 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback RM: intervention planned on 23.04.2028 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback RM: intervention planned on 23.04.2028 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004419…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | Insecurity | 2.5296 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004423…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid Only | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.5295 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid only, no space // awaiting grid return..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; Grid only, no space // awaiting grid return - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tadu | NOKIA | Insecurity | 2.5252 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004627…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Abom | ZTE | Operationel | 2.4797 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_263_Z_Abom , Coupure AOF, trafic router sur la FH¦¦ RCA: AOF_MFANDENA _ABOM DOWN / trafic reroute sur le FH ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012253…gNodeB Issue. GPS will be check for résolution …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.466 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015805…rectifiers hanging // rectifiers reset…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.4466 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_263_Z_Abom , Coupure AOF, trafic router sur la FH¦¦ RCA: AOF_MFANDENA _ABOM DOWN / trafic reroute sur le FH ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012251…gNodeB Issue. GPS will be check for résolution …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.3862 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_263_Z_Abom , Coupure AOF, trafic router sur la FH¦¦ RCA: AOF_MFANDENA _ABOM DOWN / trafic reroute sur le FH ..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME Boris is informed ETA=05:40 Pm..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012252…2026-04-22 16:35:19…Hello FO, AOF_MFANDENA _ABOM is down, traffic route to MW Please to involve CDS to restore AOF…trafic reroute sur le FH…AOF Cut…AOF_MFANDENA _ABOM DOWN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.3841 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | Insecurity | 2.3654 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 hourly IHS):-Gerald is on site
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.364 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015950…Grid outage, generator failure …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.3216 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-FME Merlin is informed, ETA ASAP
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 2.3149 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by NRO_029, Fuel pipe blocked with dirt // Team cleand pipe and started DG
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Ngouetou | NOKIA | Operationel | 2.3036 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_301_N_Matsari, en analyse transmission..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00013947
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.2991 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-Armel is heading to site, ETA 14H20
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.289 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017590…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.2669 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_263_Z_Abom , Coupure AOF, trafic router sur la FH¦¦ RCA: AOF_MFANDENA _ABOM DOWN / trafic reroute sur le FH ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012257…gNodeB Issue. GPS will be check for résolution …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 2.2382 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.2278 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012801…Others Transmission equipement fault
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 2.2074 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010955…Others Transmission equipement fault
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.2001 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017612…2026-04-22 23:01:51…MTN alerté pour vérifier le power
IHS | Hybrid-Gen | EST | Kika | NOKIA | Operationel | 2.186 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012368…2026-04-22 16:27:12…Hello Team FO; Nous observons une perte de supervision sur le site de Moloundou-EST_015. prière impacter le partenaire énergie pour vérifier l'énergie. Si pas de souci énergie, créer un ticket CM au FME pour vérifier le statut du MPR et les connectiques sur le site de Moloundou-EST_015.…Power …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.1714 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016350
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.1609 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018033…GE Fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 2.0873 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010950…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Bafia | ZTE | EXCLU | 1.9771 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010947…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 1.9688 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.9603 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017645…problème énergie délestage dans la zone le GE ne démarre pas automatiquement …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 1.9548 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010944…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 1.9381 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017832
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.9288 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006170…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Badjonre | NOKIA | Insecurity | 1.9173 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00011593…2026-04-22 15:50:52…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 1.9066 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 1.8636 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by OST_121_H_Bfsam-Gouache-HIS, ¦¦ Coupure AOF¦¦ OCM_AOF_OST_111_OST_121_Bfsam-Q-Admin_Bfsam-Gouaché-IHS
IHS | Grid Only | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 1.8276 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by OST_121_H_Bfsam-Gouache-HIS, ¦¦ Coupure AOF¦¦ OCM_AOF_OST_111_OST_121_Bfsam-Q-Admin_Bfsam-Gouaché-IHS
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Kaladi | NOKIA | Operationel | 1.814 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012903…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 1.7572 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010946…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ba'aba | ZTE | Operationel | 1.7532 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017608… …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.7525 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_263_Z_Abom , Coupure AOF, trafic router sur la FH¦¦ RCA: AOF_MFANDENA _ABOM DOWN / trafic reroute sur le FH ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012263…gNodeB Issue. GPS will be check for résolution …Others Transmission equipement fault
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Andek | NOKIA | Insecurity | 1.7204 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Check breaker and interconnection AREA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Jeremiah activer ¦¦ Action en cours avec le lkevel 0..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Check breaker and interconnection AREA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Jeremiah activer ¦¦ Action en cours avec le lkevel 0..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00000291…Site very unstable due to power issues …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 1.7052 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NDU | NOKIA | Insecurity | 1.6936 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004430…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.6923 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012856
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Ekang | ZTE | Operationel | 1.6562 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018652…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Deone | NOKIA | Operationel | 1.6488 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Cord Sipofo is informed, ETA ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; IHS; Cord Sipofo is informed, ETA ASAP..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009635…power issue…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.6119 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 1.573 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
IHS | Gen Only | EXTREME-NORD | Dogba | NOKIA | Insecurity | 1.565 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by EXN_171_N_Dogba-HIS , RCA: Power issue / En attente RCA IHS..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME on the way , ETA 10:00 pm..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00014443…High temp in the radiator // water added and DG started…Others
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 1.5462 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by NRO_029, Fuel pipe blocked with dirt // Team cleand pipe and started DG..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-Our FME PETER is on the way ETA 01:30 PM
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.541 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 cell zte): 21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback BO RAN : BO should check if cell locked and unlock it if needed ..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Feedback BO RAN : TRX Issue due to OT implementation 21/04/2026 : Feedback BO TX : Aucune cellule dégradée ¦¦ nouvelle analyse BO RAN attendu 16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.5383 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017979…2026-04-23 02:07:37…Grid outage ,grid only site / Grid return awaited
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 1.5376 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by OST_121_H_Bfsam-Gouache-HIS, ¦¦ Coupure AOF¦¦ OCM_AOF_OST_111_OST_121_Bfsam-Q-Admin_Bfsam-Gouaché-IHS
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Ngonga | NOKIA | Operationel | 1.5117 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00005287……Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Mbimbim | NOKIA | Operationel | 1.5003 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_301_N_Matsari, en analyse transmission..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00013818…site up After power team cleared the issue on GE
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4767 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-45v..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017168…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Nkan | NOKIA | Operationel | 1.4604 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00005306
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4464 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017296…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 1.4107 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_133_N_Colline-du-loup, GE overload ¦¦ Action : SWAP GE..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by Colline-du-loup_LIT_133 (Power issue), P2 Incident
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.404 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-fme merlin is on the way to site eta 06:30AM
IHS | Grid-Gen | SUD | Ebolowa | ZTE | Operationel | 1.329 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002949
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.319 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015930…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.3052 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-FME Romaric is managing with level 0
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.2872 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012957…Others Transmission equipement fault
MTN sharing | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.253 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017797
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.2462 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017292…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.2377 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 BO RAN):- power issue Site unstable due to power ¦¦
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.2353 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 1.2352 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010953…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Sop | NOKIA | Insecurity | 1.2267 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME is managing with level 0..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; 0V; FME is managing with level 0 - Escalated to L2..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006857…2026-04-22 12:03:24…Low oil pressure // Added oil and started DG manually…Low oil pressure // Added oil and started DG manually…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.2218 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by CTR_263_Z_Abom , Coupure AOF, trafic router sur la FH¦¦ RCA: AOF_MFANDENA _ABOM DOWN / trafic reroute sur le FH ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012259…gNodeB Issue. GPS will be check for résolution …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.2076 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015928
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.2016 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015932……Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Logbong | NOKIA | Operationel | 1.1874 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00005230…2026-04-22 09:33:48…Feedback NOEL : Hello Nous poussons pour les avoir. Il est dans une zone qui n'est pas assez couverte.…RCA attendu de CAMUSAT…Others…power issue sur le site d'ebombe OCM ce qui impacte les sites aux alentours de lui
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.154 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017234…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.1537 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 BO RAN):- power issue Site unstable due to power ¦¦
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.1406 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.1396 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00014274
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 1.1157 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Home | NOKIA | Operationel | 1.1057 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-Our FME is managing with level zero..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017518
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 1.0992 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.0646 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012850…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 1.0384 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-FME Pascal is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ako | NOKIA | Insecurity | 1.0367 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 hourly IHS):-FME is informed and managing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017404
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 0.98873 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by EXN_100_N_Gouzougoui-IHS , RCA: Power issue / En attente RCA HIS..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015867
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.98651 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-Fme is informed and managing
CAMUSAT | HGB | LITTORAL | Messondo | NOKIA | Operationel | 0.97704 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00005790…power issue sur le site d'ebombe OCM ce qui impacte les sites aux alentours de lui …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.96937 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-Our FME RUBAIN is on way, ETA:07:30 AM
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng-Deng | NOKIA | Operationel | 0.96604 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Magloire is managing with level 0, ETA 09:15 PM..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 :Intervention ce jour 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME tchimeni ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 22042026 ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 :Intervention ce jour ¦¦ Jumpeur faulty ¦¦ FME a recu le jumpeur ce soir ¦¦ Remplacement pour demain 23/04/2026 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME tchimeni ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 22042026 ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 :Intervention ce jour ¦¦ Jumpeur faulty ¦¦ FME a recu le jumpeur ce soir ¦¦ Remplacement pour demain 23/04/2026 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME tchimeni ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 22042026 ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00011081
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | LITTORAL | Makondo | NOKIA | Operationel | 0.96231 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00005631…2026-04-22 09:33:48…Feedback NOEL : Hello Nous poussons pour les avoir. Il est dans une zone qui n'est pas assez couverte.…RCA attendu de CAMUSAT…Others…power issue sur le site d'ebombe OCM ce qui impacte les sites aux alentours de lui
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Mandjap | NOKIA | Operationel | 0.95864 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00005618……Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fondjanti | NOKIA | Operationel | 0.93968 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009782…Others Transmission equipement fault(04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.93317 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.91943 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00005019…Issue resolved without any action on my part …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.91087 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.90816 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-FME is on site
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 0.90615 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010869…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 0.89891 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010861…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.84032 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ le MPR a ete remplace comme initialement prevu, nous faisons face a un probleme de backup que nous plannifions remplacer le weekend
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.83729 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Bad Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.83591 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Power instabilty ¦¦ Mail sent to Camusat..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Power instabilty ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Sur Bda Agence nous sommes impactés par les mauvaises phases ENEO, nous sommes obligés de démarrer le GE manuellement à chaque fois qu'on a des fluctuations ENEO, nous sommes en train de planifier un work around afin de stabiliser le site une bonne fois pour toute.
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.82692 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-AFTER HARDE
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.80269 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017357
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.7772 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Hybrid Solar - S2 | CENTRE | Mvam | NOKIA | Operationel | 0.77609 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00016473…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ebal | NOKIA | Insecurity | 0.77242 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004510…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Babessi | NOKIA | Insecurity | 0.76916 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004422…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.7676 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017297…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Tubah | NOKIA | Insecurity | 0.76142 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004580…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | Insecurity | 0.75166 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004503…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Bafanji | NOKIA | Insecurity | 0.75145 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002277…2026-04-22 03:51:18…Possible power issue at Bambili…RCA IHS attendu ¦ FME IHS toujours sur le site…Others…Probleme energie
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Salak | Huawei | Insecurity | 0.74788 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Joseph is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Leboudi | ZTE | Operationel | 0.74287 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018643
IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | Mvangan | NOKIA | Operationel | 0.72034 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015086…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EST | Longtimbi | NOKIA | Operationel | 0.71619 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00019238…2026-04-23 00:18:25…Power cabinet not well configured for the new batteries backup. // Batteres breaker shut down, Manual start of Gen and breaker rearmed.…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Bengbis | NOKIA | Operationel | 0.71292 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017519
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.7022 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017350…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Mindourou | NOKIA | Operationel | 0.69259 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Fme is on the way ETA = 06:30 Am..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00001792…Power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.69147 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-fme is on the way ETA=08:15 PM
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Blangoua | NOKIA | Insecurity | 0.67788 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 4/22/2026 : impacted by EXN_021_N_Goulfey_G probleme d'energie U = 47V ¦¦ Action : IHS RCA En attente ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00002708…2026-04-22 04:19:00…Chute de tension, U:47V…RCA IHS attendu…Others…Probleme energie, U:47V
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 0.66953 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Goro | NOKIA | Operationel | 0.66619 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00008646…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.65066 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.61226 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dobiri | NOKIA | Operationel | 0.59573 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00008633
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.59403 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.59161 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fochieya | NOKIA | Operationel | 0.57852 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action ..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00007473…2026-04-22 11:24:12…No power issue, site on grid with 56.2V // TX FME Willy NGOUNI 650254398 is informed…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.57589 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.54005 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.52924 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00008661…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.52601 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00019272…2026-04-23 00:39:11…The FME should check connectivity between the UBT-m 6.1 and EAC at Mvog-Ada-New on the 10G_MPR_Mvog-Ada-New_2
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.52266 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Baba | NOKIA | Insecurity | 0.51893 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00004589…2026-04-22 07:50:41…Site up, RCA IHS attendu…RCA IHS attendu…Others…Probelem energie
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.50507 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015785… Site impacted by LIT_261 PK11-Mbengue city (not handled by IHS). No power issue on site Ubaie: 54.9V site on Grid…GE Fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0.45255 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkometou | ZTE | Operationel | 0.39556 | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | (04/22/2026 cell zte): UP sans ACTION 21/04/2026 : Feedback BO TX : Aucune cellule dégradée ¦¦ nouvelle analyse BO RAN attendu 16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.36742 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00018695…2026-04-22 23:21:44…Grid outage, Grid only site / Grid return awaited
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ngog-Mbog | NOKIA | Operationel | 0.35931 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00014754
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Djaba | NOKIA | Operationel | 0.34176 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis Already closed but check FAN, ABIA..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis Already closed but check FAN, ABIA
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Kontcha | NOKIA | Operationel | 0.3401 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015429…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.33229 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | EST | Letta | NOKIA | Operationel | 0.32554 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.31632 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.31506 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 hourly IHS):-Fme is on site
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dir | NOKIA | Operationel | 0.28819 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006397…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Martap | NOKIA | Operationel | 0.27293 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006422…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Bonga | NOKIA | Operationel | 0.27223 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis Already closed..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis Already closed
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | Insecurity | 0.25212 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00010844
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 0.24398 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Gen Only | CENTRE | Akongo | NOKIA | EXCLU | 0.22827 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017328…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.22347 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | EST | Mindourou | NOKIA | Operationel | 0.21802 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017529…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Sohock | NOKIA | Operationel | 0.21336 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Makor | NOKIA | Operationel | 0.20716 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006406…No action done…Others Transmission equipement fault…No power issue
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Libong | NOKIA | Operationel | 0.19245 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006354…No action done…Others Transmission equipement fault…No power issue U=48V load=89A
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.18511 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Gor | NOKIA | Operationel | 0.18156 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00003735
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Lewa | NOKIA | Operationel | 0.17659 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006330…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Aguli | NOKIA | Insecurity | 0.17621 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00003746…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | Bagodo | NOKIA | Operationel | 0.16534 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006378…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Ngola | NOKIA | Operationel | 0.15554 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015372
OCM/Strategique | OCM/Stratégique | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.1424 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Bascheo | NOKIA | Operationel | 0.13012 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017508…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Likok | NOKIA | Operationel | 0.12262 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006449…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamenkombo | NOKIA | Operationel | 0.11368 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.10697 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid Only | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 0.10683 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 0.093277 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Gen Only | OUEST | Banefo-Baleng | NOKIA | Operationel | 0.086143 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Foubarka | NOKIA | Operationel | 0.079669 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017515…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.072 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Banguem | NOKIA | Insecurity | 0.060461 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017526…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.059355 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EST | Lokomo | NOKIA | Operationel | 0.051026 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017507…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | ADAMAOUA | Bata | NOKIA | Operationel | 0.044306 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace rado module if issue persist ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace rado module if issue persist
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Ngaouyanga | NOKIA | Operationel | 0.041932 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | NORD | Chamber-Wangai | NOKIA | Operationel | 0.039166 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Dogba | NOKIA | Operationel | 0.036651 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦ (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017512…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mayo-Baleo | NOKIA | Operationel | 0.035902 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017509…Others Transmission equipement fault
OCM | #N/A | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.026824 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell huawei): 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Wada | NOKIA | Operationel | 0.019049 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.010148 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | SUD | Mbalam | NOKIA | Operationel | 0.0085608 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME should check SFP (06 Gb), Optical fiber and replace it if needed 21/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check SFP(06 Gb), Optical fiber and replace it if needed..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME should check SFP (06 Gb), Optical fiber and replace it if needed 21/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check SFP(06 Gb), Optical fiber and replace it if needed..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME should check SFP (06 Gb), Optical fiber and replace it if needed 21/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check SFP(06 Gb), Optical fiber and replace it if needed
IHS | Solar-Gen | EST | Brigaya | NOKIA | Operationel | 0.0070805 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Mbamti | NOKIA | Operationel | 0.0057255 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.0055289 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 retour IHS ) : power issue NUR to be checked ¦¦
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | Insecurity | 0.0016052 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Rajout d'un second depart ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Rajout d'un second depart ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Rajout d'un second depart
IHS | Solar-Gen | NORD | Madingring | NOKIA | Operationel | 0.0012485 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): New BTS installed and not yet accepted..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): New BTS installed and not yet accepted..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): New BTS installed and not yet accepted
IHS | Solar-Gen | EST | Yola | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : FME a remplacer le SM hier mais l'alarme persiste. Le point a ete transmis a lexpert MOHAN pour une analyse plus appronfondie 21/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres replacement du Systeme module 20/04/2026 : FME etait a BOUBARA il est presentement en route pour YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Gamoko | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback : Spare Jumper Not available waiting Update from Huawei team 17/04/2026 : Intervention planed today 16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres ¦¦ FME a fini tard sur Bekondo il interviendra demain sur Gamoko 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback : Spare Jumper Not available waiting Update from Huawei team 17/04/2026 : Intervention planed today 16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres ¦¦ FME a fini tard sur Bekondo il interviendra demain sur Gamoko 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Feedback : Spare Jumper Not available waiting Update from Huawei team 17/04/2026 : Intervention planed today 16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres ¦¦ FME a fini tard sur Bekondo il interviendra demain sur Gamoko 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Omeng | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦FME gregoire activer 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU, FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Planned On 22.04.2026..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦FME gregoire activer 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU, FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Planned On 22.04.2026..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦FME gregoire activer 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU, FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Feedback RM : Planned On 22.04.2026
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00019117
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fondjomekwet | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00006546…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Meidougou | NOKIA | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.2026: Apres conf call effectuer avec THEO et Kingsley. Les spare seront expediee par ESICO ce Jours De Garoua pour Ngaoundere ETD=23.04.2025 21.04.26; Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Pièces de rechange disponible à GAROUA, en attente update SPM pour l'ETD 20.04.2026: Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Commande en cours. Update ASAP 20.04.2026: FME activé, ETA 12H 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 21.04.26; Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Pièces de rechange disponible à GAROUA, en attente update SPM pour l'ETD 20.04.2026: Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Commande en cours. Update ASAP 20.04.2026: FME activé, ETA 12H 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 21.04.26; Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Pièces de rechange disponible à GAROUA, en attente update SPM pour l'ETD 20.04.2026: Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Commande en cours. Update ASAP 20.04.2026: FME activé, ETA 12H 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP
IHS | Solar-Gen | NORD | Boussa | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00019302…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Test de trubleshooting ce jour entre le fme sur site et le support ZTE ; conclusion jumper faulty ¦¦ Validation remplacement jumper attendu de ZTE pour commande de spare ¦¦ Go de ZTE recu ¦¦ commande de spare attendu du Fme 18/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour 17/04/2026 : Fme sur site ce jour pour effectuer certains tests demandes par ZTE afin de donner le GO pour le remplacement de la RRU 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00019273
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | EXTREME-NORD | Laf | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell nokia): 21/04/2026 : Expedition F.O Ce jour de Garoua 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME Eli ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 21042026 ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Fibre pas recue ¦¦ ETD: Ce soir ¦¦ Intervention demain 23/04/2026 21/04/2026 : Expedition F.O Ce jour de Garoua 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME Eli ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 21042026 ..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Fibre pas recue ¦¦ ETD: Ce soir ¦¦ Intervention demain 23/04/2026 21/04/2026 : Expedition F.O Ce jour de Garoua 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME Eli ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 21042026
OCM/Strategique | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by LIT_666_Z_Parcours-Vita(LIT-666) , Probleme d'energie ¦¦ Action RCA attendu CAMUSAT
IHS | Solar-Gen | SUD-OUEST | Mile29 | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
I_HS | #N/A | SUD-OUEST | Pella | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Bad Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-Team is on site..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
I_HS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Makary | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 4/22/2026 : impacted by EXN_021_N_Goulfey_G probleme d'energie U = 47V ¦¦ Action : IHS RCA En attente
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Pette | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): 20.04.26; ODU available in Douala and will be shipped today, ETA 25/04/2026 19.04.26; FME sur site et le BO recommande également le remplacement de l'ODU, commande en cours 18.04.26; MPR FAN is faulty, replacement planned for this 19.04.26..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 20.04.26; ODU available in Douala and will be shipped today, ETA 25/04/2026 19.04.26; FME sur site et le BO recommande également le remplacement de l'ODU, commande en cours 18.04.26; MPR FAN is faulty, replacement planned for this 19.04.26..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 20.04.26; ODU available in Douala and will be shipped today, ETA 25/04/2026 19.04.26; FME sur site et le BO recommande également le remplacement de l'ODU, commande en cours 18.04.26; MPR FAN is faulty, replacement planned for this 19.04.26
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | NORD-OUEST | Kumbo | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-Team is on site to secure TX
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | SUD | Dikoum | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Feeddback BO TX : Please could plan a session with all the stakeholders? I mean : BIR IT Engineer, BO TX Engineer, BO IP Engineer & BO RAN Engineer. During that session, we will be troubleshooting together at the same time 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Feeddback BO TX : Please could plan a session with all the stakeholders? I mean : BIR IT Engineer, BO TX Engineer, BO IP Engineer & BO RAN Engineer. During that session, we will be troubleshooting together at the same time 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Feeddback BO TX : Please could plan a session with all the stakeholders? I mean : BIR IT Engineer, BO TX Engineer, BO IP Engineer & BO RAN Engineer. During that session, we will be troubleshooting together at the same time 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Kikai | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Fotokol | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 4/22/2026 : impacted by EXN_021_N_Goulfey_G probleme d'energie U = 47V ¦¦ Action : IHS RCA En attente
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kumbo-Bangam | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
ESCO | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00015957…Affected by Bobongo ll down due to power issue.…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kumbo | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Gen Only | EXTREME-NORD | Mada | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by Mada-IHS_U_EXN_223 , RCA: A déterminer / sans action ¦¦ up sans action..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME Desire is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamessing | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangourain | NOKIA | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | JAKIRI | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Mindif | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_038_H_Moulvouday, Congestion de la liaison Kalfou - Guidiguis / Retour à la normale aprés la busy Hour..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomayos | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Feedback level 3 : We have planned to upgrade the power system on this site. I will share the PIP deadline soon. 21/04/2026 : Escalade faite au Level 3 ce jour ¦¦ Feedback attendu 18/04/2026 : Relance faite a IHS ce jour 16/04/2026 :Feedback IHS : As discussed on phone yesterday we have Overload on gen and PWC after upgrades done on site when the site is not yet RFI, we are working with our project team to close the issue ASAP 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Feedback level 3 : We have planned to upgrade the power system on this site. I will share the PIP deadline soon. 21/04/2026 : Escalade faite au Level 3 ce jour ¦¦ Feedback attendu 18/04/2026 : Relance faite a IHS ce jour 16/04/2026 :Feedback IHS : As discussed on phone yesterday we have Overload on gen and PWC after upgrades done on site when the site is not yet RFI, we are working with our project team to close the issue ASAP 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Fotokol | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 4/22/2026 : impacted by EXN_021_N_Goulfey_G probleme d'energie U = 47V ¦¦ Action : IHS RCA En attente
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Jakiri | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 hourly IHS):-FME is informed and managing
I_HS | #N/A | NORD-OUEST | Ndu | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Sangla | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to camusat
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Ouro Zangui | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_038_H_Moulvouday, Congestion de la liaison Kalfou - Guidiguis / Retour à la normale aprés la busy Hour
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bambalang | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Dargala | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_038_H_Moulvouday, Congestion de la liaison Kalfou - Guidiguis / Retour à la normale aprés la busy Hour
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Moulvoudaye | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_038_H_Moulvouday, Congestion de la liaison Kalfou - Guidiguis / Retour à la normale aprés la busy Hour
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Jakiri | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
CAMUSAT | HGB | NORD | Tchollire | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Campo | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by Colline-du-loup_LIT_133 (Power issue), P2 Incident
IHS | Solar-Gen | SUD | Lolodorf | ZTE | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Access issue at night due to the site is located on a hill in the forest
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Campo | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by Colline-du-loup_LIT_133 (Power issue), P2 Incident
I_HS | #N/A | NORD-OUEST | Wum | Huawei | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; UP, BO TRANS analysis ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Bafut | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by NRO_029, Fuel pipe blocked with dirt // Team cleand pipe and started DG
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Moulvoudaye | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_038_H_Moulvouday, Congestion de la liaison Kalfou - Guidiguis / Retour à la normale aprés la busy Hour
IHS | Gen-Solar AER | EXTREME-NORD | Dziguilao | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Besoin emis a OCM pour MAD SPARE 21/04/2026 : Besoin emis a HW Projet ¦¦ GO de HW Projet attendu pour MAD SPARE a OCM 19/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Fme should check and clean jumper, port 0 & 1 of RRU 71 ¦¦ Jumper MQ4 faulty ¦¦ Cde pasee et MAD attendue..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Besoin emis a OCM pour MAD SPARE 21/04/2026 : Besoin emis a HW Projet ¦¦ GO de HW Projet attendu pour MAD SPARE a OCM 19/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Fme should check and clean jumper, port 0 & 1 of RRU 71 ¦¦ Jumper MQ4 faulty ¦¦ Cde pasee et MAD attendue
IHS | Grid-Gen | SUD | Fifinda | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Expédition de la carte flash en cours de Douala, ETD=22.04.26. Par ailleurs, FO MPR<>ODU pas disponible, commande passée à OCM 21.04.26; Expédition du matériel en cours de Douala, ETD=22.04.26 20.04.26; Carte flash et FO MPR<>ODU faulty, commande en cours 20.04.26; Carte flash faulty, commande en cours, en parrallèle, FME en route pour le site de Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU, ETA=11H UTC 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUD_004_Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 5.3; FME Lucien activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Expédition de la carte flash en cours de Douala, ETD=22.04.26. Par ailleurs, FO MPR<>ODU pas disponible, commande passée à OCM 21.04.26; Expédition du matériel en cours de Douala, ETD=22.04.26 20.04.26; Carte flash et FO MPR<>ODU faulty, commande en cours 20.04.26; Carte flash faulty, commande en cours, en parrallèle, FME en route pour le site de Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU, ETA=11H UTC 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUD_004_Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 5.3; FME Lucien activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Expédition de la carte flash en cours de Douala, ETD=22.04.26. Par ailleurs, FO MPR<>ODU pas disponible, commande passée à OCM 21.04.26; Expédition du matériel en cours de Douala, ETD=22.04.26 20.04.26; Carte flash et FO MPR<>ODU faulty, commande en cours 20.04.26; Carte flash faulty, commande en cours, en parrallèle, FME en route pour le site de Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU, ETA=11H UTC 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUD_004_Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 5.3; FME Lucien activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Tignere | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Reserve Benoue | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): 20.04.26; ODU MPT MC 8GHZ 3DB20773CB faulty and not available, order done to OCM 19.04.26; ODU 3DB20773CB faulty, commande en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur NRD_172_SAKDJE pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.3; FME Belo activé pour investigations, ETA=17H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 20.04.26; ODU MPT MC 8GHZ 3DB20773CB faulty and not available, order done to OCM 19.04.26; ODU 3DB20773CB faulty, commande en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur NRD_172_SAKDJE pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.3; FME Belo activé pour investigations, ETA=17H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 20.04.26; ODU MPT MC 8GHZ 3DB20773CB faulty and not available, order done to OCM 19.04.26; ODU 3DB20773CB faulty, commande en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur NRD_172_SAKDJE pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.3; FME Belo activé pour investigations, ETA=17H UTC
IHS | Grid-Gen | NORD | Lagdo | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-Fme is on the way ETA = 04:30 Am
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Mbengwi | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-Gerald is managing with level 0, ETA asap..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Zouhaye | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_075_H_Datcheka, several Grid fluctuations ¦¦ Action : Grid switched-off and manuel start of Gen
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Ozom | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Doulek | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_171_N_Dogba-HIS , RCA: Power issue / En attente RCA IHS
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mindif | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_038_H_Moulvouday, Congestion de la liaison Kalfou - Guidiguis / Retour à la normale aprés la busy Hour..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Malanden | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
I_HS | Grid(fault) Gen | NORD-OUEST | Mbengwi | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Red zone and access negotiations ongoing 22.04.26; Link Mbengwi<>Mbengwi-Mile17 to realign to gain at leat 30 dbm;
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ndop | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndop | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
CAMUSAT | Hybrid Solar S3 | OUEST | Koutaba | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
IHS | Gen-Lithium | OUEST | Koundoum | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
IHS | #N/A | NORD-OUEST | Ndop | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Penja | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Mbanga | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Joseph is on the way, ETA 10:20 PM
#N/A | #N/A | LITTORAL | Mouyouka | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-Our FME is managing with level zero
IHS | Grid Only | LITTORAL | Yabassi | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-Jores is managing with level zero
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Sedek | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_038_H_Moulvouday, Congestion de la liaison Kalfou - Guidiguis / Retour à la normale aprés la busy Hour..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bali | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 04/22/2026 : impacted by SUO_010_H_Bambili, Probleme d'energie ¦¦ Action : RCA IHS attendu ¦¦ (site up RCA IHS attendu )..;..;(04/22/2026 cell huawei): 22/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat
IHS | Grid-Gen | OUEST | Nkoundja | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
I_HS | #N/A | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=22.04.26 soir 19.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=21.04.26 soir 18.04.26; Site vendalised, 50m x 6 * RRU(2x10mm2 )power cable needed, mail done and SPM verifications ongoing 17.04.26; Need FME on site to check RRUs status and their power supply; RM Honore informed for investigations..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=22.04.26 soir 19.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=21.04.26 soir 18.04.26; Site vendalised, 50m x 6 * RRU(2x10mm2 )power cable needed, mail done and SPM verifications ongoing 17.04.26; Need FME on site to check RRUs status and their power supply; RM Honore informed for investigations..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=22.04.26 soir 19.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=21.04.26 soir 18.04.26; Site vendalised, 50m x 6 * RRU(2x10mm2 )power cable needed, mail done and SPM verifications ongoing 17.04.26; Need FME on site to check RRUs status and their power supply; RM Honore informed for investigations
IHS | Grid-Gen | OUEST | Baigon | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Baliama | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Camusat; Technician is managing ETA 15H30
IHS | Grid-Gen | OUEST | Koutaba | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
I_HS | Grid Gen | NORD-OUEST | Bali | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Mfessang | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-fme christian is managing with the level zero
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Ntui | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Carte EAC disponible et transfert en cours de Bafousssam, ETD=22.04.26 mais chassis MSS8 pas disponible, commande faite à OCM 21/04/2026 Chassi MSS8, FAN et carte EAC de MPR_NTUI_2 commande en cours 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site de MPR_NTUI_1 pour verifier le stacking entre les MPR S1P1; FME Apiang activé pour, pour investigations, ETA=18H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Carte EAC disponible et transfert en cours de Bafousssam, ETD=22.04.26 mais chassis MSS8 pas disponible, commande faite à OCM 21/04/2026 Chassi MSS8, FAN et carte EAC de MPR_NTUI_2 commande en cours 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site de MPR_NTUI_1 pour verifier le stacking entre les MPR S1P1; FME Apiang activé pour, pour investigations, ETA=18H UTC..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Carte EAC disponible et transfert en cours de Bafousssam, ETD=22.04.26 mais chassis MSS8 pas disponible, commande en cours vers OCM 21/04/2026 Chassi MSS8, FAN et carte EAC de MPR_NTUI_2 commande en cours 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site de MPR_NTUI_1 pour verifier le stacking entre les MPR S1P1; FME Apiang activé pour, pour investigations, ETA=18H UTC
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mbangassina | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Intervention prevu pour ce jour 19/04/2026 Spare en cours d'expedition de bafoussam pour bafia ce jour 15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour MBAFIA ETD 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Fme actuellement sur CTR_054_Ndoussan et se rendra sur mbangassina dans l'apres midi ETA 15h30 ¦¦ Feedback PM : Suite à nos échanges, nous vous informons que nous sommes dans l’obligation de reporter l’intervention prévue, le FME étant toujours mobilisé sur le site CTR_054_Ndoussan avec l’équipe IHS. ¦¦ Intervention reporte a demain 19/04/2026 Spare en cours d'expedition de bafoussam pour bafia ce jour 15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour MBAFIA ETD 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Ndokoa | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Impacted by CTR_699_N_Batchenga-Nachtigal-IHS (TX issue)..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Impacted by CTR_699_N_Batchenga-Nachtigal-IHS (TX issue)..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by CTR_699_N_Batchenga-Nachtigal-IHS (TX issue)
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Retour de l'équipe projet, travaux de restoration débuteront ce 24.04.26 19.04.26; Matériel déjà disponible et restauration planifiée après celle de Fosset, ETR=21.04.26 16/04/2026 Projet : en attente de la validation pour la sortie du Materiel 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Retour de l'équipe projet, travaux de restoration débuteront ce 22.04.26 19.04.26; Matériel déjà disponible et restauration planifiée après celle de Fosset, ETR=21.04.26 16/04/2026 Projet : en attente de la validation pour la sortie du Materiel 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Retour de l'équipe projet, travaux de restoration débuteront ce 22.04.26 19.04.26; Matériel déjà disponible et restauration planifiée après celle de Fosset, ETR=21.04.26 16/04/2026 Projet : en attente de la validation pour la sortie du Materiel 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Gamdougoum | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-fme robert is on the way ETA _ 12:30 AM
IHS | Gen Only | LITTORAL | Sokelle | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00011854…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Akum | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 12h): Power status check ongoing
CAMUSAT | HGB | EXTREME-NORD | Hougno | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by EXN_075_H_Datcheka, several Grid fluctuations ¦¦ Action : Grid switched-off and manuel start of Gen
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Apouh | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26: ODU MPT 7-8G 3DB20858AC faulty et commande passée à OCM 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Yannick Mbah activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26: ODU MPT 7-8G 3DB20858AC faulty et commande passée à OCM 22.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Yannick Mbah activé pour investigations, update ASAP
IHS | Gen Only | LITTORAL | Missole | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 3 of RRU 61 & Swap jumper of RRU 61 port 3 with port 2 ¦¦ Fme active ¦¦ Fme actuellement en chemin pour le site de DIZANGUE et se rendra sur missole demain 23042026
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | (04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Fme actuellement sur un site coupe et se rendra sur Dizangue dans l'apres midi 21/04/2026 : Spare en cours d'expedition de douala pour edea ce jour 19/04/2026 : Spares toujours pas recu ¦¦ Relance faite au SPMS HW ce jour 16/04/2026 : Spare pas toujours disponible ¦¦ Relance faite au SPMS HW 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Fme actuellement sur un site coupe et se rendra sur Dizangue dans l'apres midi ¦¦ Intervention en cours 21/04/2026 : Spare en cours d'expedition de douala pour edea ce jour 19/04/2026 : Spares toujours pas recu ¦¦ Relance faite au SPMS HW ce jour 16/04/2026 : Spare pas toujours disponible ¦¦ Relance faite au SPMS HW 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Sabga | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundal | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Grid only ,gen was moved to Mbong// grid returrn is awaited
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nguinda | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | (04/22/2026 hourly IHS):-Honest report 02/03 rectifiers faulty, it is awaiting a rectifier..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Rectifiers issue on site, escalated to L3 of IHS 21.04.26; Rectifiers issue on site, escalated to L2 of IHS..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 22.04.26; Rectifiers issue on site, escalated to L3 of IHS 21.04.26; Rectifiers issue on site, escalated to L2 of IHS
IHS | Gen Only | SUD | Mvoutessi | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-SYLVAIN is managing awaiting ETA 04:10 am
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Nsimalene-Yemwak | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 cell zte): 21/04/2026 : Le RM a partage les evidences des guepes sur Nsimalene ¦¦ Mail envoye a camusat pour support 20/04/2026 : Fme actuellement sur esambout pour remplacement de la fibre et sera sur Nsimalene dans l'apres midi ETA 15h ¦¦ Feedback Fme : Presence des gepes sur le site 19/04/2026 : Check and clean RRU 51,52 18/04/2026 : Site down..;..;(04/22/2026 cell zte): 22/04/2026 : Feedback camusat attendu 21/04/2026 : Le RM a partage les evidences des guepes sur Nsimalene ¦¦ Mail envoye a camusat pour support 20/04/2026 : Fme actuellement sur esambout pour remplacement de la fibre et sera sur Nsimalene dans l'apres midi ETA 15h ¦¦ Feedback Fme : Presence des gepes sur le site 19/04/2026 : Check and clean RRU 51,52 18/04/2026 : Site down
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamoungoum | HUAWEI | Operationel | 0 | Fiber AOF | TX ISSUE | fiber AOF | ACTIVE | 04/22/2026 : impacted by OST_121_H_Bfsam-Gouache-HIS, ¦¦ Coupure AOF¦¦ OCM_AOF_OST_111_OST_121_Bfsam-Q-Admin_Bfsam-Gouaché-IHS
IHS | Gen-Lithium | SUD | Sangmelima | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-Sylvain is managing ETA: 04: 15 PM..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing
IHS | Solar-Grid-Gen | LITTORAL | Ngwei | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-Fme is on the site
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zamakoe | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): 21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Mapubbi | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): 22.04.26; Besoin d'un FME sur LIT_108_Ngwei pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 8.2; CM-20260422-00003918; FME Charly activé pour investigations, update ASAP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Guider | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Maxime is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
IHS | Grid-Gen | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by OST_005_H_Foumbot, up sans action
IHS | Grid-Gen | OUEST | Tonga | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-FME Marcel is managing with level 0.
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ashum | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 hourly IHS):-Gerald is managing with level 0, ETA asap
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): Site en cours de démentelement..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): Site en cours de démentelement..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Site en cours de démentelement
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 04/22/2026 : impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030, Fluctuation d'energie ¦¦ Action RCA IHS attendu..;..;(04/22/2026 cell nokia): 22/04/2026 : Feedback RM : There is high insecurity We are strugling to have agreement will those New Guys ETA End of this Week 21/04/2026 : Check and clean FXDB ant 5 and ARGA ant 1 ¦¦ Negociation d'access en cours ..;..;(04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012740…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Berore | HUAWEI | Insecurity | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ocm ran 18h): New site not yet transferred to MSP..;..;(04/22/2026 ocm ran 15h): New site not yet transferred to MSP..;..;(04/22/2026 ocm ran 12h): Impacted by SUO_107_H_Mamfe-Town-IHS (Power issue)
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012636…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 15h): 22.04.26; Power alarms; Camusat feedback awaiting..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00009675…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | (04/22/2026 ocm ran 18h): Power status check ongoing..;..;(04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00012098…2026-04-22 22:05:22…grid outage grid only site / awaiting grid return…grid outage grid only site / awaiting grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site / awaiting grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | (04/22/2026 ticket):-INC-20260422-00017935…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | EST | Batouri | ZTE | Operationel | 46.768 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | A investiguer..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Hugues activé pour investigations et manage avec le niveau 0, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU 3/1 20/04/2026 Rodrigue is managing with the guard. We will keep you posted 20.04.26; Camusat; Rodrigue is managing with the guard. We will keep you posted..20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU 3/1 20/04/2026 Rodrigue is managing with the guard. We will keep you posted 20.04.26; Camusat; Rodrigue is managing with the guard. We will keep you posted..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Hugues activé pour investigations et manage avec le niveau 0, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU 3/1 20/04/2026 Rodrigue is managing with the guard. We will keep you posted 20.04.26; Camusat; Rodrigue is managing with the guard. We will keep you posted
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 42.6953 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L4 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3..20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3..21.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L4 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 41.6041 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | No power issue..20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..22/04/2026 : Suite des checks de la chaine antennaire en cours par le BO TX 20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..22/04/2026 : Suite des checks de la chaine antennaire en cours par le BO TX 20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..22/04/2026 : Suite des checks de la chaine antennaire en cours par le BO TX 20/04/2026 : Après analyse nous constatons qu’il a eu un souci d’énergie le 16/04/2026 sur le site de FOUMBO-CENTRE-VILLE-II. Aussi l’AOF FOUMBOT_1---- FOUMBO-CENTRE-VILLE-II ne prend pas de trafic. Merci d’impacter CDS pour prise en charge. 20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 37.6636 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | Not IHS Site..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tsoot avec le BO TX; CM-20260420-00005639; FME Beauclair activé pour investigations, ETA=11H30 UTC..20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Lada | ZTE | Operationel | 36.9828 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 21/04/2026: Whatsapp GNOCa - OCM : impacted by CTR_315_Z_Bitoto (Tx issue)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | EXCLU | 36.9828 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | No Power issue..20/04/2026 : Site vendalise..20/04/2026 : Site vendalise..20/04/2026 : Site vendalise..20/04/2026 : Site vendalise
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | EXCLU | 34.189 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | 20/04/2026: Site Vandalise
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 33.8975 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21/04/2026 Camusat: grid outage grid only site / awaiting grid return..20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 33.6249 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Mauvaises phases ENEO..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 31.9373 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Baisse de tension ENEO..21.04.26; Camusat; FME is on the way ETA 15H30..21.04.26; Camusat; FME is on the way ETA 15H30
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 29.7989 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 20.04.26; FME sur site mais injoignable, escalade faite au RM, update ASAP 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Etaba activé pour investigations, FME sur site et travaux en cours Impacted by LIT_774_Z_Lendi-Chefferie (TX issue)..20.04.26; FME sur site mais injoignable, escalade faite au RM, update ASAP 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Etaba activé pour investigations, FME sur site et travaux en cours Impacted by LIT_774_Z_Lendi-Chefferie (TX issue)
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 29.7982 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR ..20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR
CAMUSAT | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 29.7824 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by LIT_657_Z_Kotto-Denver (Power issue)..Impacted by LIT_657_Z_Kotto-Denver (Power issue)..Impacted by LIT_657_Z_Kotto-Denver (Power issue)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 29.1942 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 28.0489 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage..21.04.26; Probable Grid outage, Grid only site / FME will check - Fme is on the way ETA 12H30 - Escalated to L2..21.04.26; Probable Grid outage, Grid only site / FME will check - Fme is on the way ETA 12H30 - Escalated to L2
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 27.3473 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21//04//2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21//04//2026 : Besoin d'analyse BO RAN..Power status check ongoing..Power status check ongoing
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 27.154 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Not IHS Site..20/04/2026 FME is onsite working/ More information will be share ASAP
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 26.7735 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BBU et son interco avec le MPR S1P6; FME Bruno activé pour investigations, ETA=11H30 UTC..FME is on site..Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 25.6254 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacté par Bonamoutongo 3..Impacted by LIT_718_Z_Bonamoutongo-III (Grid outage)..Impacted by LIT_718_Z_Bonamoutongo-III (Grid outage)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 24.2268 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21/04/2026 : Feedback FME apres intervenvion sur le site pour probleme de GPS ¦¦ L"ODU est faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ possible de remplacer demain 22042026 20/04/2026 : Probleme GPS resolu 19/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Cell was down due to GPS issue => Check GPS cable connectivity ¦¦ Fme active ETA 20042026..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Power issue : mail sent to Camusat..21/04/2026 : Feedback FME apres intervenvion sur le site pour probleme de GPS ¦¦ L"ODU est faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ possible de remplacer demain 22042026 20/04/2026 : Probleme GPS resolu 19/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Cell was down due to GPS issue => Check GPS cable connectivity ¦¦ Fme active ETA 20042026
MTN sharing | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 23.9883 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 21.04.26; Impossible d'entrer dans le site ce soir et intervention prévue pour ce 22.04.26 21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260421-00004070; FME Hosiah activé pour investigations, update ASAP 21.04.26; Power alarms; Escalated to L3 of MTN 20/04/2026 Power issue MTN activé escalade L2 MTN ..20/04/2026 Power issue MTN activé escalade L2 MTN ..21.04.26; Power alarms; Escalated to L3 of MTN 20/04/2026 Power issue MTN activé escalade L2 MTN
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 23.114 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | No Power issue..20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande en cours vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande passée vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Goulfey | NOKIA | Insecurity | 23.1136 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..20/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Yanoussa activer pour investigation ..20/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..20/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Yanoussa activer pour investigation ..20/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Yanoussa activer pour investigation
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Bafoussam | NOKIA | Operationel | 23.1135 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | No power issue..Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)..Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)..Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)..Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)
IHS | Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 21.4527 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 Gen and PWC Overload...Gen and PWC Overload...20.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L3 19.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L2
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 21.3442 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21/04/2P026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ ETA 13h30 ¦¦ Notre technicien est encore sur site et il travaille sur le Powercore qui présente quelques défaillances..Power status check ongoing..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 21.04 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21.04.26; IHS; Our FME IS on the site..Our FME IS on the site
MTN sharing | Grid Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 20.2711 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | Impacted by LIT_248_Z_Hopital-General (TX issue)..20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 19.2029 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | No Power issue..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Hosiah activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 18.9857 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..Our FME IS on the site
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 18.4914 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | No power issue..20.04.26; ODU 3DB20826AA faulty et expédition en cours de Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME should check the site environment, MPR status and ODU 3/2 antenna line; FME Yaya activé pour investigations, ETA=15H UTC..20.04.26; ODU 3DB20826AA faulty et expédition en cours de Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME should check the site environment, MPR status and ODU 3/2 antenna line; FME Yaya activé pour investigations, ETA=15H UTC..20.04.26; ODU 3DB20826AA faulty et expédition en cours de Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME should check the site environment, MPR status and ODU 3/2 antenna line; FME Yaya activé pour investigations, ETA=15H UTC..20.04.26; ODU 3DB20826AA faulty et expédition en cours de Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME should check the site environment, MPR status and ODU 3/2 antenna line; FME Yaya activé pour investigations, ETA=15H UTC
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | EXCLU | 18.4914 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | No Power issue..09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY..09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 18.4914 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | No Power issue..22.04.26 spare sent yesteday and will be receive this morning for site restoration ETA 11AM 20.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..20.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..20.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..20.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Batchenga | NOKIA | Operationel | 18.4914 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | PASSIVE | No Power issue..21.04.26; Pylone de Camtel. Demande d'accès en cours pour des travaux en hauteur 21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé ..20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé ..21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé ..21.04.26; Pylone de Camtel. Demande d'accès en cours pour des travaux en hauteur 21.04.26; Lien Ntui<>Batchenga-Nachtigal à réaligner pour gagner 20 dbm; FME Apiang en route pour le site, ETA=16H UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de L ODU fme apiang activé
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Tchika | NOKIA | EXCLU | 18.4907 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | Not IHS Site
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Moulanga | ZTE | Operationel | 18.0779 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | Impacted by SUO_061_Z_Bekoko-MTN (TX issue)
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 17.997 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..22/04/2026 IHS Feedback : Grid outage, no space to deploy MDG, Awaiting grid return 21/04/2026 probleme d'energie en attente de retour IHS ..Grid outage, Awaiting grid returned
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 17.2704 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21.04.26; Camusat; Probable Grid outage, Grid only site / FME will check
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 16.0788 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / awaiting Grid return..21.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / awaiting Grid return - Escalated to L2
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Bekoko | ZTE | Operationel | 16.0673 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 21/04/2026: SUO_061_Z_Bekoko-MTN (+1 site); Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO TX. No Power issue..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour tshoot avec le BO TX; FME Pascal activé pour investigations, ETA=13H UTC
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.9494 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..Site went down due to insufficiency (02/05) of rectifiers on site, IHS SS Maxime is informed and confirmed..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS
CAMUSAT | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 15.7555 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..Power status check ongoing. 4/21/2026 : impacted by SUD_128_N_BISSIANG-Kribi . Soucis d'energie ¦¦ Action : en attente RCA CAMUSAT
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 14.8951 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..Impacted by SUO_169_H_Buea-Bomaka-III-MTN
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Galim-Tignere | NOKIA | Operationel | 14.891 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | No Power issue..Power status check ongoing..Power status check ongoing
IHS | Grid Only | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 14.773 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21.04.26; Besoin d'un FME sur site Bfsam-CRTV pour vérifier le statut du MPR; Denis informé, update ASAP..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | EXCLU | 14.7314 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | No Power issue..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 14.4439 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Keplo activé pour investigations, update ASAP..Power status check ongoing..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Keplo activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 14.3552 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21/04/2026 Feedback camusat: Grid outage, Grid only / Grid return awaited..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 14.2586 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..Impacted by SUO_170_H_Buea-Low-Boduma-MTN
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..21.04.26; IHS; Bad Grid Voltage , Awaiting Grid Stabization - Escalated to L4 20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2..Bad Grid Voltage , Awaiting Grid Return..20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2..21.04.26; IHS; Bad Grid Voltage , Awaiting Grid Stabization - Escalated to L4 20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2..21.04.26; IHS; Bad Grid Voltage , Awaiting Grid Stabization - Escalated to L4 20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Moliwe | Huawei | Insecurity | 13.8686 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap
CAMUSAT | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP
IHS | #N/A | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 13.8683 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | No Power issue..21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et disponible à Douala et expédition vers Limbe, ETD=22.04.26 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et commande en cours 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; ODU UBT-S 3DB29118AA faulty et disponible à Douala et expédition vers Limbe, ETD=22.04.26 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 21.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | ESSU | NOKIA | EXCLU | 13.8662 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | Power issue NUR to be checked..FME Gerald managing with level 0 due to insecurity
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 13.8662 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21.04.26; Access banned by Separatist 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..21.04.26; Access banned by Separatist 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 13.5302 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..21/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited - Escalated to L3 20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.4033 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..Nicolas is on site
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.9805 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Mauvaises phases ENEO..21.04.26; Camusat; probable coupure eneo site grid only / en attente du retour eneo - Escalated to L2..Power status check ongoing..21.04.26; Camusat; probable coupure eneo site grid only / en attente du retour eneo..21.04.26; Camusat; probable coupure eneo site grid only / en attente du retour eneo - Escalated to L2
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Balissa | NOKIA | Operationel | 12.3269 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | No Power issue..21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.2068 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.8659 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.5842 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.5627 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 21/04/2026: (Whatsap Group Inc Mgt) Grid outage, Grid only site / awaiting Grid return
MTN sharing | #N/A | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 11.3801 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 18/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ..21.04.26; Power alarms; MTN is activated to check
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.2783 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 11.2049 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 21.04.26; Power alarms; Camusat feedback awaiting..Power status check ongoing..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.0719 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 22/04/2026: INC-20260423-00001482. No Power issue..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.8466 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | #N/A | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 10.8117 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | No Power issue..21/04/2026 FME boma activé Besoin d'un fme sur site de MPR_BERTOUA-NGAIKADA pour verifier le status de L ODU 4/2 21/04/2026 Beaudelaire is informed and managing
IHS | Towerco | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 10.372 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.6735 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | No Power issue..21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Cables remplace mais probleme pas resolu ; check en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..21/04/2026 : Fme actuellement sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Cables remplace mais probleme pas resolu ; check en cours 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.4651 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | No power issue..Impacted by EST_108_Z_Bertoua-Q-Admin(EST-108). 21/04/2026: Bertoua Q_admin UP connecteur RJ45 refait
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.3119 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Mbatu | Huawei | Insecurity | 9.3085 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
IHS | Gen Only | NORD | Bardake | NOKIA | EXCLU | 9.2457 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | No Power issue..20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26..20.04.26: Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26..20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26..20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21/0/4/2026: Long lasting Hardware Issue
OCM/Strategique | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21/0/4/2026: Long lasting Hardware Issue
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21/0/4/2026: Long lasting Hardware Issue
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Bekondo | NOKIA | Insecurity | 9.2452 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21/04/2026 Planification d'intervention demain 22/04/2026 21.04.26; Investigation ongoing with level0 and pwr guys ETR: 05pm 21.04.26; Red zone and access negociations ongoing, red zone 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; Red zone today..20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; Red zone today..21.04.26; Red zone and access negociations ongoing, red zone 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; Red zone today..21.04.26; Investigation ongoing with level0 and pwr guys ETR: 05pm 21.04.26; Red zone and access negociations ongoing, red zone 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; Red zone today
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Darrack | NOKIA | Insecurity | 9.245 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates.
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchevi | NOKIA | Insecurity | 9.245 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED, FXDB, FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Tsafack ervis activer..FME Maxim is managing with level 0..21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED, FXDB, FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Tsafack ervis activer..21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED, FXDB, FRMF (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Tsafack ervis activer
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Mbam | NOKIA | Operationel | 9.2448 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | No Power issue..19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 9.2446 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..21.04.26; Need FME on site to check BUC, and modem status; Access negociations ongoing, red zone 21.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 20.04.26; IHS: Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tatum | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndu-Mbakfu | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..FME Roland managing with level 0 due to insecurty..20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..21/04/2026 : Feedback RM: Road blocked No traffic ¦¦ Access issue 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Baba-Babungo | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..21.04.26; Access banned by Separatist 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 9.2445 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.2237 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..FME is on the way ETA 01:30 PM
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Dumbu | NOKIA | Insecurity | 9.2114 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..21/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..21/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..21/04/2026 : Feedback BO RAN : I have already told you many time that site have power issue. NB : Power team should stabilize power before. ¦¦ Relance faite ce matin A IHS 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Alou | NOKIA | Insecurity | 9.1847 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21.04.26; Acces Negociation Ongoing Planned For 22.04.2026 If access granted 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informed for investigations, update ASAP 18.04.26; Probable power issue; IHS feedback awaiting - Escalated to L2..20.04.26; Acces Negociation Ongoing Planned For 21.04.2026 If access granted 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informed for investigations, update ASAP 18.04.26; Probable power issue; IHS feedback awaiting - Escalated to L2..21.04.26; Acces Negociation Ongoing Planned For 21.04.2026 If access granted 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informed for investigations, update ASAP 18.04.26; Probable power issue; IHS feedback awaiting - Escalated to L2..21.04.26; Acces Negociation Ongoing Planned For 21.04.2026 If access granted 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informed for investigations, update ASAP 18.04.26; Probable power issue; IHS feedback awaiting - Escalated to L2
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Makak | NOKIA | Operationel | 9.01 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | Impacted by Mbeng_G9U9U21_CTR_385..Impacted by Mbeng_G9U9U21_CTR_385
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.7031 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacté par Cite-Berge-EPC..Impacted by LIT_656_Z_Cite-Berge-EPC (Power issue)..Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mayo-Darle | NOKIA | Operationel | 8.3706 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P1; CM-20260420-00006105; FME Haman activé pour investigations, ETA=13H UTC..FME Martial managing with level 0..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | Operationel | 8.1832 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | No Power issue..22.04.26 MRBTS1 faulty expedition de Yaounde ETD=22/04/2026 21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260421-00000491; FME Etienne activé pour investigations, ETA=17H UTC..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260421-00000491; FME Etienne activé pour investigations, ETA=16H UTC..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P2; CM-20260421-00000491; FME Etienne activé pour investigations, ETA=17H UTC
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 8.1471 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | No Power issue..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 8.034 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited..20/04/2026 grid outage, grid only / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 7.9958 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Insuffisance de redresseur
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 7.9532 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | ATS faulty..20/04/2026 According to FME, Access issue due to landlord - Escalated to L2..20/04/2026 According to FME, Access issue due to landlord
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.8727 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..21/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to camusat..FME is on site..21/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to camusat
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.8696 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 Grid outage, Awaiting grid returned..Grid outage, Awaiting grid returned
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 7.8627 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21.04.26; Planned work en cours sur site, swap des batteries 21.04.26; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.834 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.808 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..SS Giresse ETA 05:20 PM
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zileng | NOKIA | Insecurity | 7.7865 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 :Check breaker and interconnection FRMF, and FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME YAYA activer 18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage..18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage..21/04/2026 :Check breaker and interconnection FRMF, and FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME YAYA activer 18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage
MTN sharing | #N/A | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 7.783 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU 4/1 FME FABIEN ACTIVE eta asap
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.7239 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..Grid outage, site went down due to insufficiency of rectifiers
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | EST | Yokadouma | NOKIA | Operationel | 7.688 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | No power issue..21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA ¦¦ FME sur site ¦¦mIntervention en cours 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 .. 21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA ¦¦ FME sur site ¦¦mIntervention en cours 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..21/04/2026 : Intervention ce jour apres YOLA ¦¦ FME presentement a YOLA ¦¦ FME sur site ¦¦mIntervention en cours 20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 7.6677 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 7.6127 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | No Power issue..Power status check ongoing
MTN sharing | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.612 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 21/04/2026: Power issue handled by MTN. Power status check ongoing,
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.2797 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat
MTN sharing | #N/A | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 7.2698 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power issue MTN escalade L5 MTN ..Power issue MTN escalade L5 MTN ..Power issue MTN escalade L5 MTN
IHS | Gen Only | SUD | Maan | NOKIA | Operationel | 7.1643 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..Site impacted by Ntoumou centre Maan
IHS | Grid-Gen | SUD | Mvoula | NOKIA | Operationel | 7.0836 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21.04.26; IHS; Gen faulty, FME is looking for a New Gen to deploy - Escalated to L4 21.04.26; IHS; Gen faulty, FME is looking for a New Gen to deploy - Escalated to L3 20/04/2026 Feedback IHS : cms=42 V Fouda is managing with the level zero..Gen faulty, FME is looking for a New Gen to deploy..20/04/2026 Feedback IHS : cms=42 V Fouda is managing with the level zero..21.04.26; IHS; Gen faulty, FME is looking for a New Gen to deploy - Escalated to L3 20/04/2026 Feedback IHS : cms=42 V Fouda is managing with the level zero..21.04.26; IHS; Gen faulty, FME is looking for a New Gen to deploy - Escalated to L4 21.04.26; IHS; Gen faulty, FME is looking for a New Gen to deploy - Escalated to L3 20/04/2026 Feedback IHS : cms=42 V Fouda is managing with the level zero
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Mbonso | NOKIA | Insecurity | 7.0557 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21.04.26; IHS; 45.8 V; FME ROLAND is informed and is managing with level 0 Escalated to L2..fme ROLAND is informed and is managing with level 0..20/04/2026 power issue en attente de retour IHS ..Power status check ongoing..21.04.26; IHS; 45.8 V; FME ROLAND is informed and is managing with level 0 Escalated to L2
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Nkan | NOKIA | Operationel | 7.0133 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 IHS : Site down because Gen stopped due to generator engine blocked // Solar return(Investigation ongoing)..Grid outage, gen fails to start due to generator engine blocked..20/04/2026 Feedback IHS FME is on site..Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.9763 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacté par Mbalgong Crf..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat
CAMUSAT | 0 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.7872 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21/0/4/2026: Long lasting Hardware Issue
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.778 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Batterie GE déchargée..21.04.26; Camusat; FME is managing ETA 15h30 - Escalated to L2..Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bangolan | NOKIA | Insecurity | 6.7456 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L2..FME Eric is managing with level 0..21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0..21.04.26; IHS; FME Eric is managing with level 0 - Escalated to L2
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 6.6039 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | No Power issue..21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MRP et la chaine antennaire de l ODU 3/1 FME boma activé
CAMUSAT | Grid Only | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 6.5633 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Not IHS Site..21.04.26; Camusat; Probable Grid outage, Grid only site / FME will check
CAMUSAT | Bad Grid + GE | NORD | Touboro | Huawei | Operationel | 6.5355 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndjokloumbe | NOKIA | Operationel | 6.4401 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | No Power issue..21/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ : Closed after reset but check FBBC, FAN and replace it if needed ..21/04/2026 : Need BO RAN analysis ..21/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ : Closed after reset but check FBBC, FAN and replace it if needed ..Power status check ongoing
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Dabanga | NOKIA | Insecurity | 6.1689 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21/04/2026 en attente de retour pwerco..Power status check ongoing..Power status check ongoing..Power status check ongoing
OCM | 0 | EXTREME-NORD | Tagawa | NOKIA | Insecurity | 6.1633 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21.04.26; Suite des travaux ce 22.04.26 avec l'escorte militaire car zone très insécurisée 21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; Suite des travaux ce 22.04.26 car zone très insécurisée 21.04.26; Suite de l'intervention ce jour, ETA 12H 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 6.159 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by NRO_016_H_Bda-Agence . Soucis d'alimentation
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zigague | NOKIA | Insecurity | 6.1338 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..Impacted by EXN_807_N_Dabanga..Impacted by Dabanga_L18L8_EXN_807..Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Waza | NOKIA | Insecurity | 6.1182 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Impacted by EXN_807_N_Dabanga..Power status check ongoing..Power status check ongoing..Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | SUD | Ebolowa | ZTE | Operationel | 6.0974 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21.04.26; Camusat; Technician is managing with the security guard
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.0377 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | fme Paul ETA 06:30 PM
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 6.0267 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..Impacted by NRO_019_H_Jakiri
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | Insecurity | 5.8009 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21/03/2026 : Access issue 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check ABIA connectivity..21/03/2026 : Access issue 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check ABIA connectivity..Impacted by Tadu-IHS_NRO_018..Impacted by Tadu-IHS_NRO_018
IHS | Solar-Gen | EST | Yola | NOKIA | Operationel | 5.7966 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | No Power issue..21/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres replacement du Systeme module 20/04/2026 : FME etait a BOUBARA il est presentement en route pour YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed ..21/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres replacement du Systeme module 20/04/2026 : FME etait a BOUBARA il est presentement en route pour YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed ..21/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres replacement du Systeme module 20/04/2026 : FME etait a BOUBARA il est presentement en route pour YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed ..21/04/2026 : FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ UP apres replacement du Systeme module 20/04/2026 : FME etait a BOUBARA il est presentement en route pour YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.7474 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..FME is managing
MTN sharing | MTN sharing | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 5.7375 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Yaounde | NOKIA | Operationel | 5.5081 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | No Power issue..21/04/2026 Après avoir resertir le connecteur RJ45 côté IDU , L'ODU ne s'allume pas. Les check vont continuer demain en aérien il fait déjà nuit. 21.04.26; Besoin d'un FME sur CTR_006_Mbankolo pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 6.2 sur le 10G_MPR_2; CM-20260421-00002876; FME Brice activé pour investigations, ETA=18H UTC..Power status check ongoing..21.04.26; Besoin d'un FME sur CTR_006_Mbankolo pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 6.2 sur le 10G_MPR_2; CM-20260421-00002876; FME Brice activé pour investigations, ETA=18H UTC
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 5.3284 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21/04/2026 FME Herman activé ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU 3/1 21/04/2026 en attente de retour pwerco
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamenyam | NOKIA | Operationel | 5.3104 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 5.2858 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 5.2362 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..Grid outage, Gen overload
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Minkwele | ZTE | Operationel | 4.8575 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS..FME is on the way 02:50 PM..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to HIS..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.8545 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..Nicolas will manage after C-D-billes
MTN sharing | #N/A | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 4.7543 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 21.04.26; UP, Power alarms; MTN is activated to check
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.6419 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Feedback HIS : The site is grid-only and is affected by low/unstable voltage from Eneo. Eneo is aware, but no ETR has been provided yet. ..21/04/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to IHS..21/04/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ Feedback HIS : The site is grid-only and is affected by low/unstable voltage from Eneo. Eneo is aware, but no ETR has been provided yet.
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Zouvoul | NOKIA | Insecurity | 4.6236 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue.. 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis.. 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis.. 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis.. 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 4.6229 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21/04/2026 : Radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable ¦¦ Hermann Tchawe activer ce jour ..21/04/2026 : Radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable ¦¦ Hermann Tchawe activer ce jour ..21/04/2026 : Radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable ¦¦ Hermann Tchawe activer ce jour ..21/04/2026 : Radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable ¦¦ Hermann Tchawe activer ce jour
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 4.6219 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | ACTIVE | No Power issue..13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Oura-Dara | NOKIA | Operationel | 4.6217 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | No power issue.. 21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..21.04.26; Commande du modem passée à OCM, en attente de la MAD 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
IHS | Grid-Gen | SUD | Ebolowa | ZTE | Operationel | 4.6127 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..Fouda is informed and manage with level 0
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.6113 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Démarreur faulty
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.5423 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Batterie GE faulty
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 4.489 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..FME is on the way ETA 08:10..Power status check ongoing
MTN sharing | #N/A | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 4.468 | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 21.04.26; Power alarms; MTN feedback awaiting
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.3715 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..FME is on the way , ETA ASAP
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Goro | NOKIA | Operationel | 4.3708 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..Impacted by ADM_042_N_Mbong..Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | NOKIA | EXCLU | 4.3618 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ntumbaw | NOKIA | Insecurity | 4.2693 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..21/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..21/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..21/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..21/04/2026 :Feedback R.M : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day FME donald activer 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..New site not yet transferred to MSP..New site not yet transferred to MSP..New site not yet transferred to MSP
IHS | Solar-Gen | NORD | Madingring | NOKIA | Operationel | 4.1662 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..New BTS not yet transferred to MSP..New site not yet transferred to MSP..New site not yet transferred to MSP
I_HS | #N/A | CENTRE | Mbankomo | ZTE | Operationel | 4.1028 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR fme activé ..fme Armand is managed ETA 09:50 PM
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | Insecurity | 4.0834 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..Impacted by NRO_019_H_Jakiri..Fme Roland managing early morning due to insecurity
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.9331 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | No Power issue..Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.9222 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.8822 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | A investiguer..21/04/2026 : Power isuue ¦¦ mail sent to Camusat ¦¦ Notre FME est actuellement en intervention et se rendra sur le site en objet pour checking. ETA 17 :30. Feedback ASAP...21/04/2026 : Power isuue ¦¦ mail sent to Camusat..21/04/2026 : Power isuue ¦¦ mail sent to Camusat ¦¦ Notre FME est actuellement en intervention et se rendra sur le site en objet pour checking. ETA 17 :30. Feedback ASAP.
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 3.7297 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | No power issue..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.728 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..FME RUBAIN IS INFORMED ,eta 14h15..Power status check ongoing
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.6885 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
IHS | Grid-Gen | SUD | Bengbis | NOKIA | Operationel | 3.6713 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | No Power issue..Power status check ongoing
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Mbeng | NOKIA | Operationel | 3.5996 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | Not IHS Site..Besoin d'un fme sur site de MINKA pour verifier le status de l dou 3/4 ..Besoin d'un fme sur site de MINKA pour verifier le status de l dou 3/4
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 3.5326 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | Power issue NUR to be checked..Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 3.502 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No power issue..21/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat..22/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.4729 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | No Power issue..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 3.4209 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked..FME is on the site..Power status check ongoing
OCM/Strategique | OCM/Agence | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 3.3814 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 21/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA 12H ¦¦ Suite intervention en cours 19/04/2026 : ETA 17h 18/04/2026 : forte pluie ETA attendu 17/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 61 ¦¦ Fme ative
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tadu | NOKIA | Insecurity | 3.3282 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..Impacted by NRO_019_H_Jakiri..FME Kelvin is managing with level 0..21.04.26; IHS; FME Kelvin is managing with level 0
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | Insecurity | 3.3238 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..Impacted by NRO_019_H_Jakiri..Impacted by Tadu-IHS_NRO_018
IHS | Grid-Gen | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 3.2919 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by SUD_128_N_BISSIANG-Kribi . Soucis d'energie ¦¦ Action : en attente RCA CAMUSAT
IHS | Grid-Gen | SUD | Bipaga | ZTE | Operationel | 3.2739 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by SUD_128_N_BISSIANG-Kribi . Soucis d'energie ¦¦ Action : en attente RCA CAMUSAT
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 3.2732 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by SUD_128_N_BISSIANG-Kribi . Soucis d'energie ¦¦ Action : en attente RCA CAMUSAT
IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | Mpoloungoue | ZTE | Operationel | 3.2715 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by SUD_128_N_BISSIANG-Kribi . Soucis d'energie ¦¦ Action : en attente RCA CAMUSAT
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 3.1392 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 21/04/2026 : Intervention en cours ¦¦ FO cahngee, mais SFP 10G detectee faulty ¦¦ Cde en cours ¦¦ UP apres remplacement FO & SFP 10G 20/04/2026 : Fme actuelle hors de la ville et sera sur site en soiree ETA 16h ¦¦ FO faulty ¦¦ Remplacement le 21042026 18/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Batoua-Godole | NOKIA | Operationel | 3.0865 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | No Power issue..18/04/2026 : Check and clean FXED ant 1 ,2,3,4,5,6, ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..18/04/2026 : Check and clean FXED ant 1 ,2,3,4,5,6, ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..18/04/2026 : Check and clean FXED ant 1 ,2,3,4,5,6, ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..18/04/2026 : Check and clean FXED ant 1 ,2,3,4,5,6, ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer
IHS | Grid-Gen | OUEST | Santchou | NOKIA | Operationel | 3.082 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | No Power issue..21/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Yannick activer pour investigation ..20/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME eric Ewane activer pour investigation ..21/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Yannick activer pour investigation ¦¦ FME yannick activer ¦¦ ETA : 22042026..21/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Yannick activer pour investigation
CAMUSAT | #N/A | SUD | Ntenying | NOKIA | Operationel | 3.0819 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fungom | NOKIA | Insecurity | 2.9315 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 21/04/2026 : Feddback RM : Impacted by BAFMEN Road blocked No traffic blocked by transporters 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 17/04/2026 : Pas d'access ¦¦ Zone rouge 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..21/04/2026 : Feddback RM : Impacted by BAFMEN Road blocked No traffic blocked by transporters 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 17/04/2026 : Pas d'access ¦¦ Zone rouge 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.8818 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited..Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dobiri | NOKIA | Operationel | 2.7182 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Romeo is on his way, ETA 07:30 PM..Impacted by ADM_042_N_Mbong..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.7065 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Nicolas is on site and reported Gen power cable stolen..20/04/2026 Feedback IHS 0V FME Nicolas is informed ETA 11:20 PM
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bashuo-Ntai | NOKIA | Insecurity | 2.6704 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 21/04/2026 : Need BO RAN analysis ..21/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset FSMF
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.6652 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Rostand is manage ETA 22:05
CAMUSAT | Good Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.6063 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | ATS faulty
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Mbakaou | NOKIA | Operationel | 2.5761 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB ,FRGU, FRMF, FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ ETA: 22042026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | NORD | Pitoa | Huawei | Operationel | 2.5123 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | ATS faulty
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Belo | NOKIA | Insecurity | 2.4606 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Joseph is informed and is managing with levl 0..21.04.26; IHS; 33.4 V; FME Joseph is informed and is managing with levl 0
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | Mandama | NOKIA | Operationel | 2.4526 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | fme maxim is managing with the level zero
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Guider | Huawei | Operationel | 2.4148 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Powercore overload
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 2.3918 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Powercore overload..21.04.26; Camusat; FME is on the way ETA 12h30
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Nkor | NOKIA | Insecurity | 2.3487 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Roland is managing with level 0, ETA asap
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dir | NOKIA | Operationel | 2.3102 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by ADM_042_N_Mbong
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 2.2789 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Merlin is on site
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Bekoko | ZTE | Operationel | 2.1994 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ndjore-Luxe | NOKIA | Operationel | 2.1948 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Herve is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Salak | NOKIA | Insecurity | 2.1008 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.0918 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.067 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.015 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback BO RAN : BO should check if cell locked and unlock it if needed ..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback BO RAN : BO should check if cell locked and unlock it if needed
IHS | Grid-Gen | NORD | Douroum | NOKIA | Operationel | 1.9825 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Maxim is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.8472 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is on the way ETA:00:30
#N/A | #N/A | EST | Batouri | ZTE | Operationel | 1.8316 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | Insecurity | 1.8221 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Gerald is managing with level 0, ETA asap..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 1.7962 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Yannick is managing with level 0
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 1.7822 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 1.6682 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME is on site for works ( to replaced burnt cable ) // await End of work
I_HS | #N/A | LITTORAL | Dibombari | ZTE | Operationel | 1.6661 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.5927 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Widikum | NOKIA | Insecurity | 1.5257 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Gerald is managing with level 0, ETA asap..Power status check ongoing
IHS | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | Bagodo | NOKIA | Operationel | 1.4915 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by ADM_042_N_Mbong
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.414 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Roua | NOKIA | Insecurity | 1.4113 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Laising | NOKIA | Insecurity | 1.3647 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..21/04/2026 : Feedback RM: intervention planned on 23.04.2028 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..21/04/2026 : Feedback RM: intervention planned on 23.04.2028 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mbong | NOKIA | Operationel | 1.3139 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Romeo is heading to site to repair the radiator, ETA 02:30AM..power issue Level 0 is on site.
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Logbong | NOKIA | Operationel | 1.2742 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21/04/2026 : Need BO RAN analysis ..21/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but fme should check and replace FRGU if needed ..21/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but fme should check and replace FRGU if needed
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.268 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | fme is on the way ETA 18:25
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 1.2659 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme is on the way ETA = 23:25
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.2604 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 1.2084 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Theo is informed and managing
CAMUSAT | 0 | SUD | Melen-Mintom | NOKIA | EXCLU | 1.1082 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | 4/21/2026 : impacted by SUD_246_Z_Mintom-MTN(SUD-246) . Fluctuations d'energie ¦¦ Action : sans action
CAMUSAT | 0 | SUD | Lele | NOKIA | Operationel | 1.0709 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by SUD_246_Z_Mintom-MTN(SUD-246) . Fluctuations d'energie ¦¦ Action : sans action
IHS | #N/A | SUD | Mintom | NOKIA | Operationel | 1.0654 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by SUD_246_Z_Mintom-MTN(SUD-246) . Fluctuations d'energie ¦¦ Action : sans action
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 1.0189 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by NRO_016_H_Bda-Agence . Soucis d'alimentation
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.98327 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is informed..Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Benakuma | NOKIA | Insecurity | 0.94501 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Befang | NOKIA | Insecurity | 0.94258 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.90993 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by NRO_016_H_Bda-Agence . Soucis d'alimentation
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Njinikom | NOKIA | Insecurity | 0.87945 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME manage with L0, access issue due to insecurity
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.87419 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by NRO_016_H_Bda-Agence . Soucis d'alimentation
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.86946 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by NRO_016_H_Bda-Agence . Soucis d'alimentation
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.86183 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by NRO_016_H_Bda-Agence . Soucis d'alimentation
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.85978 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by NRO_016_H_Bda-Agence . Soucis d'alimentation
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.8576 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by NRO_016_H_Bda-Agence . Soucis d'alimentation
IHS | Grid-Gen | NORD | Dourbeye | NOKIA | Operationel | 0.83678 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21/04/2026 : Need BO RAN analysis
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Mekin | NOKIA | Operationel | 0.83308 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Souci avec le tuyau d'échappement du GE
IHS | Grid-Gen | NORD | Ngalbidje | Huawei | Operationel | 0.82188 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.81135 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Bad Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.79621 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | ATS faulty
IHS | Vandalized | NORD-OUEST | Andek | NOKIA | Insecurity | 0.76727 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 0.7449 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Boris is informed and managing.
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | NOKIA | Operationel | 0.73929 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | fme Robert unreachable, cord Michel is informed
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.73324 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 22/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to HIS ¦¦ le MPR a ete remplace comme initialement prevu, nous faisons face a un probleme de backup que nous plannifions remplacer le weekend
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0.7065 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 0.67706 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Yannick is managing with level 0; ETA asap
CAMUSAT | Good Grid + GE | SUD | Nkomedzap | NOKIA | Operationel | 0.67686 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by SUD_128_N_BISSIANG-Kribi . Soucis d'energie ¦¦ Action : en attente RCA CAMUSAT
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Gueme | NOKIA | Insecurity | 0.5944 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Severin is informed and is managing, ETA asap
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Awing | NOKIA | Insecurity | 0.56944 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Hans is on site for pm
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ossing | NOKIA | Insecurity | 0.56375 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.52221 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME EMMANUEL is on site
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Gamoko | NOKIA | Insecurity | 0.52168 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | fme Chris is unreachable, cor Boris is informed..21/04/2026 : Feedback : Spare Jumper Not available waiting Update from Huawei team 17/04/2026 : Intervention planed today 16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres ¦¦ FME a fini tard sur Bekondo il interviendra demain sur Gamoko 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..21/04/2026 : Feedback : Spare Jumper Not available waiting Update from Huawei team 17/04/2026 : Intervention planed today 16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres ¦¦ FME a fini tard sur Bekondo il interviendra demain sur Gamoko 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..21/04/2026 : Feedback : Spare Jumper Not available waiting Update from Huawei team 17/04/2026 : Intervention planed today 16/04/2026 : FME presentement a Bekondo . Il interviendra sur le site Gamokill hill juste apres ¦¦ FME a fini tard sur Bekondo il interviendra demain sur Gamoko 15/04/2026 : Intervention prevue pour ce jour ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation access en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 12H ¦¦ Acees isuue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.50388 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mayo-Baleo | NOKIA | Operationel | 0.48918 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | cord Sipofo is informed and is managing
CAMUSAT | Bad Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 0.48164 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Baisse de tension ENEO..22/04/2026 : Power instabilty ¦¦ Mail sent to Camusat..22/04/2026 : Power instabilty ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Sur Bda Agence nous sommes impactés par les mauvaises phases ENEO, nous sommes obligés de démarrer le GE manuellement à chaque fois qu'on a des fluctuations ENEO, nous sommes en train de planifier un work around afin de stabiliser le site une bonne fois pour toute.
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Ossombe | NOKIA | Operationel | 0.45542 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is informed and managing
CAMUSAT | Solar-Gen | SUD | Mbalam | NOKIA | Operationel | 0.36184 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check SFP(06 Gb), Optical fiber and replace it if needed..20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check SFP(06 Gb), Optical fiber and replace it if needed..20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but FME should check SFP(06 Gb), Optical fiber and replace it if needed
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.35995 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.34812 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
OCM/Strategique | OCM/Stratégique | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.31609 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
CAMUSAT | Gen Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.29968 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Hors périmètre
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.29262 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Nchum | NOKIA | Insecurity | 0.28634 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Moses is informed and is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.27168 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Ntam | NOKIA | Operationel | 0.26793 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by SUD_246_Z_Mintom-MTN(SUD-246) . Fluctuations d'energie ¦¦ Action : sans action
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.22292 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.17222 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
IHS | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | Danfili | NOKIA | Operationel | 0.14809 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 20.04.2026: Le FME Wylli est actuelleemnt a Pang-CAMTEL pour le remplacement du FSMF donc il manage avec le level 0 20.04.2026: Pas de Nouvelle du FME. escalade faite au RM. Update dans quelques instant 20.04.2026: FME Willy is unreachable. ESCALATION Ongoing to the RM 20.04.2026: MRBTS_2 DOnw. Need FME on the site to check his status and interco with MPR(S1P2)
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ako | NOKIA | Insecurity | 0.1452 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Yingui | NOKIA | Operationel | 0.12825 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.10626 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | Power status check ongoing. 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Mfou | ZTE | Operationel | 0.099395 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | Carte GE alarmée. 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.080062 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.077279 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.076013 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
CAMUSAT | #N/A | CENTRE | Nkolafamba | ZTE | Operationel | 0.062851 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_247_Z_Nkolangaa . Coupure AOF Mimboman_nkolanga ¦¦ Action : reroutage du traffic sur le FH nkolanga_biteng
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.05775 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.055752 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.054165 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Blangoua | NOKIA | Insecurity | 0.047979 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.046657 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Solar-Grid-Gen | ADAMAOUA | Bata | NOKIA | Operationel | 0.034638 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21/04/2026 : Analyse BO RAN en cours ¦¦Closed after reset but fme should check and replace FRGU if needed
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Omeng | NOKIA | Operationel | 0.028715 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU, FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..21/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU, FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..21/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU, FXED(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.02793 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.027823 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
OCM | #N/A | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.026396 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | ACTIVE | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.025023 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.022454 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.021527 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.016533 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.0080793 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 0.0047263 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Baisse de tension ENEO
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.0032103 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | GE faulty
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Ngomedzap | ZTE | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | ACTIVE | Not IHS Site..16.04.26; UE Relay site, ETR=mi-juin..16.04.26; UE Relay site, ETR=mi-juin
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | A investiguer
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Batterie GE déchargée
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | A investiguer
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Gerard managing early in the morning..Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Ngoumou | NOKIA | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Eseka | NOKIA | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | Impacted by Mbeng_G9U9U21_CTR_385
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 21/04/2026 : Access issue 20 /04/2026 : Rajout d'un second depaart ¦¦ Ghost town 18/04/2026 : Need BO RAN analysis
I_HS | #N/A | SUD-OUEST | Pella | NOKIA | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Fme gerald managing early morning due to insecurity..Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | A investiguer
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Merlin is on site..Power status check ongoing..21.04.26; IHS; Gerald is managing with level 0; ETA asap
IHS | Solar-Gen | SUD-OUEST | Mile29 | NOKIA | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Gerald is managing with levell 0, ETA asap..21.04.26; IHS; Gerald is managing with levell 0, ETA asap
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | GE faulty
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng-Deng | NOKIA | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME tchimeni ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 22042026 .. 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME tchimeni ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 22042026 .. 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME tchimeni ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 22042026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Nuisance sonore malgré que le GE soit insonorisé
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Carte GE alarmée
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacté par LIT_666_Z_Parcours-Vita
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | ATS faulty
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | echec démarrage GE
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Nicolas is on the way 11:15 pm
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | ATS faulty
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Ngong | Huawei | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Batterie GE déchargée
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | EXTREME-NORD | Laf | NOKIA | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 21/04/2026 : Expedition F.O Ce jour de Garoua 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME Eli ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 21042026 ..21/04/2026 : Expedition F.O Ce jour de Garoua 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME Eli ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 21042026 ..21/04/2026 : Expedition F.O Ce jour de Garoua 20/04/2026 : Check and clean FRGU ant 1 ¦¦ FME Eli ACTIVER pour investigation ¦¦ Investigation en cours avec le level 0 ¦¦ Investigation non aboutti FME ira sur site demain ¦¦ ETA: 21042026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Carte GE alarmée
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Wum | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Moses managing with level 0 due to insecurity
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Kikai | NOKIA | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | fme Kelvin is informed and is managing with level 0
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Dibamba | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Contacteur ENEO faulty
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | A investiguer
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkol-bewaa | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | Impacted by Mbeng_G9U9U21_CTR_385
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mbankomo | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Maxime is informed ETA 01:45 AM
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | ACTIVE | 22/04/2026 : Feeddback BO TX : Please could plan a session with all the stakeholders? I mean : BIR IT Engineer, BO TX Engineer, BO IP Engineer & BO RAN Engineer. During that session, we will be troubleshooting together at the same time 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..22/04/2026 : Feeddback BO TX : Please could plan a session with all the stakeholders? I mean : BIR IT Engineer, BO TX Engineer, BO IP Engineer & BO RAN Engineer. During that session, we will be troubleshooting together at the same time 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..22/04/2026 : Feeddback BO TX : Please could plan a session with all the stakeholders? I mean : BIR IT Engineer, BO TX Engineer, BO IP Engineer & BO RAN Engineer. During that session, we will be troubleshooting together at the same time 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Jakiri | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Gerald is managing with level 0, ETA asap
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kumbo-Bangam | Huawei | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..Impacted by NRO_019_H_Jakiri..Gen overload...20/04/2026 Feedback IHS : FME is managing with level 0 insecurity area
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomayos | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21/04/2026 : Relance faite faite a IHS ce jour 18/04/2026 : Relance faite a IHS ce jour 16/04/2026 :Feedback IHS : As discussed on phone yesterday we have Overload on gen and PWC after upgrades done on site when the site is not yet RFI, we are working with our project team to close the issue ASAP 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu..21/04/2026 : Escalade faite au Level 3 ce jour ¦¦ Feedback attendu 18/04/2026 : Relance faite a IHS ce jour 16/04/2026 :Feedback IHS : As discussed on phone yesterday we have Overload on gen and PWC after upgrades done on site when the site is not yet RFI, we are working with our project team to close the issue ASAP 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu..21/04/2026 : Escalade faite au Level 3 ce jour ¦¦ Feedback attendu 18/04/2026 : Relance faite a IHS ce jour 16/04/2026 :Feedback IHS : As discussed on phone yesterday we have Overload on gen and PWC after upgrades done on site when the site is not yet RFI, we are working with our project team to close the issue ASAP 15/04/2026 : Rapport du FME recu et power instability sur site ¦¦ Site swape par ZTE, d'ou l'augmentation de la charge ¦¦ Certains circuits-breaker arretes par IHS ¦¦ Mail envoye a IHS et feedback de stabilisation power attendu 14/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check RRU status ¦¦ Fme active et en chemin pour le site ¦¦ Feedback Fme : les breakers ont ete baisses par HIS ¦¦ RI attendu
CAMUSAT | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Nuisance sonore malgré que le GE soit insonorisé
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Tourou | Huawei | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 21/04/2026 Camusat: La zone est insécurisée dans la nuit et pour s'y rendre il faut une escorte militaire. Notre technicien va manager le point autour de 08h ce matin...20/04/2026 Zone rouge intervention demain
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Bafut | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..Fme Moses managing early morning due to insecurity
IHS | Solar-Gen | SUD | Lolodorf | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fouda is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | SUD | Fifinda | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 20.04.26; Carte flash et FO MPR<>ODU faulty, commande en cours 20.04.26; Carte flash faulty, commande en cours, en parrallèle, FME en route pour le site de Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU, ETA=11H UTC 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUD_004_Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 5.3; FME Lucien activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; Expédition du matériel en cours de Douala, ETD=22.04.26 20.04.26; Carte flash et FO MPR<>ODU faulty, commande en cours 20.04.26; Carte flash faulty, commande en cours, en parrallèle, FME en route pour le site de Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU, ETA=11H UTC 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUD_004_Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 5.3; FME Lucien activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; Expédition du matériel en cours de Douala, ETD=22.04.26 20.04.26; Carte flash et FO MPR<>ODU faulty, commande en cours 20.04.26; Carte flash faulty, commande en cours, en parrallèle, FME en route pour le site de Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU, ETA=11H UTC 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUD_004_Pama pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 5.3; FME Lucien activé pour investigations, update ASAP
I_HS | #N/A | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 22.04.26 Site vendalisé, cables disponibles à Douala et expédiés vers Kumba ETD=22.04.26 19.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=21.04.26 soir 18.04.26; Site vendalised, 50m x 6 * RRU(2x10mm2 )power cable needed, mail done and SPM verifications ongoing 17.04.26; Need FME on site to check RRUs status and their power supply; RM Honore informed for investigations..19.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=21.04.26 soir 18.04.26; Site vendalised, 50m x 6 * RRU(2x10mm2 )power cable needed, mail done and SPM verifications ongoing 17.04.26; Need FME on site to check RRUs status and their power supply; RM Honore informed for investigations..19.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=21.04.26 soir 18.04.26; Site vendalised, 50m x 6 * RRU(2x10mm2 )power cable needed, mail done and SPM verifications ongoing 17.04.26; Need FME on site to check RRUs status and their power supply; RM Honore informed for investigations..19.04.26; Site vendalisé, cables disponibles à Douala et seront expédiés vers Kumba, ETD=21.04.26 soir 18.04.26; Site vendalised, 50m x 6 * RRU(2x10mm2 )power cable needed, mail done and SPM verifications ongoing 17.04.26; Need FME on site to check RRUs status and their power supply; RM Honore informed for investigations
IHS | Gen-Solar AER | EXTREME-NORD | Dziguilao | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 22/04/2026 : Besoin emis a OCM pour MAD SPARE 21/04/2026 : Besoin emis a HW Projet ¦¦ GO de HW Projet attendu pour MAD SPARE a OCM 19/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Fme should check and clean jumper, port 0 & 1 of RRU 71 ¦¦ Jumper MQ4 faulty ¦¦ Cde pasee et MAD attendue..22/04/2026 : Besoin emis a OCM pour MAD SPARE 21/04/2026 : Besoin emis a HW Projet ¦¦ GO de HW Projet attendu pour MAD SPARE a OCM 19/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Fme should check and clean jumper, port 0 & 1 of RRU 71 ¦¦ Jumper MQ4 faulty ¦¦ Cde pasee et MAD attendue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Disjonction dans la baie
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Saa | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, Site went down because Gen overload(12.5KVA, 14A) SS IHS Alphonse DEFFO is informed..Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Saa | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Zogo IS ON THE WAY ETA 09:10 AM..21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Sedek | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Pette | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20.04.26; ODU available in Douala and will be shipped today, ETA 25/04/2026 19.04.26; FME sur site et le BO recommande également le remplacement de l'ODU, commande en cours 18.04.26; MPR FAN is faulty, replacement planned for this 19.04.26..20.04.26; ODU available in Douala and will be shipped today, ETA 25/04/2026 19.04.26; FME sur site et le BO recommande également le remplacement de l'ODU, commande en cours 18.04.26; MPR FAN is faulty, replacement planned for this 19.04.26..20.04.26; ODU available in Douala and will be shipped today, ETA 25/04/2026 19.04.26; FME sur site et le BO recommande également le remplacement de l'ODU, commande en cours 18.04.26; MPR FAN is faulty, replacement planned for this 19.04.26..20.04.26; ODU available in Douala and will be shipped today, ETA 25/04/2026 19.04.26; FME sur site et le BO recommande également le remplacement de l'ODU, commande en cours 18.04.26; MPR FAN is faulty, replacement planned for this 19.04.26
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Njombe | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21/04/2026 : Fme active ¦¦ point pris ETA attendu 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check and clean port 2 of RRU 61..21/04/2026 : Fme active ¦¦ point pris ETA attendu 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check and clean port 2 of RRU 61
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Monatele | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Parker is informed and manged after Ntui..Power status check ongoing..21.04.26; FME sur site et travaux en cours, infiltration de l'eau dans la chaine antennaire de l'ODU 21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; FME Apiang activé pour investigations, ETA=12H UTC..Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Pangar | Huawei | EXCLU | 0 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | Impacted by ADM_042_N_Mbong
CAMUSAT | HGB | NORD | Tchollire | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 22/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Reserve Benoue | HUAWEI | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | 20.04.26; ODU MPT MC 8GHZ 3DB20773CB faulty and not available, order done to OCM 19.04.26; ODU 3DB20773CB faulty, commande en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur NRD_172_SAKDJE pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.3; FME Belo activé pour investigations, ETA=17H UTC..20.04.26; ODU 3DB20773CB faulty and not available, order ongoing to customer 19.04.26; ODU 3DB20773CB faulty, commande en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur NRD_172_SAKDJE pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.3; FME Belo activé pour investigations, ETA=17H UTC..20.04.26; ODU 3DB20773CB faulty and not available, order done to OCM 19.04.26; ODU 3DB20773CB faulty, commande en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur NRD_172_SAKDJE pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.3; FME Belo activé pour investigations, ETA=17H UTC..20.04.26; ODU 3DB20773CB faulty and not available, order done to OCM 19.04.26; ODU 3DB20773CB faulty, commande en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur NRD_172_SAKDJE pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.3; FME Belo activé pour investigations, ETA=17H UTC
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Penja | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Plantage du controleur
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | ATS faulty
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ndop | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power issue NUR to be checked..Kelvin is working on site (secure transmission) // awaiting end of works
IHS | Grid-Gen | SUD | Olamze | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Jean paul is managing awaiting ETA
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Meidougou | NOKIA | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | 20.04.2026: Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Commande en cours. Update ASAP 20.04.2026: FME activé, ETA 12H 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Pièces de rechange disponible à GAROUA, en attente update SPM pour l'ETD 20.04.2026: Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Commande en cours. Update ASAP 20.04.2026: FME activé, ETA 12H 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Pièces de rechange disponible à GAROUA, en attente update SPM pour l'ETD 20.04.2026: Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Commande en cours. Update ASAP 20.04.2026: FME activé, ETA 12H 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bondjock | ZTE | EXCLU | 0 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | Besoin d'un fme sur site de MINKA pour verifier le status de l dou 3/1
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | No Power issue..22.04.26; Retour de l'équipe projet, travaux de restoration débuteront ce 22.04.26 19.04.26; Matériel déjà disponible et restauration planifiée après celle de Fosset, ETR=21.04.26 16/04/2026 Projet : en attente de la validation pour la sortie du Materiel 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..19.04.26; Matériel déjà disponible et restauration planifiée après celle de Fosset, ETR=21.04.26 16/04/2026 Projet : en attente de la validation pour la sortie du Materiel 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..22.04.26; Retour de l'équipe projet, travaux de restoration débuteront ce 22.04.26 19.04.26; Matériel déjà disponible et restauration planifiée après celle de Fosset, ETR=21.04.26 16/04/2026 Projet : en attente de la validation pour la sortie du Materiel 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..22.04.26; Retour de l'équipe projet, travaux de restoration débuteront ce 22.04.26 19.04.26; Matériel déjà disponible et restauration planifiée après celle de Fosset, ETR=21.04.26 16/04/2026 Projet : en attente de la validation pour la sortie du Materiel 14/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé aujourdhui apres le meeting avec IHS 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, / grid return awaited
IHS | Gen Only | LITTORAL | Sokelle | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | Impacted by LIT_108_Z_Ngwei (TX issue)..Impacted by LIT_108_Z_Ngwei (TX issue)..Impacted by LIT_108_Z_Ngwei (TX issue)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power issue NUR to be checked
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Apouh | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU 3/1 fme yannick mbah activé eta asap
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Kyé-Ossi | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Gamdougoum | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | fme robert is managing with the level zero
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bana | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Herbert is on his way to the site; ETA 05:30 PM
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Ngaoundal | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 4/21/2026 : impacted by ADM_042_N_Mbong .FEEDBACK IHS : il ya un soucis avec le generateur le level 0 a mener une action pour remonter les sites , cela n'as pas marcher, un generateur prend la route ETA= 2H30, zone insecuriser
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Ndokoa | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Impacted by CTR_699_N_Batchenga-Nachtigal-IHS..Impacted by CTR_699_N_Batchenga-Nachtigal-IHS (TX issue)..Impacted by CTR_699_N_Batchenga-Nachtigal-IHS (TX issue)
CAMUSAT | HGB | ADAMAOUA | Mbamti | HUAWEI | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 21.04.26; FME arrivé sur le site tard ce soir pour cause de pluie dans la zone et route en mauvais état, remplacement de la radio ce 22.04.26 21.04.26; Après travaux de restauration du site de Pang-Camtel, FME en route pour Mbamtibang, ETA 15H 20.04.2026: Le FME vient de terminer le remplaceemnt du FSMF a Pang-CAMTEL, S'il prend la route pour Mbamti-katarko a cette heure il arrviera tres tard et ne pourra pas proceder au remplaceement de l'ODU en Hauteur donc l'intervention se fera tres tot demain 21.04.2026 19.04.26; ODU arrived and replacement planned this 20.04.26 13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..20.04.2026: Le FME vient de terminer le remplaceemnt du FSMF a Pang-CAMTEL, S'il prend la route pour Mbamti-katarko a cette heure il arrviera tres tard et ne pourra pas proceder au remplaceement de l'ODU en Hauteur donc l'intervention se fera tres tot demain 21.04.2026 19.04.26; ODU arrived and replacement planned this 20.04.26 13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..21.04.26; Après travaux de restauration du site de Pang-Camtel, FME en route pour Mbamtibang, ETA 15H 20.04.2026: Le FME vient de terminer le remplaceemnt du FSMF a Pang-CAMTEL, S'il prend la route pour Mbamti-katarko a cette heure il arrviera tres tard et ne pourra pas proceder au remplaceement de l'ODU en Hauteur donc l'intervention se fera tres tot demain 21.04.2026 19.04.26; ODU arrived and replacement planned this 20.04.26 13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..21.04.26; FME arrivé sur le site tard ce soir pour cause de pluie dans la zone et route en mauvais état, remplacement de la radio ce 22.04.26 21.04.26; Après travaux de restauration du site de Pang-Camtel, FME en route pour Mbamtibang, ETA 15H 20.04.2026: Le FME vient de terminer le remplaceemnt du FSMF a Pang-CAMTEL, S'il prend la route pour Mbamti-katarko a cette heure il arrviera tres tard et ne pourra pas proceder au remplaceement de l'ODU en Hauteur donc l'intervention se fera tres tot demain 21.04.2026 19.04.26; ODU arrived and replacement planned this 20.04.26 13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundal | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | No Power issue..Impacted by ADM_042_N_Mbong..Impacted by ADM_042_N_Mbong
IHS | Gen-Lithium | SUD | Mintom | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 4/21/2026 : impacted by SUD_246_Z_Mintom-MTN(SUD-246) . Fluctuations d'energie ¦¦ Action : sans action
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Ntui | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site de MPR_NTUI_1 pour verifier le stacking entre les MPR S1P1 ..20/04/2026 Besoin d'un fme sur site de MPR_NTUI_1 pour verifier le stacking entre les MPR S1P1 ..20/04/2026 Besoin d'un fme sur site de MPR_NTUI_1 pour verifier le stacking entre les MPR S1P1; FME Apiang activé pour, pour investigations, ETA=18H UTC
IHS | Solar-Gen | SUD | Mintom | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 4/21/2026 : impacted by SUD_246_Z_Mintom-MTN(SUD-246) . Fluctuations d'energie ¦¦ Action : sans action
OCM | OCM | SUD | Akom | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 4/21/2026 : impacted by SUD_246_Z_Mintom-MTN(SUD-246) . Fluctuations d'energie ¦¦ Action : sans action
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Sabga | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21.04.26; Red zone and access negociations ongoing 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR ..20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR ..21.04.26; Red zone and access negociations ongoing 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR ..21.04.26; Red zone and access negociations ongoing 20/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD-OUEST | Bamenda | HUAWEI | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 22/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat
IHS | Grid Only | LITTORAL | Yabassi | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Joress is managing awaiting ETA
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Mapubbi | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | Impacted by LIT_108_Z_Ngwei (TX issue)..Impacted by LIT_108_Z_Ngwei (TX issue)..Impacted by LIT_108_Z_Ngwei (TX issue)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Nsimalene-Yemwak | ZTE | Operationel | 0 | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Access-issue | PASSIVE | 20/04/2026 : Fme actuellement sur esambout pour remplacement de la fibre et sera sur Nsimalene dans l'apres midi ETA 15h ¦¦ Feedback Fme : Presence des gepes sur le site 19/04/2026 : Check and clean RRU 51,52 18/04/2026 : Site down..21/04/2026 : Le RM a partage les evidences des guepes sur Nsimalene ¦¦ Mail en cours d'envoi a IHS 20/04/2026 : Fme actuellement sur esambout pour remplacement de la fibre et sera sur Nsimalene dans l'apres midi ETA 15h ¦¦ Feedback Fme : Presence des gepes sur le site 19/04/2026 : Check and clean RRU 51,52 18/04/2026 : Site down..21/04/2026 : Le RM a partage les evidences des guepes sur Nsimalene ¦¦ Mail envoye a camusat pour support 20/04/2026 : Fme actuellement sur esambout pour remplacement de la fibre et sera sur Nsimalene dans l'apres midi ETA 15h ¦¦ Feedback Fme : Presence des gepes sur le site 19/04/2026 : Check and clean RRU 51,52 18/04/2026 : Site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mamb | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | MPR issue | ACTIVE | 20/04/2026 Besoin d'un fme site piur verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU 3/1..21.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Etienne activé pour investigations, ETA=17H30 UTC 20/04/2026 Besoin d'un fme site piur verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU 3/1
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Boga-Mahole | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 21/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat..20/04/2026 FME is managing with level0
IHS | Solar-Grid-Gen | LITTORAL | Ngwei | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | WAREHOUSE HUAWEI | SPARE-ISSUE | 20.04.26; 70m de cable Ethernet MPR<>ODU faulty, expédition ce 21.04 de Douala pour Edea, ETD=21.04.26 20.04.26; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; FME Charly activated for investigations, ETA=14H UTC..20.04.26; 70m de cable Ethernet MPR<>ODU faulty, expédition ce 21.04 de Douala pour Edea, ETD=21.04.26 20.04.26; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; FME Charly activated for investigations, ETA=14H UTC..20.04.26; 70m de cable Ethernet MPR<>ODU faulty, expédition ce 21.04 de Douala pour Edea, ETD=21.04.26 20.04.26; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; FME Charly activated for investigations, ETA=14H UTC
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkoteng | ZTE | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Rostand report SS Felix BATEU is on site for WORK ( Swap of The Energy Bay)..21.04.26; IHS; Rostand report SS Felix BATEU is on site for WORK ( Swap of The Energy Bay)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkometou | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation .. 21/04/2026 : Feedback BO TX : Aucune cellule dégradée ¦¦ nouvelle analyse BO RAN attendu 16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation .. 21/04/2026 : Feedback BO TX : Aucune cellule dégradée ¦¦ nouvelle analyse BO RAN attendu 16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nguinda | ZTE | Operationel | 0 | BSS | RAN ISSUE | BSS HARDWARE ISSUE | ACTIVE | 20.04.26; Carte core CSM et carte MPR faulty, commande en cours, update ASAP 20.04.26; FME should check the site environment, MPR status and ODU 3/1 antenna line; FME Essiane is activated to check, ETA=14H UTC ¦ FME sur site et travaux en cours 19.04.26; IHS; FME is ongoing to site, ETA ASAP..21.04.26; Rectifiers issue on site, escalated to L2 of IHS
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | 21/04/2026 : Spare en cours d'expedition de douala pour edea ce jour 19/04/2026 : Spares toujours pas recu ¦¦ Relance faite au SPMS HW ce jour 16/04/2026 : Spare pas toujours disponible ¦¦ Relance faite au SPMS HW 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..21/04/2026 : Spare en cours d'expedition de douala pour edea ce jour 19/04/2026 : Spares toujours pas recu ¦¦ Relance faite au SPMS HW ce jour 16/04/2026 : Spare pas toujours disponible ¦¦ Relance faite au SPMS HW 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..21/04/2026 : Spare en cours d'expedition de douala pour edea ce jour 19/04/2026 : Spares toujours pas recu ¦¦ Relance faite au SPMS HW ce jour 16/04/2026 : Spare pas toujours disponible ¦¦ Relance faite au SPMS HW 15/04/2026 :Spare non disponible au magazin ¦¦ Commande en cours 14/042026 : commande en cours 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026
CAMUSAT | Solar-Gen | CENTRE | Ebombe | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 21.04.26; Camusat; Technicien sur site, travaux en cours
IHS | Gen Only | LITTORAL | Missole | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mbangassina | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | 21/04/2026 : Intervention prevu pour ce jour ETA 16H 19/04/2026 Spare en cours d'expedition de bafoussam pour bafia ce jour 15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour MBAFIA ETD 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare.. 21/04/2026 : Intervention prevu pour ce jour ETA 16H 19/04/2026 Spare en cours d'expedition de bafoussam pour bafia ce jour 15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour MBAFIA ETD 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare.. 21/04/2026 : Intervention prevu pour ce jour ETA 16H 19/04/2026 Spare en cours d'expedition de bafoussam pour bafia ce jour 15/04/2026 : Images recu du RM et RElance faite au magazinier ce jour ¦¦ Spare disponible a douala et sera en cours d'expedition entre douala et bafoussam demain le 4/16/2026 ¦¦ Ensuite expedition de Bfoussam pour MBAFIA ETD 17042026 14/04/2026 : Images attendu du RM 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zamakoe | ZTE | Operationel | 0 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Spare-Issue | SPARE-ISSUE | 08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..21.04.26; Dementellement des ODUs en cours pour MAD à Huawei, update ASAP 08.04.26; ODU MPT 7-8 GHz 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Mfou | ZTE | Operationel | 0 | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 20.04.26; ODU 3DB20773CB faulty, commande en cours, update ASAP 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Henri activé pour investigations, update ASAP 20.04.26; Camusat; technician on site
OCM/Strategique | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 4/21/2026 : impacted by CTR_347_Z_Mvog-Ada-New(CTR-347) . Boucle Ethernet ¦¦ Action : isolation de la boucle ethernet
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 0 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | ACTIVE | Site en cours de démentelement..Site en cours de démentelement..Site en cours de démentelement
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20/04/2026 Grid outage grid only site awaited grid return ..Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Loe | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ekondo-Nege | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Terence is unreacheable; Alex is informed and managing
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ilor | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ashum | HUAWEI | Operationel | 0 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Gerald is managing with level 0, ETA asap
IHS | Vandalized | SUD-OUEST | Mbongue | Huawei | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Fme CHRIS managing early morning due to insecurity
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 21/04/2026 : Check and clean FXDB ant 5 and ARGA ant 1 ¦¦ Negociation d'access en cours ..21/04/2026 : Check and clean FXDB ant 5 and ARGA ant 1 ¦¦ Negociation d'access en cours ..21/04/2026 : Check and clean FXDB ant 5 and ARGA ant 1 ¦¦ Negociation d'access en cours
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Berore | HUAWEI | Insecurity | 0 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | No Power issue..21/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..FME Kelvin is managing with level 0..Power status check ongoing..Impacted by SUO_107_H_Mamfe-Town-IHS (Power issue)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 63.491 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return AWAITED..;..;INC-20260420-00000458…2026-04-20 09:38:22…20/04/2026 CAMUSAT Feedback : Grid outage, Grid only site / Grid return AWAITED..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 61.4052 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L4 19.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L2..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L4 19.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L2..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L4 19.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L2..;..;INC-20260420-00012700…2026-04-20 18:24:58…Grid only site/ Grid returns is awaited..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L4 19.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L2
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 56.4853 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Etaba activé pour investigations, ETA=12H UTC..;..;INC-20260420-00016149…2026-04-21 02:47:48…no power issue u=54v load=15A site ongrid / no action done…impacté par LENDI II AOF et t FH down en attente de réhabilitation de l'AOF car odu non disponible au wh
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 56.3185 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Grid outage)..;..;Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Grid outage)..;..;Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Grid outage)..;..;INC-20260420-00012695…2026-04-20 18:24:58…Grid only site/ Grid returns is awaited…problème d énergie …Others Transmission equipement fault..;..;Impacted by LIT_547_Z_Marche-Congo (Grid outage)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 53.6653 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return AWAITED..;..;INC-20260420-00000104…2026-04-20 00:13:52…Grid outage, Grid only site / Grid return AWAITED
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 52.751 | PLANNED WORKS | PLANNED WORKS | Projet OCM (ZTE, Nokia, autres projets) | PLANNED WORKS | 21.04.26:Travux en cours sur L'IP RAN. 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BBU; FME Boris activé pour investigations, ETA=18H UTC..;..;20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BBU; FME Boris activé pour investigations, ETA=18H UTC..;..;20.04.26; Besoi21/04/2026:
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 48.931 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return AWAITED..;..;INC-20260420-00012611
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 46.6168 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme Siewe is informed ETA 10:15 PM..;..;INC-20260420-00008237…2026-04-20 15:21:28…Feedback IHS: ETR 45MIN (15H55 UTC)…End of work…Others…planned work, 20/04/2026: Impacte par CTR_236_Z_Awae-Yde. Cause: Pas d'alarme externe sur la BTS / Alarme interne (Input voltage abnormal & Input power-off) Action: IHS informés pour investigations UPDATE 1: Feedback IHS: FME IS ON SITE UPDATE 2: Feedback IHS: Our MFE is on site for planned work (MPR replacement)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 46.031 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L2..;..;INC-20260420-00009807…2026-04-20 14:57:20…Continuité du délestage. No space.
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 45.004 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid outage still persisting. We keep close monitoring - Escalated to L3 P2 Incident at LIT_736_Z_Mboppi-New (Power issue)..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage still persisting. We keep close monitoring - Escalated to L3 P2 Incident at LIT_736_Z_Mboppi-New (Power issue)..;..;P2 Incident at LIT_736_Z_Mboppi-New (Power issue)..;..;INC-20260420-00000312…2026-04-20 15:01:14…Grid outage still persisting. We keep close monitoring…Retour secteur…Coupure Secteur…Grid outage, Grid only site
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 43.1996 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L4 19.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L2..;..;19.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L2
CAMUSAT | Bad Grid + GE | OUEST | Foumbot | Huawei | Operationel | 41.5535 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..;..;20/04/2026 : Escalade en voyee au Manager des BO TX GNOC. Point pris et son feedback attendu 16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN..;..;16/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ All cells down due to SCTP Link Fault . thanks to activate BO TX to check VLAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | EXCLU | 36.9828 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Site vendalise..;..;20/04/2026 : Site vendalise
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 36.0755 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only, No space // Awaiting grid return..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return AWAITED..;..;INC-20260420-00009883
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 34.2239 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260413-00005293
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Lada | ZTE | Operationel | 33.8593 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260420-00000947…2026-04-20 03:13:02…The technician will be on site on the morning for investigation ETA 06h..;..;Impacted by CTR_315_Z_Bitoto (Gen overload)
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 33.3662 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: BOTX: Power check revels , countless MPR retstarting. Awaiting field evidence. Poor battery backup
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 33.2103 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3..;..;20.04.26; Camusat; Probably Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L2..;..;20.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - Escalated to L3
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 33.0381 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | P2 Incident at LIT_736_Z_Mboppi-New (Power issue)..;..;INC-20260420-00000308…2026-04-20 15:01:14…Grid outage still persisting. We keep close monitoring…Retour secteur…Coupure Secteur…Grid outage, Grid only site
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 32.36 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | Power issue on site, MTN activated
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 31.0618 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | P2 Incident at LIT_736_Z_Mboppi-New (Power issue)..;..;INC-20260420-00017330…Site went down due to lack of 01 phases and no RCP on site // He make the bridge on the good phase…Site went down due to lack of 01 phases and no RCP on site // He make the bridge on the good phase…GE Fault…Site went down due to lack of 01 phases and no RCP on site // He make the bridge on the good phase
ESCO | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 29.5667 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Technician is informed, ETA ASAP
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 28.1751 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 20.04.2026: RM Joint a appeler le FME. NEW ETA=1H30 pour le site 20.04.2026: Pas de Nouvelle du FME. escalade faite au RM. Update dans quelques instant 20.04.2026: FME Yanoussa is not reachable. ESCALATION Done to the RM ETA=01:00 PM 20.04.2026: Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 20.04.2026 CAMUSAT: No power issue U=49V Load=15A/No action done..;..;20.04.2026: FME Yanoussa is not reachable. ESCALATION Done to the RM ETA=01:00 PM
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 27.5542 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 19/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Cell was down due to GPS issue => Check GPS cable connectivity ¦¦ Fme active ETA 20042026..;..;19/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Cell was down due to GPS issue => Check GPS cable connectivity ¦¦ Fme active ETA 20042026..;..;19/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Cell was down due to GPS issue => Check GPS cable connectivity ¦¦ Fme active ETA 20042026..;..;INC-20260420-00015515..;..;19/04/2026: Need BO RAN analysis ¦¦ Cell was down due to GPS issue => Check GPS cable connectivity ¦¦ Fme active ETA 20042026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 26.3095 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Grid Outage, Grid Only Site/Awaiting Grid Return..;..;INC-20260420-00002406…2026-04-20 13:19:25…Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Mouamadou en route pour le site, ETA=14H UTC…problème énergie délestage dans la zone pas de GE sur ce site …Others Transmission equipement fault..;..;19.04.26; Camusat; Grid Outage, Grid Only Site/Awaiting Grid Return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 26.2054 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par CTR_236_Z_Awae-Yde. Cause: Pas d'alarme externe sur la BTS / Alarme interne (Input voltage abnormal & Input power-off) Action: IHS informés pour investigations UPDATE 1: Feedback IHS: FME IS ON SITE UPDATE 2: Feedback IHS: Our MFE is on site for planned work (MPR replacement)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 26.1531 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par CTR_236_Z_Awae-Yde. Cause: Pas d'alarme externe sur la BTS / Alarme interne (Input voltage abnormal & Input power-off) Action: IHS informés pour investigations UPDATE 1: Feedback IHS: FME IS ON SITE UPDATE 2: Feedback IHS: Our MFE is on site for planned work (MPR replacement)
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Nkoulou | ZTE | Operationel | 26.0567 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par CTR_236_Z_Awae-Yde. Cause: Pas d'alarme externe sur la BTS / Alarme interne (Input voltage abnormal & Input power-off) Action: IHS informés pour investigations UPDATE 1: Feedback IHS: FME IS ON SITE UPDATE 2: Feedback IHS: Our MFE is on site for planned work (MPR replacement)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 25.4038 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260420-00017327…2026-04-20 23:42:12…Probable Grid outage, Grid only site / FME will check
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 24.4009 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | BO TX ANALYSE ONGOING
IHS | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 24.2008 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | FME is front on the site , awaiting Africa..;..;P2 Incident at LIT_736_Z_Mboppi-New (Power issue)..;..;INC-20260420-00000309…affecté par Mboppi New grid only site manque secteur en attente du retour secteur …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 23.3027 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses..;..;INC-20260420-00000182…2026-04-20 03:55:31…Site is not supervised Mobilize FME to move locally for tshoot…power …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 23.1819 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to move locally for tshoot; FME Henri activé pour investigations ETA=12H UTC
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 23.1811 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 23.1143 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande en cours vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..;..;20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande en cours vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..;..;20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande en cours vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David..;..;20.04.26; Carte EAC 3DB19417AA faulty, commande en cours vers OCM 19.04.26; Besoin d'un FME sur SUO_077_H_Buea-David-Square pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.2; FME Fabien activé pour investigations, update ASAP 19.04.26; Reste down après l'incident P2 sur Buea-David
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Bafoussam | NOKIA | Operationel | 23.1127 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)..;..;Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)..;..;Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)..;..;Impacted by OST_075_H_Bfsam-Ndjinga (TX issue)
CAMUSAT | Bad Grid + Solar + GE | EST | Batouri | ZTE | Operationel | 21.7743 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Rodrigue is managing with the guard. We will keep you posted..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010315…2026-04-20 19:46:41…No power issue onsite. according to FME there is transmission issue impacted by Tikonji. Evidences still awaited
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 21.0214 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | P2 Incident at LIT_736_Z_Mboppi-New (Power issue)..;..;INC-20260420-00000314…affecté par Mboppi New grid only site manque secteur en attente du retour secteur …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 20.5289 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;20.04.26; IHS; Grid only, No space // Awaiting grid return..;..;INC-20260420-00008639
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 20.3491 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00012653…2026-04-20 17:49:45…FME is onsite working/ More information will be share ASAP
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 20.0413 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Access issues during the Night due to landlord
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 19.9764 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacte by LIT_718_Z_Bonamoutongo-III (Power issue)..;..;INC-20260420-00007031
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 19.5453 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: INC-20260419-00013501. The technician will be on site ETA 05h, the level 0 cannot solved the issue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 19.5422 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; grid outage gen mobile connected..;..;INC-20260420-00003525…2026-04-20 10:16:22…Camusat; grid outage gen mobile connected…grid outage gen mobile connected…Coupure Secteur…grid outage gen mobile connected
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 19.0973 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 20.04.26; ODU disponible à Yaoundé, remplacement ce jour, ETA 11H UTC 19.04.26; ODU UBT-T 18G PN 3DB29218AB faulty et command en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260419-00003448; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26 ODU receptionné FME sur site 19.04.26; ODU UBT-T 18G PN 3DB29218AB faulty et command en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260419-00003448; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 18.9071 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is on site..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses..;..;INC-20260420-00000189…2026-04-20 11:30:13…Grid outage, site went down due to Gen Overload (30kva,290A) // He reduced the load, Gen start manualy
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 18.8445 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 20.04.26; Chassis et carte EASv2 faulty sur Ngodi, command en cours 19.04.26; Chassis et carte EASv2 faulty sur Ngodi, command en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur Ngodi pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 7.4; FME sur site de Ngodi et travaux en cours..;..;19.04.26; Chassis et carte EASv2 faulty sur Ngodi, command en cours 19.04.26; Besoin d'un FME sur Ngodi pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 7.4; FME sur site de Ngodi et travaux en cours
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 18.6897 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: INC-20260419-00015661: Access issues during the Night due to landlord,
IHS | Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 18.4914 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | PWC overload. // Awaitng Load stabilized...;..;20.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L3 19.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L2..;..;20.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L3 19.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L2..;..;20.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L3 19.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L2..;..;20.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L3 19.04.26; IHS; IHS; PWC overload. Awaiting load stabilization - Escalated to L2
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | EXCLU | 18.4911 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS ..;..;09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | Operationel | 18.4785 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 20.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26; ODU 3DB208858AC faulty et expédition en cours de Bamenda pour Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME is ongoing to the site for alignment, ETA=10H UTC 19.04.26; Probable infiltration on antenna chain of ODU and to be check this 20.04.26 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260418-00005035; RM Denis informé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 17.7981 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par NRO_016_H_Bda-Agence. Probleme d'energie
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 16.6324 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Unstable due to a malfunction of PWC..;..;INC-20260420-00015857
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 16.2379 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 15.8021 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | 20.04.26; Power issue on site, escalated to L2 of MTN
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 15.7006 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | 20.04.26; Power issue on site, escalated to L2 of MTN..;..;INC-20260420-00009007
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 15.1297 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par NRO_016_H_Bda-Agence. Probleme d'energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 15.0068 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par NRO_016_H_Bda-Agence. Probleme d'energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 15.0017 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par NRO_016_H_Bda-Agence. Probleme d'energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 15.0004 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par NRO_016_H_Bda-Agence. Probleme d'energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 14.9996 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par NRO_016_H_Bda-Agence. Probleme d'energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 14.9963 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par NRO_016_H_Bda-Agence. Probleme d'energie
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | Operationel | 14.9907 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par NRO_016_H_Bda-Agence. Probleme d'energie
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Moulanga | ZTE | Operationel | 14.9164 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 20/04/2026: BO TX active pour analyse
MTN sharing | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 14.6141 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | 20/04/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to MTN..;..;20/04/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to MTN
CAMUSAT | HGB | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 14.4249 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 20/04/2026: The technician is managing with the level 0
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 14.3972 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00011276…2026-04-20 20:33:39…Gen fails to start due to alarm /Alarm cleared and GE manually started
IHS | Grid-Gen | EST | Ayos | NOKIA | Operationel | 14.3673 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB, FRGU,FXED, FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB, FRGU,FXED, FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
#N/A | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP..;..;17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point tranmsis a OCM 16/04/2026 FME activé ETA=12H UTC 15.04.26; Site is not supervised. Mobilize FME to check locally; CM-20260415-00005847; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.8686 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Bad Grid Voltage , Awaiting Grid Stabization..;..;20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2..;..;20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2..;..;20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2..;..;20.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 19.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L4 18.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L3 17.04.26; Grid outage, No space to deploy MDG, Awaiting grid return - Escalated to L2
IHS | #N/A | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 13.8686 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 20.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 20.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 20.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26; Action done with level 0 without success. Red zone today, intervention planned this 20.04.26 19.04.26; FME is managing with level 0 as the zone is insecure 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME Emile activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 13.8686 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 20.04.26; FME sur site mais injoignable, escalade faite au RM, update ASAP 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Etaba activé pour investigations, FME sur site et travaux en cours Impacted by LIT_774_Z_Lendi-Chefferie (TX issue)..;..;20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Etaba activé pour investigations, FME sur site et travaux en cours Impacted by LIT_774_Z_Lendi-Chefferie (TX issue)..;..;Impacted by LIT_774_Z_Lendi-Chefferie (TX issue)..;..;20.04.26; FME sur site mais injoignable, escalade faite au RM, update ASAP 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Etaba activé pour investigations, FME sur site et travaux en cours Impacted by LIT_774_Z_Lendi-Chefferie (TX issue)
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Moliwe | Huawei | Insecurity | 13.8683 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap ..;..;17/04/2026 Carte EAC (3DB19417AA ) faulty commandée passé pas disponible point transmis a OCM 16/04/2026 Besoin d'un fme sur site pour verifier le status du MPR et la chaine antennaire de l ODU FME desmond activé ETA asap
IHS | Solar-Gen | EST | Yola | NOKIA | Operationel | 13.8671 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 20/04/2026 : FME etait a BOUBARA il est presentement en route pour YOLA 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed ..;..; 20/04/2026 : FME etait a BOUBARA il est presentement en route pour YOLA 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed ..;..; 20/04/2026 : FME etait a BOUBARA il est presentement en route pour YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed ..;..;18/04/2026 : Commande passee ¦¦ ETD: 19/04/2026 17/04/2026 : Check FAN, and replace it if needed ¦¦ FME activer ¦¦ Feedback FME : Le SM de Yola a un Fan HS il faut remplacer le SM 16/04/2026 : Need BORAN analysis ¦¦ Closed after reset but check FAN, ABIA and replace it if needed
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | ESSU | NOKIA | EXCLU | 13.866 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | FME Gerald managing with level 0 due to insecurity
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 13.866 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town..;..;19.04.26; Power team and Level Zero kidnapped since one Week No way to GO there as planned. Intervention planned this 22.04.26 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 FME Donald on the way after to check ETA=11\AM ¦¦ no acces to day 16/04/2026 Check ongoing with level zero ETA11AM 15/04/2026 ¦access not granted for this site for now we keep trying ESCALADE FM THEOPHILE 14/04/2026 remote check with Donald and FME ETA12AM utc // pas d'acces red zone 13.04.26; Need FME at NRO_110_Oku to check antenna chain of ODU 5.1; FME Donald is activated to check, update ASAP 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 5.1 and antenna chain / FME Donald activated ETA = ASAP ghost town
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Goulfey | NOKIA | Insecurity | 13.7828 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed..;..;20/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 13.6956 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | GEN ISSUE THE TECHNICIAN IS MANAGED..;..;20.04.26; IHS; 46V; GEN ISSUE THE TECHNICIAN IS MANAGING - Escalated to L2..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00004350…2026-04-20 10:35:05…Présence d'alarme énergie sur ledit site IHS POWER PLZ
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Bekoko | ZTE | Operationel | 13.2174 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | fme Joseph is heading to site ETA 01;20am
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 13.0882 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 20.04.26; ODU 3DB20826AA faulty et expédition en cours de Bafoussam, ETD=21.04.26 20.04.26; FME should check the site environment, MPR status and ODU 3/2 antenna line; FME Yaya activé pour investigations, ETA=15H UTC..;..;20.04.26; FME should check the site environment, MPR status and ODU 3/2 antenna line; FME Yaya activé pour investigations, ETA=15H UTC..;..;20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; FME Yaya activé pour investigaitons, update ASAP
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.9601 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Access issues during the Night due to landlord..;..;INC-20260420-00000884…2026-04-20 03:27:26…Access Issue during the Night due to Landlord Gen ran fuel shortage // refueling done…Access Issue during the Night due to Landlord Gen ran fuel shortage // refueling done…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.9596 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010834…2026-04-20 19:52:53…Grid only site/ Grid returns is awaited
CAMUSAT | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.851 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00012130…2026-04-20 18:19:09… Disjonction au niveau de carte Réarmement du Disjoncteur de la Carte et Ge a pris automatiquement/Le site vas resté down car son porteur est down du au délestage
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.6671 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00011346…2026-04-20 21:11:12…Gen fails to start due to alarm/ Alarm cleared and GE manually started
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.6392 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00015565..;..;19.04.26; Camusat; Grid Outage, Grid Only Site/Awaiting Grid Return
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Balissa | NOKIA | Operationel | 12.3266 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0..;..;02.04.2026: ODU3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.2998 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 19.04.26; Camusat; FME manage avec le niveau 0, ETA en attente
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.2102 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260420-00013007…2026-04-20 18:26:20…Grid outage/Grid returns is awaited
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 12.2041 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | Our FME is on the way, We are waiting ETA , RM, SS, and DO are informed..;..;INC-20260420-00007940…2026-04-20 12:47:54…CDS activé…Auto TT closure RCA…AOF Cut
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 12.1248 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | INC-20260420-00004026…Others Transmission equipement fault. Site up, no TX issue found, If site is still down, please to mobilize FME onsite to check with BO RAN as support
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 11.9249 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260420-00015600..;..;19.04.26; Camusat; Grid Outage, Grid Only Site/Awaiting Grid Return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.5489 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | Our FME is on the way, We are waiting ETA , RM, SS, and DO are informed..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00011023
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.4119 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00011026…2026-04-20 16:13:29…Power issue (GE lack of fuel)…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par CTR_214_Z_Nkolfoulou. power issue (GE lack of fuel) ¦¦ Action : RCA IHS attendu
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 11.0642 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
MTN sharing | #N/A | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 10.1169 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | 19.04.26; Power instabilities on site escalated to L5 of MTN..;..;19.04.26; Power instabilities on site escalated to L5 of MTN..;..;19.04.26; Power instabilities on site escalated to L5 of MTN
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Limbé | Huawei | Operationel | 10.0816 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20.04.26; Camusat; Red zone intervention planned for the morning - Escalated to L3..;..;20.04.26; Camusat; Red zone intervention planned for the morning - Escalated to L2
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.976 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00015647…2026-04-20 23:29:40…grid outage, grid only / grid return awaited
IHS | #N/A | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.6967 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00011113…2026-04-20 19:12:08…Site up awating feedback
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 9.6284 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010548…2026-04-20 16:50:00…20.04.26; Besoin d'un FME dans un 1er temps sur LIT_116_Z_Nkong-CRTV pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260420-00003677; FME Tchoupa activé pour investigations, update ASAP…Power issue at Nkongsamba CRTV Camusat is managing for resolvation …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zileng | NOKIA | Insecurity | 9.614 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage..;..;18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage..;..;18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage..;..;18/04/2026 : Power issue : 17/04/2026 : Need BO RAN ongoing ¦¦ Closed after reset but FME should check power needed because of radio module was down due to low voltage
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.3074 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260420-00006439…2026-04-20 11:48:41…ETA 13H20 for intervention. 20.04.26 Camusat Power issue, ETA=12H30
IHS | Gen Only | NORD | Bardake | NOKIA | EXCLU | 9.2457 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | 20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26..;..;20.04.26; Nouvel ETR=22.04.26 13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;13/04/2026 Relance OCM en attente de retour 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT..;..;20.04.26; UE Relay site, OCM Ing
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | Operationel | 9.2457 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 20/04/2026 : Spare en cours d'expedition ce jour pour bertuoa ; Le Fme recevra la spare aujourd'hui et se rendra sur site demain 21042026 16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status ..;..;16/04/2026 : Pas de spare disponible au HW SPMS ¦¦ Commande passee a OCM SPMS 15/04/2026 : SPARE non disponible au WH du SBC ¦¦ Cde du RM passee a HW SPMS ¦¦ Feedback HW SPMS attendu 14/04/2026 : Fme active ¦¦ ETA 12h ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : les actions demandes par le BO RAN ont ete effectuees , Prochaine etape remplacement du cable ¦¦ commande en cours 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell was down due to GPS instability ¦¦ Check GPS status
OCM | Grid Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 9.2457 | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | 20/04/2026: Update please OCM
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.2457 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | Power issue OCM activé pour verifier le power. 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Darrack | NOKIA | Insecurity | 9.2447 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Area attaqued by Boko Haram. No one can reach the site now. Awaiting updates.
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Bekondo | NOKIA | Insecurity | 9.2446 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; Red zone today..;..;20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; Red zone today..;..;20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; Red zone today
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Mbam | NOKIA | Operationel | 9.2445 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1 ..;..;19.04.26; FSMF expédié de Garoua pour Ngaoundéré mais pas encore reçu, escalade faite à M. Théo et à M. Essode 18.04.26; En attente du FSMF ce jour à Tibati 17/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 16/04/2026 FSMF FAULTY expedition de Garoua vers NGAOUNDERE ETD=16/04/2026 et expedition a TIBATI ETD=17/04/2026 15/04/2026 fme wili active eta asap besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entr ele MPR et la BTS S1P1
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tatum | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours..;..;09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Baba-Babungo | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN ..;..;20.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 19.04.26; Site difficult to access this week we keep trying to grant access New Update this afternoon 18.04.26; Access negotiations ongoing, red zone 17/04/2026 ¦Access not granted for now we keep trying 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ¦¦ escalade FM THEOPHILE PLAN TO 17/04/2026 15/04/2026 FME maange avec le level 0 // escalade PM HAMMER PHILIPE 14.04.26; FME activated to check locally on site, managing with level 0, red zone 13.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move ¦¦ 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site..;..;20.04.26; No traffic blocked by transporters We iwll check On 21.04.2026 if team can Move 19.04.26; Road blocked by separatists. No traffic 18.04.26; Road blocked, access negociation ongoing 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 MRBTS2 DWON fme activé red zone manage avec le level 0 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site / escalated to L3 IHS 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0..;..;Impacted by NRO_047_N_Bafmeng (TX issue) 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE PLAN TO 18/04/2026 16/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying ESCLADE FM THEOPHILE 15/04/2026 access not granted for this site for now we keep trying 14/04/2026 RED ZONE negociation d'accès en cours 13/04/2026 Besoin d"un FME sur site pour verifier l'interco MPR et BTS S1P3 FME activé zone rouge manage avec level 0
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Alou | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20.04.26; Acces Negociation Ongoing Planned For 21.04.2026 If access granted 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informed for investigations, update ASAP 18.04.26; Probable power issue; IHS feedback awaiting - Escalated to L2..;..;20.04.26; Acces Negociation Ongoing Planned For 21.04.2026 If access granted 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informed for investigations, update ASAP 18.04.26; Probable power issue; IHS feedback awaiting - Escalated to L2..;..;20.04.26; Acces Negociation Ongoing Planned For 21.04.2026 If access granted 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informed for investigations, update ASAP 18.04.26; Probable power issue; IHS feedback awaiting - Escalated to L2..;..;20.04.26; Acces Negociation Ongoing Planned For 21.04.2026 If access granted 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; RM Denis informed for investigations, update ASAP 18.04.26; Probable power issue; IHS feedback awaiting - Escalated to L2
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndu-Mbakfu | NOKIA | Insecurity | 9.2444 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;20/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM : Plan to replace OF in this Site on 21.04.2026 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;INC-20260420-00005594…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault..;..;18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede
IHS | Solar-Gen | NORD | Madingring | NOKIA | Operationel | 9.2443 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 19.04.26; Equipe projet RAN sur site pour travaux, escalade faite 18.04.26; All RMODs down. Need FME on site to check any FPFx disjunction; FME Franc is activated to check, update ASAP
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | Insecurity | 9.2442 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..;..;20.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..;..;20.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG..;..;20.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 19.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L4 18.04.26; IHS; Team is on site to swap DG - Escalated to L3 17.04.26; IHS; Team is on site to swap DG
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | EST | Yokadouma | NOKIA | Operationel | 9.2442 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Intervention apres YOLA 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;20/04/2026: Intervention apres YOLA 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;20/04/2026: Intervention apres YOLA ¦¦ ETA : 21042026 17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026 ..;..;17/04/2026 : Tickets creer au FME pour la commande de la ABIA ¦¦ ABIA faulty 16/04/2026 : Interventon ce jour ¦¦ FME etait sur Tikondi il a finit tres tard il interviendra demain sur Yokadouma 15/04/2026 : Check breaker and interconnection FXED (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec le Level 0 non abouttis ¦¦ Le FME se rendrs sur site demain matin ¦¦ ETA : 16/04/2026
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Dumbu | NOKIA | Insecurity | 9.1768 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;20/04/2026 : Feedback RM : Still Power Issue Site going down after reset when cells are coming up. Ihs to upgrade power capacity there 20/04/2026 : Ghost town Feedback RM : Power issuue ¦¦ Feedback RM Denis : lorsque les equipements veulent demarrer le power s'arrete 18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power ..;..;INC-20260420-00004621…Others Transmission equipement fault..;..;18/04/2026 : Power stabiliser par IHS ¦¦ FME activer pour investigation 14/04/2026 : Relance faite 13/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS ¦¦ Feedback IHS : Dumbu : For the Moment, high insecurity. I will keep you updated Asap 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 9.1044 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
MTN sharing | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.6639 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | Impacted by LIT_129_Z_Bonadiwoto-IHS (TX issue)..;..;INC-20260420-00012883
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 8.6537 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme Justin reported Fuel Low..;..;20.04.26; IHS; Gen failed to start Fme is on the way Wioth external Battery ETA = 16:40..;..;INC-20260420-00009260…2026-04-20 14:22:51…Gen failed to start Fme is on the way Wioth external Battery ETA = 16:40
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.6276 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260420-00010144
CAMUSAT | Bad Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 8.6147 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00003617, INC-20260420-00007488
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mayo-Darle | NOKIA | Operationel | 8.2711 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | FME Martial managing with level 0..;..;INC-20260420-00016742. Mayo-Darle-MTN_ADM_068; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS1 et son interco avec le MPR S1P1; CM-20260420-00006105
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | Insecurity | 8.2472 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005709…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 8.2024 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00012584…2026-04-20 19:23:20…Grid outage / Grid returns awaited
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.968 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260420-00013154…2026-04-20 18:29:47…Grid only site/ Grid returns is awaited
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | Insecurity | 7.8386 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check ABIA connectivity..;..;INC-20260420-00005801…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault..;..;20/04/2026 : Need BO RAN analysis
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.6955 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | 20.04.26; Power issue, MTN is activated to check - Escalated to L2..;..;INC-20260420-00008113…Grid outage and GE fail to start automatically …Others Transmission equipement fault
MTN sharing | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.6821 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00012759…2026-04-20 20:31:57…Power issue on site MTN activé
MTN sharing | #N/A | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 7.593 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zigague | NOKIA | Insecurity | 7.3992 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00016214…Others Transmission equipement fault..;..;Impacted by EXN_807_N_Dabanga (TX issue)
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Dabanga | NOKIA | Insecurity | 7.3732 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010577…2026-04-20 16:22:38…No Power Issue on Site, U = 53.8V and Site is on Grid. TX FME Romeo 691144448/ HUAWEI is informed…No Power Issue on Site, U = 53.8V and Site is on Grid. TX FME Romeo 691144448/ HUAWEI is informed…Others Transmission equipement fault…No Power Issue on Site, U = 53.8V and Site is on Grid. TX FME Romeo 691144448/ HUAWEI is informed..;..;19.04.26; Lien RTN DABANGA<>MALTAM down; Escalade faite à l'équipe projet Huawei, car lien pas encore transféré aux opérations 17/04/2026 FME Moustapha activé pour investigations et en paralelle négociation escorte militaire en cours 16.04.26; Après échange avec le BO TX, besoin d'un FME sur site pour tshoot en local et en parrallèle point escaladé au projet Huawei pour vérifier le lien RTN Dabanga<>Maltam; CM-20260416-00003579; FME Moustapha activé pour investigations
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.3723 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;19.04.26; Grid only site; Awaiting grid return
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Waza | NOKIA | Insecurity | 7.3583 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00017202..;..;Impacted by EXN_807_N_Dabanga (TX issue)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.3569 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260419-00013371: Power alarm on site, CAMUSAT activated
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.1749 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00005987…2026-04-20 12:22:27
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 7.1571 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | INC-20260420-00015864…2026-04-21 01:46:07… Site not under IHS Responsability… Site not under IHS Responsability…Others… Site not under IHS Responsibility. Feedback CAMUSAT: power issue resolved but the site is still down U=54V oad=61A. Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tsoot avec le BO TX; CM-20260420-00005639; FME Beauclair activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 7.089 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00015302..;..;19.04.26; Camusat; Grid outage, Grid only site / Grid return awaited - L2
MTN sharing | #N/A | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | Insecurity | 7.0784 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 18/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check transmission needed..;..;18/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ..;..;Power status check ongoing..;..;19.04.26; Power alarms; MTN is activated to check
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 6.9736 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260420-00009022
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ba'aba | ZTE | Operationel | 6.808 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | Impacted CTR_837_Z_Nkolfoulou-ENIA-MTN (Power issue)..;..;INC-20260420-00008109…2026-04-20 13:31:15…Impacted by power issue at Nkolfoulou-II…Power low voltage and poor backup time of battery …Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par CTR_214_Z_Nkolfoulou. power issue (GE lack of fuel) ¦¦ Action : RCA IHS attendu
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.7179 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme Boris is on site..;..;INC-20260420-00010183
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.7089 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Galim-Tignere | NOKIA | Operationel | 6.7035 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | INC-20260420-00016022…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.6035 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00006973
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.4779 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN. 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.3827 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | Impacted by LIT_129_Z_Bonadiwoto-IHS (TX issue)..;..;INC-20260420-00010081
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 6.3534 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, Gen overload (15KVA, 250A) SS IHS Seraphin confirm..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010401
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.1855 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
MTN sharing | MTN sharing | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 6.1744 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010464…2026-04-20 17:48:07…Power issue on site
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 6.1638 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation ..;..;16/04/2026 : Escalade faite au manager des operations ¦¦ Analyse TX en cours 15/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cells unstable transmission investigation . 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
OCM | 0 | EXTREME-NORD | Tagawa | NOKIA | Insecurity | 6.1631 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26; Escorte militaire validée pour ce jour, ETA=14H UTC 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.2026: Les FME devraient probablement deja etre sur site d'apres le RM. Il les relances et nous revient 20.04.2026: Intervention ce jour avec escorte militaire ETA 14H 19.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26, update ASAP 18.04.26; Escorte validée pour ce 19.04.26 17/04/2026 Intervention ce jour, ETA 14H // toujours a la base militaire à Mora il y'a pas encore l'équipe près a m'escorter a Tagawa 15/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 14/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM) 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 6.1408 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing. Impacte par Buea-Low Boduma. Power issue MTN
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 6.1186 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 21/04/2026: SUO_241_H_Buea-Prime22; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.9837 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00010756
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.8739 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return..;..;20/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;INC-20260420-00011480…2026-04-20 19:10:52…Grid outage // Grid returned
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 5.8254 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 20/04/2026: INC-20260420-00007158. 20.04.2026: FME Jean Paul injoignable. ESCALADE vers le RM en cours. Update ASAP. 20.04.2026 Retour FME : Point pris ETA 1H
MTN sharing | Hybrid Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.8156 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Mbakaou | NOKIA | Operationel | 5.5554 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Check breaker and interconnection FRMF, FXED, FXDB , FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Willy activer ¦¦FME mener les actions avec le level 0 ..;..;20/04/2026 : Check breaker and interconnection FRMF, FXED, FXDB , FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Willy activer ¦¦FME mener les actions avec le level 0 ..;..;INC-20260420-00003299…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.5395 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | fme is on the way ETA 01:15..;..;INC-20260420-00012859
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.4677 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME IS ON SITE..;..;INC-20260420-00007180…2026-04-20 13:48:18…Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually…Water added in the raditor and Gen started manually…GE cooling system…Gen stopped due to high temp cause by raditor. 20/04/2026: Impacte par LIT_346_Z_Bberi-Abattoir.INC-20260420-00007292 ¦ 2604A84897. RCA: Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 5.4064 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | DG Overload
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 5.3174 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | 20.04.26; AOF Bonadiwoto<>IPD down, routing ongoig to FH..;..;INC-20260420-00010082…2026-04-20 16:04:59…CDS activé…Auto TT closure RCA…AOF Cut
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.2907 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to IHS..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00011968…2026-04-20 17:29:17…Fme is working on site
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Balda | NOKIA | Insecurity | 5.1926 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : FME sur site intervention en cours avec le BO RAN 16/04/2026: remplacement de FO planifiée ETA 11H ¦¦ FME a recue une mauvaise fibre ¦¦ Nouvelle commande en cours ¦¦ ETD : 17/04/2026 15/04/2026: FME Eric actibvé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : 3 fibres sur 5 coupée par les rongeurs sur le chemin de câble ¦¦ Cde en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME Eric activer en cours d'investigation ¦¦ asafack eric blaise ¦¦ ETA : Demain matin 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026 ..;..;16/04/2026: remplacement de FO planifiée ETA 11H ¦¦ FME a recue une mauvaise fibre ¦¦ Nouvelle commande en cours ¦¦ ETD : 17/04/2026 15/04/2026: FME Eric actibvé, ETA 10H ¦¦ FME sur site ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback FME : 3 fibres sur 5 coupée par les rongeurs sur le chemin de câble ¦¦ Cde en cours 14/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 15042026 13/04/2026 : FME Eric activer en cours d'investigation ¦¦ asafack eric blaise ¦¦ ETA : Demain matin 14042026 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 5.1209 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bambili | Huawei | Insecurity | 5.1155 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00003423…2026-04-20 11:05:57…BO TRANS analysis ongoing…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.8546 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00007191…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par LIT_346_Z_Bberi-Abattoir.INC-20260420-00007292 ¦ 2604A84897. RCA: Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Gueme | NOKIA | Insecurity | 4.7363 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset FBBC..;..;INC-20260420-00017178..;..;20/04/2026 : Need BO RAN analysis
MTN sharing | #N/A | OUEST | Foumban | Huawei | Operationel | 4.6888 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20.04.26; Power issue, MTN is activated to check - Escalated to L2
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 4.6626 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Fme actuelle hors de la ville et sera sur site en soiree ETA 16h 18/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP..;..;20/04/2026 : Fme actuelle hors de la ville et sera sur site en soiree ETA 16h ¦¦ FO faulty ¦¦ Remplacement le 21042026 18/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP..;..;18/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.6434 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.6433 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.6432 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
OCM/Strategique | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.643 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Towerco | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.6395 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | KOSSEHONE | NOKIA | Insecurity | 4.6229 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 17/03/2026 : Week 12 16/03/2026 : SWAP le 15 Mars 2026
OCM/Strategique | OCM/Agence | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | Operationel | 4.6228 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 19/04/2026 : ETA 17h 18/04/2026 : forte pluie ETA attendu 17/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 61 ¦¦ Fme ative..;..;19/04/2026 : ETA 17h 18/04/2026 : forte pluie ETA attendu 17/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 61 ¦¦ Fme ative..;..;19/04/2026 : ETA 17h 18/04/2026 : forte pluie ETA attendu 17/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 61 ¦¦ Fme ative
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Zouvoul | NOKIA | Insecurity | 4.6218 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..; 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..; 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis..;..; 15/04/2026 : Relance faite par Chief SEKA 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Oura-Dara | NOKIA | Operationel | 4.6214 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status..;..;14/04/2026 Nous avons recu le modem ce jour sur Ngaoundere du SPM HUAWEI (vous pouvez verifier aupres de Kingsley) et le modem recu est incompatible (Modem Newtech-Idirect) avec ce qui est utilisé au cameroun sur le réseau OCM (Modem Newtech-Idirect Evolution). Apres connexion sur le dit modem, l'interface est differente; Nous avons informé le BO TX @BENOIT NYOBE qui a confirmé qu'on ne peut utiliser ce modem sur le réseau OCM; ce dernier (le BO TX @BENOIT NYOBE ) a dit qu'il contacterait l'ingenieurie OCM a ce propos; nous restons en attente. 14.04.2026: Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 14/04/2026 13/04/2026 Nouveau modem I-direct en cours de configuration avant expédition sur Touboro ce 13/04/2026 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 4.5153 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset FBBC..;..;INC-20260420-00014577…Others Transmission equipement fault..;..;20/04/2026 : Need BO RAN analysis
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.51 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00015852
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.4518 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
MTN sharing | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.4372 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | INC-20260420-00013499…Others Transmission equipement fault..;..;19/04/2026 : Check RRU 66,51 and 61 18/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.3985 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00017281…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 4.369 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Marcel is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.3686 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 4.3366 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.185 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme Boris will manage after Mobil-Essos..;..;INC-20260420-00001797
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.1509 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260420-00015595…2026-04-20 23:27:30…grid outage, grid only / grid return awaited
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.138 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010825…2026-04-20 19:16:00
CAMUSAT | Medium Grid + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 4.1371 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Site UP without action, power issue
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Mbakong | NOKIA | Insecurity | 4.0786 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Moses is managing with level 0,
IHS | Grid Only | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 4.0729 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nitoukou | NOKIA | Operationel | 4.0605 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU,FXDB, ARMA, AREA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Batchenga | NOKIA | Operationel | 4.0242 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00012831…2026-04-21 01:11:29…The FME should reset the MPR as it is impossible to open equipement view…power issue on the site, Les equipments ne sont Pas alimentés
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 4.0241 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses . Up after VLAN issue solved
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.9262 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010957…2026-04-20 19:39:10…Grid only site/Grid returns awaited…power Grid outage here …Others Transmission equipement fault..;..;Impacted by LIT_695_Z_Mabanda-CIMAF (Power issue)
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Abom | ZTE | Operationel | 3.8698 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00012367…2026-04-20 17:30:41…Grid return before intervention…Coupure Secteur…Grid outage, Gen failed to start due to its card hanged
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.8312 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00010944…2026-04-20 19:39:10…Grid only site/Grid returns awaited..;..;19.04.26; Camusat; Grid Outage, Grid Only Site/Awaiting Grid Return
MTN sharing | Grid Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.7865 | Partners | POWER ISSUE | sharing | PASSIVE | INC-20260420-00015858…2026-04-21 00:46:23…the FME should reset the MPR…Instabilité Power suspecté... l'équipe maintenance power se déploie sur site pour examiner et nous faire un retour.
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 3.7563 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00011471…power issue restored by power team …Others Transmission equipement fault
IHS | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.7496 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00007168…power issue site Up après retour power confirmation du Noc IHS…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par LIT_346_Z_Bberi-Abattoir.INC-20260420-00007292 ¦ 2604A84897. RCA: Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Touloum | NOKIA | Insecurity | 3.7239 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Theo is informed and managing with L0...;..;19.04.26; BO TRANS analysis ongoing..;..;INC-20260420-00011455…2026-04-20 17:21:37…DG CB tripped // CB rearmed…Coupure Secteur…DG CB tripped // CB rearmed..;..;19.04.26; BO TRANS analysis ongoing. 20/04/2026: Impacte par Touloum-HIS. 2604A96656 ¦ INC-20260420-00011378. Probleme d'energie
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.6958 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 19.04.26; Power issue; IHS; ACCES Issue due to LL caused by construction issue. 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Solar-Gen | OUEST | Pangari | NOKIA | Operationel | 3.673 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00006562…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 3.6043 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Francis is managing with level 0..;..;INC-20260420-00011479…power issue restored by power team …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | Insecurity | 3.5987 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dir | NOKIA | Operationel | 3.5821 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00013791…2026-04-20 23:09:31…Feedback IHS: Il ya un souci avec le generateur, le L0 a mener des actions pour remonter le site, cela na pas marcher. Un generateur prend la route dans quelques minutes pour le site ETA 2h30 Zone insecuriser…Retour IHS attendu pour la RCA…GE Fault…Defaut GE
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 3.5804 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00011477…power issue restored by power team …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Kuruda | NOKIA | Insecurity | 3.5489 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00003304…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Goro | NOKIA | Operationel | 3.5471 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00013695…2026-04-20 23:09:31…Feedback IHS: Il ya un souci avec le generateur, le L0 a mener des actions pour remonter le site, cela na pas marcher. Un generateur prend la route dans quelques minutes pour le site ETA 2h30 Zone insecuriser…Retour IHS attendu pour la RCA…GE Fault…Defaut GE
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.5286 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 19.04.26; Grid only site; Awaiting grid return
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Bafia | ZTE | EXCLU | 3.525 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | INC-20260420-00011473…power issue restored by power team power …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ntumbaw | NOKIA | Insecurity | 3.5183 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;20/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback RM : Power not sufficient IHS to upgrade POWER. IR To be shared this day Power Issue IHS to upgrade Power on this site 18/04/2026 : Check breaker and interconnection FXDB (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if neede..;..;New site not yet transferred to MSP..;..;New site not yet transferred to MSP..;..;New site not yet transferred to MSP..;..;INC-20260420-00005583…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | OUEST | Mayo-Djinga | NOKIA | Operationel | 3.5005 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00001900…power issue at Magba, gen is faulty…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.4929 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.4903 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses . Up after VLAN issue solved
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.486 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme ison the way ETA = 35 MIN..;..;INC-20260420-00012158…2026-04-20 17:33:55…SITE UP AWAITING FEEDBACK…GE Fault
ESCO | #N/A | CENTRE | Nkolafamba | ZTE | Operationel | 3.4726 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses . Up after VLAN issue solved
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.4685 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses . Up after VLAN issue solved
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.468 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses . Up after VLAN issue solved
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Mfou | ZTE | Operationel | 3.4639 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses . Up after VLAN issue solved
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.4638 | PDH | TX ISSUE | IP&VLAN | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 2G down => Deep investigation needed ¦¦ Need BO TX analyses . Up after VLAN issue solved
IHS | Hybrid-Gen | EST | Bonga | NOKIA | Operationel | 3.4123 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check radio module and sfp, fiber
CAMUSAT | 0 | EST | Ndoumbi | NOKIA | Operationel | 3.3978 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Check and clean ARPA ant 2,3,4,5,6 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;20/04/2026 : Check and clean ARPA ant 2,3,4,5,6 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6..;..;INC-20260420-00003610…investigation on going …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.3923 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.3923 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.3922 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.392 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.3368 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is on the way ETA 05:20 AM..;..;INC-20260420-00001927
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Benakuma | NOKIA | Insecurity | 3.3109 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Moses is managing with level 0,..;..;19.04.26; IHS; IHS; 24.8V; Moses is managing with level 0. ETA ASAP
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Makak | NOKIA | Operationel | 3.2914 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | INC-20260420-00014553…site down cause inconnue sur MINKA qui est coupé uniquement côté OCM avec sa transmission, investigation ongoing
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 3.2588 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Nicolas is on the way 11:15 pm..;..;INC-20260420-00015728
CAMUSAT | HGB | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 3.2387 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00007451
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.2071 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00002098
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Bafia | ZTE | Operationel | 3.2038 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00011474…power issue restored by power team …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | Operationel | 3.1977 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | FME IS ON THE WAY ETA=10:40..;..;INC-20260420-00004743
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 3.1806 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00012858…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Mbonso | NOKIA | Insecurity | 3.1521 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Roland is informed and is managing with levl 0..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00014896…OCM CB tripped in the PWC //fme rearmed…OCM CB tripped in the PWC //fme rearmed…Grid Outage…OCM CB tripped in the PWC //fme rearmed..;..;19.04.26; Red zone and access negociations ongoing 18.04.26; Need FME on site to check antenna chain of ODU 3.1; FME Donald informed, update ASAP 17/04/2026 IHS : Access issue due to insecurity, fme is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | SUD | Mvoula | NOKIA | Operationel | 3.133 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fouda is managing with the level zero..;..;INC-20260420-00013060…2026-04-20 20:43:49…Feedback IHS : cms=42 V Fouda is managing with the level zero
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Batoua-Godole | NOKIA | Operationel | 3.1307 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 18/04/2026 : Check and clean FXED an1 ,2,3,4,5,6, ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ Acess issue ¦¦ Negociation en cours ..;..;18/04/2026 : Check and clean FXED ant 1 ,2,3,4,5,6, ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..;..;18/04/2026 : Check and clean FXED ant 1 ,2,3,4,5,6, ¦¦ FME Hippolyte activer ¦¦ FME Hippolyte activer ..;..;18/04/2026 : Check and clean FXED an1 ,2,3,4,5,6, ¦¦ FME seydou activer
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 3.1175 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00009079
IHS | Grid-Gen | OUEST | Santchou | NOKIA | Operationel | 3.0836 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME eric Ewane activer pour investigation ..;..;20/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME eric Ewane activer pour investigation ..;..;20/04/2026 : Check breaker and interconnection AZHA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME eric Ewane activer pour investigation
#N/A | #N/A | SUD | Ntenying | NOKIA | Operationel | 3.0819 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..;..;19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..;..;19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing..;..;19.04.26; Carte core disponible à Ngaoundéré et sera expédiée sur Yaoundé, ETD à préciser, escalade faite à M. Théo et M. Essode 19.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande passée au SPM et vérifications en cours 18.04.26; Carte core EVO 1G faulty, commande en cours 18.04.26; Need FME on site to check MPR status and antenna chain of ODU 3.1; FME Dominique is informed, ETA=12H UTC 17.04.26; Camusat FME is managing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Songkolong | NOKIA | Insecurity | 3.054 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00012008…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 3.0275 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ossing | NOKIA | Insecurity | 2.97 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00015725…power instability …Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Nkor | NOKIA | Insecurity | 2.9553 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00013564…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchatibali | NOKIA | Insecurity | 2.8887 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 19.04.26; BO TRANS analysis ongoing..;..;INC-20260420-00012904..;..;19.04.26; BO TRANS analysis ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.8731 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Sabongari | NOKIA | Insecurity | 2.8301 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00001414…power …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.774 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260420-00012460…2026-04-20 17:33:19…Grid only site/ Grid return awaited
IHS | Hybrid-Gen | EST | Boubara | NOKIA | Operationel | 2.7733 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME is on the way ETA 07:10 AM..;..;INC-20260420-00001441…Power issue on site…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Mantoum | NOKIA | Operationel | 2.7507 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00001644…site impacté par un problème de power à Magba. UP après résolution par Camusat …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | OUEST | Mantoum | NOKIA | Operationel | 2.7478 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00001971…power issue at Magba, gen is faulty…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.6766 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Boris is informed ETA=3:15AM..;..;INC-20260420-00001114…2026-04-20 11:20:40…Grid fluctuation, Site went down because gen fails to start due to hybrid systeme dysfunctionning // Reset done and gen started
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 2.6639 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Christian is on the way, ETA ASAP
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.659 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00007153…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par LIT_346_Z_Bberi-Abattoir.INC-20260420-00007292 ¦ 2604A84897. RCA: Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.5432 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Nicolas is informed ETA 11:20 PM..;..;INC-20260420-00016392…2026-04-21 00:58:51…FME is on site and reported power cable stolen ( replacement ongoing )
ESCO | 0 | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.5208 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bashuo-Ntai | NOKIA | Insecurity | 2.5008 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00016975…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Dobiri | NOKIA | Operationel | 2.486 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00013801…2026-04-20 23:09:31…Feedback IHS: Il ya un souci avec le generateur, le L0 a mener des actions pour remonter le site, cela na pas marcher. Un generateur prend la route dans quelques minutes pour le site ETA 2h30 Zone insecuriser…Retour IHS attendu pour la RCA…GE Fault…Defaut GE
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.4736 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ RRU Link broken..;..;20/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ RRU Link broken
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.3899 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00015932…2026-04-20 21:54:34…Site went down and went up without any action done by our FME
MTN sharing | MTN Sharing | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.3804 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00007171…power issue on site. no backup batteries. site gen does start when Eneo voltages are unbalanced. far end also has a lot of power failure which affects this site.…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par LIT_346_Z_Bberi-Abattoir.INC-20260420-00007292 ¦ 2604A84897. RCA: Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | Insecurity | 2.3721 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00005582…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | Bagodo | NOKIA | Operationel | 2.3221 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00013782…2026-04-20 23:09:31…Feedback IHS: Il ya un souci avec le generateur, le L0 a mener des actions pour remonter le site, cela na pas marcher. Un generateur prend la route dans quelques minutes pour le site ETA 2h30 Zone insecuriser…Retour IHS attendu pour la RCA…GE Fault…Defaut GE
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | EXCLU | 2.315 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | INC-20260420-00017478…2026-04-21 01:49:29…FME active pour la prise en charge…Active // No power issue, site is on Grid with U=53,7V. The Tx FME Thomas (677565711) from Huawei is informed.…Others Transmission equipement fault…Active // No power issue, site is on Grid with U=53,7V. The Tx FME Thomas (677565711) from Huawei is informed.
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Kumba | Huawei | Operationel | 2.2765 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Boris is informed and managing.
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Kaladi | NOKIA | Operationel | 2.2544 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00002700…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.2479 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00006754
I_HS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.2371 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00007189…APS failure …Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par LIT_346_Z_Bberi-Abattoir.INC-20260420-00007292 ¦ 2604A84897. RCA: Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fungom | NOKIA | Insecurity | 2.2359 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Moses managing with level 0 due to insecurity..;..;20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 17/04/2026 : Pas d'access ¦¦ Zone rouge 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site ..;..;INC-20260420-00004796…Others Transmission equipement fault..;..;18/04/2026 : Access issue ¦¦ Zone rouge 17/04/2026 : Pas d'access ¦¦ Zone rouge 15/04/2026 : Feedback PM : Plan for 17/04/2026 14/04/2026 : Site up apres reste ¦¦ Nouvelle alarme apparue ¦¦ Intervention demain 15042026 13/04/2026 : Ghost town ¦¦ UP after reset done 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.223 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 19.04.26; Camusat; Grid Outage, Grid Only Site/Awaiting Grid Return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 2.1953 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme Boris is informed ETA 05:15 PM..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00011021…2026-04-20 16:37:26…SITE UP AWAITING FEEDBACK…RCA IHS attendu…Others…Power issue (GE lack of fuel). 20/04/2026: Impacte par CTR_214_Z_Nkolfoulou. power issue (GE lack of fuel) ¦¦ Action : RCA IHS attendu
IHS | Grid-Gen | EST | Diang | NOKIA | Operationel | 2.1925 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00002872…investigation on going …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Baaba | ZTE | Operationel | 2.1677 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00001109…2026-04-20 03:30:52…Grid fluctuation, Site went down because gen fails to start due to hybrid systeme dysfunctionning // Reset done and gen started…Eneo outage and GE lack of fuel …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Ebogo | ZTE | Operationel | 2.162 | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260420-00001111…2026-04-20 03:30:52…Grid fluctuation, Site went down because gen fails to start due to hybrid systeme dysfunctionning // Reset done and gen started…Eneo outage and GE lack of fuel …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 2.1071 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00008572
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.9888 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00007186…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par LIT_346_Z_Bberi-Abattoir.INC-20260420-00007292 ¦ 2604A84897. RCA: Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually
#N/A | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.9881 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par LIT_346_Z_Bberi-Abattoir.INC-20260420-00007292 ¦ 2604A84897. RCA: Gen stopped due to high temp cause by raditor // Water added in the raditor and Gen started manually
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.985 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00015070
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Misaje | NOKIA | Insecurity | 1.9625 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00013408…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.9343 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00006839…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.9289 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00006846…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.9197 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | Operationel | 1.9097 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | SUP Boris is informed and managing with level 0
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.8696 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00015936…2026-04-20 21:54:34…Site went down and went up without any action done by our FME…Others Transmission equipement fault
#N/A | #N/A | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.8098 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026: Impacte par CTR_214_Z_Nkolfoulou. power issue (GE lack of fuel) ¦¦ Action : RCA IHS attendu
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Mbong | NOKIA | Operationel | 1.7966 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Romeo is heading to site to repair the radiator, ETA 10:15PM
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.7914 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Rubain is managing with level 0
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Djaba | NOKIA | Operationel | 1.7711 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace module if issue persist
IHS | Solar-Gen | OUEST | Doumofe | NOKIA | Operationel | 1.7275 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00006616…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.7075 | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00002207..;..;19/03/2026 : Power issue ¦¦ Mail sent to Camusat
IHS | Grid Only | OUEST | Dschang | Huawei | Operationel | 1.6599 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.6317 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Gen Only | OUEST | Banefo-Baleng | NOKIA | Operationel | 1.622 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00010655…power issue in the site due to Gen not started after solar stopped Power team alerted and managing follow up ongoing …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Meidougou | NOKIA | Operationel | 1.5844 | IHS | POWER ISSUE | Ligthning & Vandalized | PASSIVE | 20.04.2026: Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Commande en cours. Update ASAP 20.04.2026: FME activé, ETA 12H 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.2026: Site foudroyé les deux FSMF en défaut ils redémarre en continu nécessaire en remplacement.Commande en cours. Update ASAP 20.04.2026: FME activé, ETA 12H 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP..;..;20.04.26; FME en route pour le site, ETA=11H UTC 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut des 2 BTS, leur alimentation et leur interco avec le MPR S1P1&2; FME Hippolite activé pour investigations, update ASAP
ESCO | #N/A | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.5743 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00015411…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par SUD_128. BISSIANG-Kribi. 2604B14470 // INC-20260421-00004412
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.541 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 21/04/2026: Awaiting BO RAN analysis
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 1.5015 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.4969 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | INC-20260420-00013513. 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
I_HS | #N/A | CENTRE | Mbankomo | ZTE | Operationel | 1.4769 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00002208…power fluctuations …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | Operationel | 1.465 | ENVTECH | ENV TCH | Sites strategiques, MLL,Pylone,Sharing MTN, Sharing CAMTEL, vandalized,Fading | PASSIVE | 13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mbeng | NOKIA | Operationel | 1.457 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | INC-20260420-00014614…site down cause inconnue sur MINKA qui est coupé uniquement côté OCM avec sa transmission, investigation ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | OUEST | Foumban | Huawei | EXCLU | 1.4183 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | SUD | Bengbis | NOKIA | Operationel | 1.4145 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00017953
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 1.4009 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Calvin is managing with level 0
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Bagarao | NOKIA | Insecurity | 1.3984 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME younoussa Mene les actions avec le level 0 pour remonter les cellules ¦¦ Presentement il est sur le sites de K-HAY qui est diametralement opose a Bagarao ..;..;INC-20260420-00006647…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.3378 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00012752
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.3205 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | INC-20260420-00013501…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.2934 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026: Long lasting interferrence issue
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Nkan | NOKIA | Operationel | 1.2884 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Marcel will reach on site at 23:10..;..;INC-20260420-00015073…2026-04-21 01:05:23
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.2876 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00012664
CAMUSAT | HGB | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | Insecurity | 1.261 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005661…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.2499 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | THE TECHNICIAN IS INFORMED HE MANAGED
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 1.2445 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | P2 incident at SUO_077_H_Buea-David-Square; EAC issue
IHS | Hybrid-Gen | EST | SALAPOUMBE | NOKIA | Operationel | 1.1902 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Physical reset need, check and replace FXDB if needed
IHS | Grid Only | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.1616 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00012760
MTN sharing | MTN sharing | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.135 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00006956…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 1.1166 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00004894
ESCO | 0 | SUD | Melen-Mintom | NOKIA | EXCLU | 1.0848 | EXCLU | EXCLU | EXCLU | EXCLU | INC-20260420-00017028…2026-04-20 23:00:47…There is a possible power issue at Mintom so please to involve the Powerco…Sans actions…Others…Fluctuation energie. 20/04/2026: Impacte par SUD_246. Mintom-MTN. Ticket : 2604B04478 // INC-20260420-00017051. there is possible power issue at Mintom , so please to involve a powerco
ESCO | 0 | SUD | Lele | NOKIA | Operationel | 1.0762 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00017029…2026-04-20 23:00:47…There is a possible power issue at Mintom so please to involve the Powerco…Sans actions…Others…Fluctuation energie. 20/04/2026: Impacte par SUD_246. Mintom-MTN. Ticket : 2604B04478 // INC-20260420-00017051. there is possible power issue at Mintom , so please to involve a powerco
#N/A | #N/A | SUD | Mintom | NOKIA | Operationel | 1.0732 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00017132…2026-04-20 23:00:47…There is a possible power issue at Mintom so please to involve the Powerco…Sans actions…Others…Fluctuation energie. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 1.057 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | INC-20260420-00013051: Alimentation secteur / Others Transmission equipement fault / Defaut Transmission / Incident resolu En attente du retour d'analyse BO TX
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.0546 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00008582
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.0465 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00009111…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ebal | NOKIA | Insecurity | 1.0203 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005856…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault..;..;19.04.26; IHS; Access issue due to insecurity - Escalated to L4 18/04/2026 Feedback IHS : ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS escalade L3 IHS 17/04/2026 Feedback IHS : ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS escalade L2 IHS 16/04/2026 Feedback IHS : ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS 15.04.26; IHS; 47.30V; Fme is informed and managing with L0
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | SUD | Meyomessala | NOKIA | Operationel | 1.0145 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00003925…Due au défaut de démarrage du GE a ESSANG Mvout …Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Ngoum-II | NOKIA | Operationel | 1.0116 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00015250…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Mbiame | NOKIA | Insecurity | 1.011 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005877…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
#N/A | #N/A | SUD | Meyomessi | NOKIA | Operationel | 1.0091 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00004221
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 1.0044 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00006951…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EST | Mindourou | NOKIA | Operationel | 0.90668 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Germain is managing with level 0..;..;INC-20260420-00001002…Power issue on site…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | Operationel | 0.90372 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | FME Emmanuel is on way. ETA = 01:35 PM
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bagam | NOKIA | Operationel | 0.88874 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 18/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FXDB if needed
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ntem | NOKIA | Insecurity | 0.83827 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005737…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
#N/A | #N/A | SUD | Meyomessi | NOKIA | Operationel | 0.83057 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00009899…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
#N/A | #N/A | CENTRE | Mvamebod | NOKIA | Operationel | 0.82786 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00000562…2026-04-20 01:18:06… the zone is not secure so the level 0 will intervene on the morning…Power issue on site, site is UP Now…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.81194 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid only no space // awaiting grid return
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD-OUEST | Buea | Huawei | Operationel | 0.78371 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | P2 incident at SUO_077_H_Buea-David-Square; EAC issue
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fondjomekwet | NOKIA | Operationel | 0.75803 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00014984…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | Insecurity | 0.75542 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005727
IHS | Hybrid-Gen | SUD | Messam | NOKIA | Operationel | 0.75241 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00004159…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bangolan | NOKIA | Insecurity | 0.72974 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005584…Issue resolved without any action on my part…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | SUD | Boulou | NOKIA | Operationel | 0.71734 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00004171. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tadu | NOKIA | Insecurity | 0.68818 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005476…power …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Laising | NOKIA | Insecurity | 0.68257 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..;..;20/04/2026 : Ghost town 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..;..;20/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feddback RM : intervention planned on 23.04.2026 18/04/2026 : Check and clean ARMA ant 2,4,5,6..;..;INC-20260420-00005672…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mbot | NOKIA | Insecurity | 0.6811 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005721…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ma | NOKIA | Insecurity | 0.67829 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00005650…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | Insecurity | 0.67443 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005658…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | Insecurity | 0.66609 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00005649…power …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | SUD | Mbile | NOKIA | Operationel | 0.65938 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00004145…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
#N/A | #N/A | CENTRE | Nkoambang | NOKIA | Operationel | 0.57584 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00001997…2026-04-20 05:10:01…The technician is on the way to the site ETA 08h…probleme d energie Les equipements ne sont Pas alimentés …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.55424 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00013497…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid Only | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | Operationel | 0.53175 | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only, no space // awaiting grid return
IHS | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | Danfili | NOKIA | Operationel | 0.52044 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20.04.2026: Le FME Wylli est actuelleemnt a Pang-CAMTEL pour le remplacement du FSMF donc il manage avec le level 0 20.04.2026: Pas de Nouvelle du FME. escalade faite au RM. Update dans quelques instant 20.04.2026: FME Willy is unreachable. ESCALATION Ongoing to the RM 20.04.2026: MRBTS_2 DOnw. Need FME on the site to check his status and interco with MPR(S1P2)..;..;20.04.2026: Le FME Wylli est actuelleemnt a Pang-CAMTEL pour le remplacement du FSMF donc il manage avec le level 0 20.04.2026: Pas de Nouvelle du FME. escalade faite au RM. Update dans quelques instant 20.04.2026: FME Willy is unreachable. ESCALATION Ongoing to the RM 20.04.2026: MRBTS_2 DOnw. Need FME on the site to check his status and interco with MPR(S1P2)..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00005138…2026-04-20 13:45:01… 20.04.2026: Le FME Wylli est actuelleemnt a Pang-CAMTEL pour le remplacement du FSMF donc il manage avec le level 0…plantage du mpr …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.51729 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00017690…2026-04-21 02:06:51… No power issue, Site is on gen with Ubaie=51,2 V, FME BRUNO(698756768) from Huawei is informed BO TX ANALYSE ONGOING… No power issue, Site is on gen with Ubaie=51,2 V, FME BRUNO(698756768) from Huawei is informed…Others Transmission equipement fault… No power issue, Site is on gen with Ubaie=51,2 V, FME BRUNO(698756768) from Huawei is informed
IHS | Grid-Gen | SUD | Kribi | ZTE | Operationel | 0.49653 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 20/04/2026: Impacte par SUD_128. BISSIANG-Kribi. 2604B14470 // INC-20260421-00004412
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Mbantinbang | NOKIA | Operationel | 0.48941 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00007859…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | NOKIA | Operationel | 0.48369 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00008271…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Matafal | NOKIA | Insecurity | 0.47199 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | FME Robert managing with level 0 due to insecurity..;..;INC-20260420-00016660
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Dogba | NOKIA | Operationel | 0.46434 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00002120…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Libong | NOKIA | Operationel | 0.4552 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00002725…2026-04-20 05:58:11…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Baba | NOKIA | Insecurity | 0.45207 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | Power status check ongoing..;..;INC-20260420-00005491…power …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mokola | NOKIA | Insecurity | 0.45192 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00007576
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NDU | NOKIA | Insecurity | 0.45096 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005704…transmission link problem at Bambili …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Salak | NOKIA | Insecurity | 0.44579 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00010134…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Song-Bong | NOKIA | Operationel | 0.4424 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Fme Frankclin is informed ETA 11:50 PM..;..;INC-20260420-00012786…site down cause power issue GEN en arrêt car batteries HS…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | CENTRE | Doume | NOKIA | Operationel | 0.39892 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00007878…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | SUD | Mbalam | NOKIA | Operationel | 0.38941 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ..;..;INC-20260420-00017030…2026-04-20 23:00:47…There is a possible power issue at Mintom so please to involve the Powerco…Sans actions…Others…Fluctuation energie. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
IHS | Solar-Gen | NORD | Boussa | NOKIA | Operationel | 0.3882 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00011570…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD | Guidjiba | NOKIA | Operationel | 0.35299 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | FME Parfait is managing with level 0, ETA 01:15 AM
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Mbimbim | NOKIA | Operationel | 0.34033 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00007862…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.32704 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | INC-20260420-00009859…No power Issue on site u:52.5v site on Grid , FME TX jean paul 697888041/Huawei is informed…No power Issue on site u:52.5v site on Grid , FME TX jean paul 697888041/Huawei is informed…GE Fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Ntam | NOKIA | Operationel | 0.27056 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00017126…2026-04-20 23:00:47…There is a possible power issue at Mintom so please to involve the Powerco…Sans actions…Others…Fluctuation energie. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
IHS | Solar-Gen | EST | Ngola | NOKIA | Operationel | 0.26414 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00003010
IHS | Grid-Gen | OUEST | Ngbetnsouen | NOKIA | Operationel | 0.25741 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 20.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS2 et son interco avec le MPR S1P2; FME Willy activé pour investigations, update ASAP..;..;INC-20260420-00015731
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | Operationel | 0.24464 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00015770…GE Fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Kontcha | NOKIA | Operationel | 0.24018 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00012923…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Sop | NOKIA | Insecurity | 0.22686 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00005488…power …Others Transmission equipement fault
#N/A | #N/A | SUD | Emvieng | NOKIA | Operationel | 0.22037 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00004139. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Darra Salam | NOKIA | Operationel | 0.21703 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00017738…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Nyazoro | NOKIA | Operationel | 0.20517 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00014407…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | Mvangan | NOKIA | Operationel | 0.12128 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00004803…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mfou | ZTE | Operationel | 0.10341 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | fme managed after carrefour Nkomo
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Meidjamba | NOKIA | Operationel | 0.078023 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00006504…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Martap | NOKIA | Operationel | 0.062447 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | INC-20260420-00003542…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Mbidou | NOKIA | Operationel | 0.051807 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 2026-04-20 00:17:46. INC-20260419-00017426 : Grid outage, Hybrid system malfonctionning // DG Started manuallyFME Bassirou is managing with level 0
IHS | Grid-Gen | EST | Djangane | NOKIA | Operationel | 0.043892 | PDH | TX ISSUE | MPR Issue | ACTIVE | 19.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BTS1 et son interco avec le MPR; CM-20260419-00003492; FME Tchimeni Frank activé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Memve-ele | NOKIA | Operationel | 0.042269 | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260420-00013398…Others Transmission equipement fault. 20/04/2026: Impacte par SUD_162_N_Essang_Mvout_U09. Power Issue
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Lewa | NOKIA | Operationel | 0.039259 | Fiber AOF | TX ISSUE | Fiber AOF | ACTIVE | INC-20260420-00004548
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bonjongo | NOKIA | Insecurity | 0.035099 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | 20/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but radio module unstable due to low voltage => Check FPFC calibration, power cable
OCM | #N/A | NORD | Garoua | Huawei | Operationel | 0.027805 | ENVTECH | ENV TCH | Sites strategiques, MLL,Pylone,Sharing MTN, Sharing CAMTEL, vandalized,Fading | PASSIVE | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC ..;..;22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Pang | NOKIA | Operationel | 0.027023 | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Warehouse HUAWEI | SPARE-ISSUE | 20.04.26; FME en route pour le site, ETA=11H UTC 19.04.26; FSMF et ODU reçu ce jour et FME en route pour le site, ETA=20.04.26 16/04/2026 FSMF en provenance de DOUALA reçu hier soir à Ngaoundéré, transfert ce jour vers TIBATI, ETD 17/04/2026 14.04.2026: Système module faulty , ETD 15/04/2026 13/04/2026 FME active manage avec le level 0 escalade RM SAYAKA : système module faulty commande en cours Besoin d'un fme site pour verifier l'intervo entre le MPR et la BTS S1P4 /S1P3
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | Operationel | 0.026342 | No root cause | No root cause | No root cause | No root cause | 18/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour 17/04/2026 : Fme sur site ce jour pour effectuer certains tests demandes par ZTE afin de donner le GO pour le remplacement de la RRU 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..; 18/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour 17/04/2026 : Fme sur site ce jour pour effectuer certains tests demandes par ZTE afin de donner le GO pour le remplacement de la RRU 15/04/2026 : Relance faite a ZTE ce jour ¦¦ Validation remplacement SPARE toujours attendu de ZTE 14/04/2026 : RI envoye a ZTE en attendant le GO pour le remplacement de la RRU 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Nganha | NOKIA | Operationel | 0.0188 | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 20/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME Souley activer
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Yingui | NOKIA | Operationel | 0.0067952 | SAT | TX ISSUE | SAT | ACTIVE | INC-20260420-00018001…No power issue on site, ubaie: 51.4V site on Battery. Beauclaire (687741729/Huawei) is informed. VSAT issue, Site up without intervention.…No power issue on site, ubaie: 51.4V site on Battery. Beauclaire (687741729/Huawei) is informed. VSAT issue, Site up without intervention.…Others Transmission equipement fault…No power issue on site, ubaie: 51.4V site on Battery. Beauclaire (687741729/Huawei) is informed. VSAT issue, Site up without intervention.
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ako | NOKIA | Insecurity | 0.0032281 | INSECURITY | INSECURITY | Insecurity | INSECURITY | INC-20260420-00016911…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 60.0971 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Power, GE fault.....10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site…10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site…10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 57.7671 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 12/04/2026 Carte CorEvo-1G Faulty pas disponible en stock commande en cours vers OCM 12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS / FME BRUNO ACTIVATED ETA ASAP…INC-20260412-00001850…carte CorEvo-1G Faulty commande en cours
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 57.7671 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Impacted par LIT_128_Z_PK11(LIT_128). Carte CorEvo-1G Faulty pas disponible en stock commande en cours vers OCM
IHS | Solar-Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | 50.8514 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 30/03/2026 : Power issue : Mail sent to HIS ¦¦ Check connectors and optical fiber of RRU ¦¦ Site vendaliser …site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 50.4657 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 12/04/2026:TX, FO down.....12/04/2026 OCM_AOF_CTR_272_CTR_473_Ngousso-Savana_Fougerole-MTN est down BO activé route le trafique sur le FH En parallelle CDS activé …INC-20260412-00001270…2026-04-12 16:05:56…OCM_AOF_CTR_272_CTR_473_Ngousso-Savana_Fougerole-MTN est down BO activé route le trafique sur le FH En parallelle CDS activé…Impact by CTR _254: Eleveur
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 46.2285 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Impacted by Mvog-Ebanda. Power, GE fault
IHS | Grid-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | 43.9208 | Operationel | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00000615…2026-04-12 07:37:08…Grid only, No space to deployed MDG// Grid return…Others
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | 41.6057 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Perform a physical reset of this card
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 39.0672 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down…INC-20260412-00001738…2026-04-12 04:06:29…grid outage grid only site / grid return…grid outage grid only site / grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site / awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 36.9828 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | site down
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Bafia | ZTE | 36.9828 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51…25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51…25/03/2026 : En attente de spare 21/03/2026 : Commande en cours 19/03/2026 : SPMS attendues de OCM 18/03/2026 ; Relance faite 17/03/2026 : Point transmis a OCM par le SPM 16/03/2026 : Site vandalise 15/03/2026 : FME active ¦¦ ETA : 13H ¦ intervention en cours ¦¦ remplacement des cables power vandalise 14/03/2026 : Check RRU 51
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 36.9462 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage grid only site / awaiting grid return…INC-20260412-00007960…2026-04-13 02:57:26…Grid outage grid only site / awaiting grid return
ESCO | Medium Grid + GE | CTR | Yaoundé | ZTE | 36.7774 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down…Gen cannot be started due to noise polution / grid return awaited
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 35.6234 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_718_Z_Bonamoutongo-III…INC-20260412-00007965…impacté par bonamoutongo lll impacte power issue grid outage no backup awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Edea | ZTE | 35.31 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Power, GE fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | 33.6724 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down…INC-20260412-00003061…2026-04-12 08:59:47…Grid outage grid only site / grid return…Others
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 33.6601 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00010150…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 32.2384 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009402…2026-04-12 17:10:50…Traffic bascule sur le FH. coupure fibre entre PK5 <> Cites de la paix. BV activer CDS pour check et resolution…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 31.427 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down…INC-20260412-00008008…Others Transmission equipement fault...12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 31.3254 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00001936…2026-04-12 04:04:27…grid outage grid only site / awaiting grid return…grid outage grid only site / awaiting grid return…Coupure Secteur…grid outage grid only site / awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 31.1709 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by LIT_036_Z_C-D-Palmiers…INC-20260412-00006993…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 28.8744 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 (RETOURtop offenders): fme is on site......Lien OCM_AOF_LIT_729_LIT_083_ZI-Bassa-II_ZI-Bassa down CDS activated …INC-20260412-00008803…2026-04-12 21:37:42…Impossible de router le traffic sur la FH. BV activer CDS pour remonter la fibre en urgence SVP. BV interpeller l'ingenierie d'Orange pour swap de la radio modem300 sur le FH Ndogpassi <> ZI-Bassa,…power issu coupure d'électricité dans la zone défaut démarrage GE les équipes power IHS suivent le point
IHS | Grid +Gen | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | 27.7366 | Insecurity | ENVTECH | ENVTECH | Sites strategiques, MLL, Pylone, etc. | PASSIVE | 10/04/2026 FME sur site signal aucun travaux sur la maintenance du pylone point transmis a IHS 10.04.26; Maintenance du pylone terminée et remplacement de l'ODU planifié pou ce 11.04.26 09.04.26; Retour IHS, intervention reportée à ce jour, update ASAP 08.04.26; Travaux de maintenance du pylone planifiés pour ce 08.04.26 - Relance faite, en attente de retour 07.04.26; Travaux de maintenance du pylone planifiés pour ce 08.04.26 06.04.26; Impossible de travailler sur le pylone qui a besoin de maintenance (escalade L5 de IHS) 04/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 02/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L4 IHS 01/04/2026 FME sur site nous fait savoir que Le pilone a besoin de maintenance avant intervention point escaladé au L3 IHS 31/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=31/03/2026 ¦¦ FME sur site travaux en cours 30/03/2026 expedition de l ODU 3DB29118AB EN cours ETD=30/03/2026 29.03.2026: FME on the site after investigation repport ODU Faulty Commande en cours 28.03.2026: Power Issue solved but site remain down. Need FME on the site for troubleshooting 27/03/2026 Power issue en attente de retour IHS
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 27.2946 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00014851…GE Fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 25.5401 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | INC-20260412-00001339…2026-04-12 16:32:08…12/04/2026 Need FME on site to check ODU 3.2 and antenna chaine CM-20260412-00004087 / FME Henri activated ETA ASAP Feedback CAMUSAT no power issue…power.…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 24.1726 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission…11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power…INC-20260412-00004423…impacted by boko plage …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | 23.1611 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN…11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 23.1353 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00000616…2026-04-12 07:41:32…Impacted by Briquiterie_CTR_321//Grid only, No space to deployed MDG// Grid return…impacté par briqueterie (grid outage)…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 23.1143 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN…11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
ESCO | Hybrid Solar - S1 | OST | Bangante | Huawei | 23.1143 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT): démentelement
CAMUSAT | Medium Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 22.9516 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Power, GE fault….12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 22.3358 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN…11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN…INC-20260412-00004441…impacted by boko plage …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 21.8165 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ This site is very unstable, power issue ¦¦ Power investigation is needed ¦¦ Mail sent to camusat…11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ This site is very unstable, power issue ¦¦ Power investigation is needed ¦¦ Mail sent to camusat…11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 21.5399 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down…12/04/2026 NOC CAMUSAT : Grid outage and Gen not yet connected / Grid restoration awaited…INC-20260412-00006992…2026-04-13 07:38:43…Site is still down. FME is currently onsite checking. We will keep you posted
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Mfou | ZTE | 21.4577 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Impacted by CTR_629_Z_Nkongoa, power issue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | OUEST | Bafoussam | Huawei | 20.5287 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 12/04/2026 Plantage de la radio UBT-T sur le site de Banengo. reset logique effectue, en attente remontee. BV activer le FME pour check de la connectique entre l'ODU et la Carte EAC. / FME DENIS activated ETA ASAP...12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 19.0092 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00014859…Others Transmission equipement fault…..12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Site impacted by Cite Berge EPC…Impact Power
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 18.6617 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00008122…GE Fault
ESCO | Hybrid Solar - S1 | EXN | Maroua | Huawei | 18.4914 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 10.04.26; Matériel toujours pas arrivé, nouvel ETD=12.04.26 09.04.26; Matériel pas encore arrivé, en attente de la cargaison ce jour 08.04.26; Site vendalisé, expédition du matériel en cours vers Maroua, ETD=08.04.26 04/04/2026 - Expedition de 60m Cable 2*1,5mm - Expedition de 15m Cable 1*25mm bleu - Expedition de 15m Cable 1*25mm noir ETD Maroua = 08.April.2026 03.04.26; *-1*25 mm bleu* (15m), *-1*25 mm noir* (15m) and *-2*1,5mm* (60m), awaiting ETD 02.04.26; Retour OCM Cable pas encore recu de Camusat. le delai d'aujourd'hui n'a pas ete respecté. En attente des cables demain 03/04/2026 31/03/2026 Negociation OCM avec Camusat pour la mise a disposition des Cables. En attente retour de OCM 25.03.26; Site vendalisé, commande de matériel passée à OCM; Collecte du matériel en cours 24.03.26: Site vendalisé, commande du matériel passée et vérifications du SPM en cours
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mbalmayo | ZTE | 18.4914 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 11/04/2026 ODU 3DB29215ACAB02 dir CTR_252_Z_Mbalmayo-Ngalan(CTR-252) faulty commande en cours 11/04/2026 FME sur site 11/04/2026 The FME should check connectivity between the UBT-T 4.1 and EAC at Mbalmayo-Mboukoulou-MTN he could also check the EAC status on Slot04
ESCO | HGB | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | 18.4901 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 17.9096 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00013324…2026-04-13 02:48:25…Access issue due LL…GE Fault
MTN |  | CENTRE | Yaounde | ZTE | 17.6648 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 11/04/2026 : Power issue : Mail sent to MTN
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | 17.6246 | Operationel | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 09.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 08.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L5 06.04.26; IHS; ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY - Escalade L4 02.04.26: IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL AUTHORITY escalade L3 IHS
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | 17.6246 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 12/04/2026 Need FME on site to check MPR status CM-20260412-00003504 / FME ARMEL activated ETA = 17H UTC
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | 17.6246 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 12/04/2026 Feedback FME forte pluie dans la zone 12/04/2026 Need FME on site to check ODU 6.1 and antenna chaine CM-20260412-00003581 / FME Hervé pouomo activated ETA ASAP
IHS | Grid-Lithium | LITTORAL | Douala | ZTE | 17.2628 | Operationel | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00007352…2026-04-12 12:59:02…GRID only site, No space//Grid return…Others
ESCO | Hybrid Solar - S1 | EST | Bertoua | ZTE | 16.7935 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00013544…site UP sans intervention …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 16.7201 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00005891…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 16.4358 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026:power, grid outage, bat GE hs depuis, no capex / return GE en attente…...power status check ongoing
IHS | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | 16.358 | Operationel | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid only, No space to deployed MDG//Awaiting Grid return…INC-20260412-00009332…2026-04-12 19:48:43…Grid only, No space to deployed MDG//Awaiting Grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 16.3098 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00017254…2026-04-13 00:13:04…Probable Grid outage, Grid only site / FME will check…Others
ESCO | meduim grid + GE | CENTRE | Yaoundé | ZTE | 16.12 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00011535…power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 15.5 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down…INC-20260412-00005265…2026-04-12 11:07:44…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | 15.4833 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026(Hourly IHS):Site vandalized - Power cables cut and Stolen in DC BOX
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 15.0215 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00012635…2026-04-13 08:52:00…Grid outage is still ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 14.4079 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage Grid only site / Grid restoration awaited No space…INC-20260412-00008293…2026-04-12 23:39:50…grid outage, grid only / grid return awaited…Others
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 14.3039 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00013186…2026-04-12 19:33:21…investigation ongoing, loss com / fme is managing…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 13.9349 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00003382…2026-04-12 10:20:09…Grid outage, site down because site behaves as Grid only site (Gen Noise)…GRID RETURN…GE Fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mora | Huawei | 13.8686 | Insecurity | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 11/04/2026 : Carte UBBP Slot 3 alarmee ¦¦ Reset carte en cours
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 13.8686 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down…Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 13.8686 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down…Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 13.8686 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/4/2026: Grid outage, Grid only site / grid return
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | 13.8686 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 10.04.26; ODU à récupérer sur le site de Titi-Garage mais pluie en cours, impossible de récupérer la pièce 10.04.26; ODU 3DB29181AA et SFP 10G 3CC50387AA faulty et vérifications du SPM en cours 09.04.26; Matériel Récupéré sur le site de CTR_542_Z_Titi-Garage et FME en route pour le site, ETA=16H UTC - FME sur site et travaux en cours 08.04.26; Carte Evo reçue faulty, nouvelle commande passée et vérifications du SPM en cours, update ASAP 07.04.26; Récupération de la carte au magasin Bassa en cours, ETD 08.04.26 06.04.26; CoreEVO 10G - 3DB18788BA reçue faulty, nouvelle commande passée à OCM 06.04.26; FME sur site et investigations en cours (carte evo probablement faulty), update ASAP 04/04/2026 Feedback IHS : C'est l'ARMP qui gère les problèmes d'accès dans ce site, étant donnés que le site est construit dans leurs locaux. Nos équipes se sont déjà rapprochées de l'administration qui ont donné rendez-vous Lundi. 04/04/2026 DEMANDE D'accès en cours fait par IHS 03.04.26; Demande d'accès effectuée, en attente validation 02.04.2026 : Carte Core EVO 10G Faulty. Spare pas disponible chez Huawei Commande faite a OCM 01/04/2026 carte core Evo 10G(3DB18788BA) faulty commande en cours 31.03.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; CM-20260331-00005669; FME Eloundou activé pour investigations, update ASAP 31/03/2026 Feedback IHS: 31.7 V - Grid outage, no space to deploy MDG, awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 13.8686 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 09.04.26; Carte core Evo du site démentelée pour restaurer ARMP; En attente de la MAD de la spare par OCM
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 13.8686 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 10.04.26; Camusat; Grid only site //awaiting grid return No space / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
IHS | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | 13.8686 | Operationel | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down…11/04/2026 Grid only awaiting Grid return
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 13.8686 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | site down…10/04/2026 Grid outage grid only site / Awaiting grid return - Escalated to L4 09/04/2026 Grid outage grid only site / Awaiting grid return - Escalated to L3
IHS | Gen Only | CENTRE | Ngomedzap | NOKIA | 13.8677 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026 : Check breaker and interconnectionFXDB,FXED,FRMF,FRGU(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Action en cours avec le level 0 ¦¦ Action pas aboutti ¦¦ FME ira sur site demain 13042026 pour une investigation plus approfondie
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | 13.8578 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 12/04/2026 Power instabilities on site escalated to L5 of MTN (site to be locked)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 13.8382 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00001289…Others…..12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Kuruda | NOKIA | 13.7142 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | 13.6946 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | SUD | Kribi | ZTE | 13.6876 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00003820…/ Manual start of GEN…GE Fault…Gen was alarming Low oil pressure
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 13.3164 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 12/04/2026 Need FME on site to check MPR status and reset it / FME Armand activated ETA ASAP …INC-20260412-00010209…2026-04-12 19:44:02…12/04/2026 Need FME on site to check MPR status and reset it CM-20260412-00005028 / FME Armand activated ETA ASAP…Auto TT closure RCA…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | 13.1506 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN…INC-20260412-00008011…Others….12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Galim-Tignere | NOKIA | 13.1407 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 12/04/2026 dégradation ODU à remplacer pas encore mis à disposition par OCM…INC-20260412-00006867…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | CENTRE | Balissa | NOKIA | 12.3269 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 02.04.2026: ODU Recu faulty nouvelle commande en cours chez OCM car spare pas dispo chez Huawei 02.04.2026: FME en route ETA=30 MIN 01/04/2026 FME a la Gare pour la recuperation du Materiel ETA=15H UTC 31/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=31/03/2026 30/03/2026 ODU recu Ngaoundéré expedition ngaoundal ETD=30/03/2026 28.03.2: ODU mis à disposition expédition Ngaoundéré, ETD=30.03.26 26.03.26; ODU mis à disposition ce jour et expédition ce jour vers Ngaoundéré, ETD=30.03.26 14/03/2026 FME en route ETA=10H UTC // FME sur site ODU 3DB20859AC (MPT-7-8Ghz) fautlty commande pas disponible au WH point transmisa OCM en attente de retour 13.03.26; FME en route pour le site, ETA=17H UTC (escalade faite au FM manager) 12.03.26; Level 0 sur site et investigations en cours 12.03.26; Level 0 en route pour le site, ETA=16H30 UTC 12.02.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut du MPR; FME manage avec le niveau 0
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 12.1184 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00009684…2026-04-12 14:52:07…Grid outage grid only site / grid return…Others
MTN sharing |  | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | 11.7821 | Insecurity | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power status check ongoing…..12/04/2026:Power issue on site, MTN activated
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 11.4959 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 12/04/2026 Need fme on site to check ODU and antenna chain CM-20260412-00004018 / FME NWANDJI PASCAL activated ETA ASAP …INC-20260412-00010732…2026-04-13 08:33:58…13/04/2026 FME CHICK en chemin ETA = 9H45 UTC 12/04/2026 Need fme on site to check ODU and antenna chain CM-20260412-00004018 / FME NWANDJI PASCAL activated ETA ASAP…site Up now After ENEO return
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Mbanga Pongo | ZTE | 10.797 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN…11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN…INC-20260412-00004420…impacted by boko plage …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 10.5161 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009830…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | 10.0641 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu…11/04/2026 : Power toujour tres instable sur ce site ¦¦ Escalade faite au L4 de IHS 10/04/2026 : D'apres IHS, les redresseurs ont ete ajoutes hier, mais a notre niveau, nous observons toujours les baisses de tension : 36.7V ¦¦ Nouvelle relance de stabilisation power faite au RM 09/04/2026 : Relance faite au RM ¦¦ Feedback RM attendu ¦¦ ETA 17h 08/04/2026 : Excalade au N5 ¦¦ Feedback IHS : We have rectifier issue to be replace tomorrow We keep you update once done. 07/04/2026 : Excalade faite au L3 06/04/2026 : Nous avons eu un probleme de base connector sur le MPR de ce site ceci est due aux mauvaises tensions Eneo et nous compte résoudre cela le 04/04/2026 ¦¦ HIS relance sur cette instabilite, puisque l'ETA du 0404 est passee ¦¦ Nouvel UPDATE attendu
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 9.9169 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00003131…2026-04-12 09:08:30…FME is on site…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 9.6784 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004159…2026-04-12 08:48:10…Fme Justin is on site…Grid outage.gen start and stopped due to headgasket faulty// Water add in the radiator and site on Gen…GE Fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Martap | NOKIA | 9.485 | Operationel | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : FME activé, ETA 15H ¦¦ Access issue 10/04/2026 : Spare pas encore recu ¦¦ Expedition SPARE ce jour de Ngaoundere pour Ngaoundal ¦¦ ETA 11042026 09/04/2026 : Spare en cours d'expedition ETD : 10042026 08/04/2026 : Site up apres le redemarrage physique du level 0 ¦¦ Alarme revenue ¦¦Tickets creer au FME pour la commande du materiel (SFP,F.O) 07/04/2026 : FME bernard Ndongo a activer le level 0 pour le redemarge physique du site 04/04/2026 : Intervention prevue pour le 06/04/2026 02/04/2026 : Probleme d'access avec IHS 01/04/2026 : Check breaker and interconnection(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed…INC-20260412-00015763…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | 9.3627 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Power ISSUE
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 9.2457 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
WAS ORANGE |  | LITTORAL | Douala | ZTE | 9.2457 | Operationel | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 12/04/2026: Dismantled...site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 9.2457 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback analyse BO GNOC : The point is on board as Both controller of MFANDENA ¦¦ Sipport BO ZTE interpelle
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 9.2457 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback analyse BO GNOC : The point is on board as Both controller of MFANDENA ¦¦ Sipport BO ZTE interpelle
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 9.2457 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 12/04/2026: RAN….. ODU faulty
|  | CENTRE | Yaounde | ZTE | 9.2457 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchevi | NOKIA | 9.2449 | Insecurity | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 10/04/2026 : Toujours dans l'attente du materiel 08/04/2026 : Cde de la spare passe a OCM 06/04/2026 : Siite vandalise
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Darrack | NOKIA | 9.2449 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026:Power vendalism
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tatum | NOKIA | 9.2444 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | IMPACT BY NRO_021( REPLACE ODU ).,12/04/2026: TX, FH, Ing.....09.03.2026: ODU 3DB20858AC/AB et 3DB20859AC/AB MPT 8Ghz pas disponible chez Huawei. Commande passee a OCM. Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 06/03/2026 02 3DB20858AC ou AB // 02 3DB20859AC ou AB Pas disponible 06/03/2026 Verification de la disponibilité en cours par le SPMS update dans 1H 26.02.26; Compte tenu des Swaps NGOKOLO en cours, le site de Tatum impacté bénéficiera des ODUs retours sites. ETD DOUALA fixé au 02/03. A noter que swap du Lien TX Mah<>Tatum est planifié dans le cadre des swaps TX NOSO avec Huawei et les matériels Huawei ne sont pas encore arrivés 12.02.26; Lien TX Mah<>Tatum à swaper suite aux recommandations du BO TX (escaladé à l'ing OCM) Recap des recos du BO TX; -Les ODUs et branching ont été remplacés des deux côtés 4 fois déjà -Les 02 sites fonctionnent actuellement avec les ODU et les Branching testés OK. -Les FME ont effectué des réalignements du lien sans résultats positifs. - La seule solution qui restera sera le SWAP de ce lien en WAVENCE 10.02.26; IR sent and waiting for next recomandations after several intervention done on site with BO BEnoit 07.02.2026: Reminder Send to RM. Awaiting Update from him. Update ASAP 06/05/2026 FME sur site travaux en cours
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Baba-Babungo | NOKIA | 9.2444 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 10.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 09.04.26: Feedback MTN, Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 08.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L5 07.04.26: Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L4 06.04.26; Feedback MTN, Impacted by fiber failure in the area. Restoration team faces access issue due to insecurity, escalated to L3 04/04/2026 Feedback MTN:insecurity as you know and we are trying to manage with level 0 and TX support. no ETA for now Bonjour, partenaire, Les premières analyses indiquent que votre port est déconnecté sur l'équipement des deux sites, ce qui nécessite l'intervention d'un technicien FME sur place afin de vérifier l'état de ces ports sur chaque site. Cependant, en raison de la situation sécuritaire actuelle, notre technicien n'a pas encore pu se rendre sur place pour effectuer les vérifications susmentionnées. 04/04/2026 MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting Escalade L3 MTN 03.04.26; MTN is activated to check the site TX path between Bambili and Baba-Babungo, feedback awaiting escalade L2 03/04/2026 Site portté par la Transmision MTN de baba-MTN point transmis a MTN
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Ossing | NOKIA | 9.2444 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | 9.2444 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 11/04/2026 : Feedback PM : site in rick zone will try to access in weekend if possible 10/04/2026 : Feedback R,M : will try to access site tomorrow if access granted 08/04/2026 : Feedback RM denis : site in rick zone will try to access in weekend if possible ¦¦ Feedback PM : site in rick zone will try to access in weekend if possible 07/04/2026 Acces issue ¦¦ Negociation acces en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace faulty ABIA ¦¦ Ghost town 04/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Feedback RM Denis : Will plan this 8/04/2026…INC-20260412-00005317…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT |  | NORD-OUEST | Tubah | NOKIA | 9.2444 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 12/04/2026 FME sur site Le port qui port Bambui 2 est faulty. Je doit remplacer la cart EAC je suis entrain de cheker la disponibilité 11/04/2026 FME Uche cedric en route pour le site ETA = ASAP 10.04.26; Besoin d'un FME sur NRO_061_Bambili-University pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.2; CM-20260410-00001990; RM Denis informé pour investigations, update ASAP
IHS | Gen Only | EXTREME-NORD | Tagawa | NOKIA | 9.2353 | Insecurity | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 09.04.26; Expédition de l'ODU en cours de Garoua pour Mora et la SD de Ngaoundéré pour Mora, ETD=12.04.26 08.04.26; ODU 3DB29107AA faulty, commande passée et vérifications en cours 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour reset du MPR et si NOK, tshoot avec le BO TX; CM-20260408-00002796; FME Yaouba activé pour investigations, update ASAP…INC-20260412-00003795…2026-04-13 09:20:51…13/04/2026 Toute escorte militaire suspendue pour cause d'insécurité aggravée dans la zone (BOKO HARAM)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 9.2142 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 9.1953 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 8.953 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00007944…Others…..12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
| MTN | LITTORAL | Douala | ZTE | 8.886 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00013465…2026-04-12 19:17:34…Power issue on site, MTN activated…descente planifiée dès l'aube.
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.878 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback analyse BO GNOC : The point is on board as Both controller of MFANDENA ¦¦ Sipport BO ZTE interpelle
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Dumbu | NOKIA | 8.8723 | Insecurity | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 10/04/2026 : Check breaker and interconnection ARDA, AREA, ARGA,ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ Power issue ¦¦ Mail sent to IHS 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Radio module unstable due to power …INC-20260412-00013174…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.7861 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.786 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.7859 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
IHS | GridOnly | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.7858 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
IHS | Grid-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.7858 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.7578 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Buea | Huawei | 8.4361 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.4355 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00001461…2026-04-12 06:31:43… No power issue on site ,site on Grid with Ubaie=54.1V The Tx FME Mouahamadou (691144435) of Huawei is informed BO TX ANALYSE ONGOING…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 8.2978 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
ESCO | Medium Grid + GE | LIT | Douala | ZTE | 8.0851 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down, 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Carte GE alarmée…GE…Reset de la carte du GE
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 7.9921 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
IHS | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | 7.9493 | Operationel | IHS GRID ONLY | POWER ISSUE | Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00004480…grid return…Others…Grid outage grid only site
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Bekoko | ZTE | 7.9031 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004796…2026-04-12 10:28:17…FME is still on site working…GE Fault
MTN sharing | MTN | CENTRE | Yaounde | ZTE | 7.8858 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Limbe | NOKIA | 7.7996 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Power ISSUE…..Power status check ongoing…INC-20260412-00009818…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | 7.6296 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing
ESCO | Good Grid + Solar + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 7.5723 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00014849…2026-04-13 02:47:04…grid outage, grid only / grid return awaited…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 7.2792 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004125…Instabilité Power suspecté... l'équipe maintenance power se déploie sur site pour examiner et nous faire un retour.…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 7.1841 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: POWER ISSUE…..site down
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | 7.1751 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 12/04/2026: TX issue, MPR hanging….INC-20260412-00011400…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ntumbaw | NOKIA | 7.1594 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : Feedback PM : Intervention planned 11/04/2025 looking for access on site 10/04/2026 : Feedback PM : Intervention planned 11/04/2025 looking for access on site. Revert ASAP 08/04/2026 : plan for 09/04/2025 ¦¦ Feedback PM :Intervention planned 09/04/2025 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis: Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 03/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Physical reset needed, Check SFP, Optical fiber and replace it if needed…INC-20260412-00015777…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 7.0248 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009970…GE Fault
ESCO | Good Grid + GE | CTR | Yaounde | ZTE | 6.8273 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):GE faulty…GE…Maintenance sur le GE
IHS | Grid-Gen | EST | Bertoua | ZTE | 6.8038 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check status of GPS module on site. Replace it if necessary…10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check status of GPS module on site. Replace it if necessary…10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check status of GPS module on site. Replace it if necessary.......12/04/2026 (RETOUR top offenders): Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check status of GPS module on site. Replace it if necessary
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Balda | NOKIA | 6.6936 | Insecurity | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026 : Check breaker and interconnection FRGU ET FRMF(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | 6.5786 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Power instability ¦¦ Mails sent to HIS
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamenyam | NOKIA | 6.5334 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00014709…2026-04-13 09:00:13…IHS : Gen Pump faulty // Insecurity at Night Fme will be on site this morning…power fluctuations issue due to Grid outage power team alerted and managing follow-up ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 6.512 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00012938…2026-04-13 02:49:43…Grid outage grid only site / awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | 6.3806 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015745…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | 6.3225 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00004486…2026-04-12 10:23:33…Grid only, No space // Awaiting grid return…Grid return…Others
CAMUSAT | Good Grid + GE | OUEST | Bangou | NOKIA | 6.2977 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 6.2967 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015309… Grid outage, site went down because gen failed to start due to gen overload (22KVA, 340A), IHS SS Maxime is informed and confirmed // Grid return…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bafmeng | NOKIA | 6.1893 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 IHS Feedback : Joseph is managing with level 0, on site…INC-20260412-00004181…No access to site
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Abuh | NOKIA | 6.1704 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Impacted by Bafmeng, Power issue.....10.04.26; Négociations de l'accès en cours, red zone 09.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la MRBTS2 et son interco avec le MPR S1P3; CM-20260408-00006819; RM Denis informé pour investigations, update ASAP…INC-20260412-00004116…2026-04-12 08:42:44…Impacted by Bafmeng_NRO_047//Joseph is managing with level 0,
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Awing | NOKIA | 6.1659 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 :Feedback PM : faulty FXDB was replaced last week. Two days after we recording VSWR on module / New intervention planned tomorrow 12.04.2026 10/04/2026 : Feedback RM : we try to access this site but no way, will tr again tomorrow 09/04/2026 : Check and clean jumperFXDB ant 1and 3 ¦¦ FME collins activer ¦¦ETA: 10042026
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bashuo-Ntai | NOKIA | 6.1629 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 12/04/2026: EN COUR DE SWAP ….Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030,….. Début: 2026-04-10 20:54:33 UTC Indisponibilité des services voix & data dans la zone Bachuo-Ntai_SUO_030 et environs Impacts: 04 sites Nokia et 07 sites HUAWEI , Priorité: P1
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Mbonso | NOKIA | 6.0752 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015381…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ntem | NOKIA | 6.0704 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 11/04/2026 : Not succeeded to reach the site today Intervent postponed on 14.04.2026 10/04/2026 :Feedback RM: will try to access site tomorrow if access granted 06/04/2026 : Ghost town ¦¦ Feedback R.M Denis:Plan for 04/09/2026 04/04/2026 : Intervention prevue pour demain 05/04/2026 02/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦should check radio module and replace it if needed FXDB…Power status check ongoing…INC-20260412-00015174…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | 6.0681 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015766…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fonfuka | NOKIA | 5.9169 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente …INC-20260412-00016080…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 5.7703 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00003912…Grid return…GE Fault…Grid outage / GEN faulty
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bafoussam | Huawei | 5.6314 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 12/04/2026: TX issue, MPR hanging….
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | 5.537 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00007544…2026-04-12 12:40:50…FME is managing with level 0…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 5.4647 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026: RAN…..09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback analyse BO GNOC : The point is on board as Both controller of MFANDENA ¦¦ Sipport BO ZTE interpelle
ESCO | Good Grid + GE | CTR | Yaoundé | ZTE | 5.4524 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):GE overload…GE…Remplacement du GE
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | OUEST | Bangoua | NOKIA | 5.3441 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009083…power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 5.3091 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00013789…2026-04-12 20:22:39…grid outage, grid only / grid return awaited…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Nkongsamba | ZTE | 5.2275 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN…INC-20260412-00007548…Affected by Nkongsamba CRTV who is down for Grid outage and Gen fail to start …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 5.1358 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
|  | CENTRE | Yaounde | ZTE | 5.0957 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback analyse BO GNOC : The point is on board as Both controller of MFANDENA ¦¦ Sipport BO ZTE interpelle
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 5.0195 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power…11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Field investigation requested because many alarms indicate field intervention
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 4.9244 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Feedback analyse BO GNOC : The point is on board as Both controller of MFANDENA ¦¦ Sipport BO ZTE interpelle
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | 4.9197 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00006069…2026-04-12 10:59:55…Grid return…Coupure Secteur…Grid outage Grid only site
IHS | Grid-Hybrid-Gen | NORD | Mandama | NOKIA | 4.9032 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00013774…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 4.8282 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009673…GE Fault
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Badjonre | NOKIA | 4.7755 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Bandjoun | Huawei | 4.6229 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026…10/04/2026 : Cde passee au SPMS HW ¦¦ Mail route au Projet pour validation de la SPARE 09/04/2026 : Intervention interrompue par la forte pluie dans la ville de Bafoussam ¦¦ Nouvelle ETA 13H ¦¦ 0 FO rongee par les rongeur ¦¦ Cde en cours 08/04/2026 : Check Connectivite entre BBU & RRU/Check FO ou SFP ¦¦ FME est en intervention sur OST_301_H_Bantoum-II-IHS_L pour le remplacement du materiel vendalise ¦¦ Intervention le 09042026
IHS | Gen Only | NORD | Bardake | NOKIA | 4.6229 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 10.04.26; Nouvel ETR=12.04.26 07.04.26; Site UE relay, nouvel ETR=09.04.26 12.03.26; Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (New rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 16Mars et ETR migration TX le 20Mars 2026 09.03.2026: Site à basculer en terrestre. Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site). Le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026.ETR 10Mars 2026 05/03/2026 Le chemin en E2E sera : Bardake (Nokia site) ==Ouro-dadjam-kolere (new rural site to built) == Nakong (Nokia site) Donc le site de Bardake sera reparenté sur le même cluster que Nakong qui est un site existant. Mise on Air du site MW Nakong_Ouro-dadjam-kolere le 10Mars 2026. Site UE Relay en attente de swap en VSAT
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 4.6229 | Operationel | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | site down…09.04.26; Site démentelé pour couvrir un évènement dans la ville de Bamenda 09/04/2026 Grid outage grid only site / Awaiting grid return 08.04.26; Power issue; Awaiting Camusat feedback
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Zouvoul | NOKIA | 4.622 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 10/04/2026 : Relance faite ce jour a IHS 08/04/2026 : Access issue ¦¦Negociation en cours 07/04/2026: feedback RM Miachael envoye a IHS : S'il vous plait nous avons des cellules down sur le site de Zouvoul-IHS_EXN_172 qui necessitent une intervention sur le pylône. Malheureusement nous sommes confrontés à la présence des abeilles sur ce pylône et donc l'intervention ne peut avoir lieu jusqu'a présent. 06/04/2026 : Presence d'abeille sur le site ¦¦Mail enviye a IHS 04/04/2026 : Probleme d'access ¦¦ Negociation en cours 30/03/2026 : Feedback du P.M : FME not available intervention postponed to 01/04/2026 29/03/2026: spare disponible au niveau du FME, FME on another point 27/03/2026 : Cde en cours 26/03/2026 : Spare pas recu 25/03/2026 : Spare quitter Douala pour Maroua 23/03/2026 : Fiber faulty ¦¦ cde en cours 21/03/2026 : Check SFP, Optical fiber if issue persit 20/03/2026 : need BO RAN analysis
|  | CENTRE | Mvamebod | NOKIA | 4.622 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Impacted by CTR_252_Z_Mbalmayo-Ngalan(CTR-252)
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Ngaouyanga | NOKIA | 4.6218 | Operationel | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 11/04/2026 : FME sur le point de Ouro-Dara (configuration Modem I-direct), intervention demain 12/04/2026 10/03/2026 : Action avec le level 0 en cours ¦¦ Action avec LO non productive ¦¦ Le FME sera rendra sur site demain 09/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦Closed after reset but Check SFP and replace it on optical fiber 2 between FSMF and FXED
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Oura-Dara | NOKIA | 4.6216 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 09.04.26; Modem faulty et expédition en cours Ngaoundéré pour Touboro, ETD=12.04.26 09.04.26; FME sur site mais intervention retardée par la pluie - Modem faulty, commande en cours et update ASAP 08.04.26; FME en route pour le site, ETA=13H UTC - FME sur site mais plus en cours 07.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=07.04.26 06.04.26; LNB en cours d'expédition de Ngaoundéré pour Touboro, ETD=06.04.26 04/04/2026 LNB en transport de Garoua pour Ngaoundere. ETD= 05.Avril.2026 31.03.2026: LNB Faulty. Commande passe au WH de Yaounde et l'expedition est en cours ETD=03.04.2026 31.03.2026: FME Sur site travaux en cours. Update ASAP 31.03.2026: Suite de l'intervention ce Jour. FME en route ETA=1H30 30/03/2026 FME en route ETA=12H30 UTC // FME sur site 29.03.2026 FME : Still troubleshooting with the level 0 29.03.2026: FME Frank activated is managing 29.03.2026: Need FME on the site to check Idirect and IBUC status
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Fungom | NOKIA | 4.5886 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation d'access en cours 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦ Check status of ABIA on site, and environment of the site
MTN sharing | MTN sharing | LITTORAL | Douala | ZTE | 4.3377 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260412-00011953…2026-04-12 17:27:13…Power issue on site, MTN activated…Grid outage, generator failure
IHS | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | 4.2424 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00012337…Grid outage, Gen stopped due to High temperature impacted by low level of warter in the radiator// Water add in the radiator and Gen start manually…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 4.2419 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00004170… grid return…Others Transmission equipement fault…Grid outage grid only site
IHS | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | 4.2096 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006240…Others
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 4.1922 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004124…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | 4.1122 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…..12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):GE faulty…GE…Maintenance sur le GE
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 4.1116 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00012936…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 4.1024 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Field investigation requested because many alarms indicate field intervention
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 4.0935 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…ENEO…Plan d'action en cours pour les site grid Only
MTN | MTN | EST | Batouri | ZTE | 4.0755 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260412-00016363…Power issue on site…Others
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 3.7257 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00013562…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 3.6138 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Début: 12/04/2026 à 01H58 UTC, Indisponibilité des services voix & data sur le site de CTR_254_Z_Eleveur(CTR-254) et environs Impacts: 06 sites ZTE Priorité: P2
IHS | GenOnly | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | 3.6134 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00008916…Gen took alarm undervoltage // Card reset and Gen started…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 3.5398 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | site down…INC-20260412-00007179…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 3.5356 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00001345…2026-04-12 03:13:44…No power issue on site ,site on Grid with Ubaie=50.9 V TX FME Synphorien(675295205) From Huawei is informed…Impact by CTR _254: Éleveur …Others…A determiner
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 3.4996 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009881…power issue here the power guy taken point …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 3.4079 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00013048…2026-04-12 19:37:46…grid outage, GE non raccordé / grid return awaited…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Hile-Alifa | NOKIA | 3.3774 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004944…2026-04-12 09:02:29…Impacted by EXN_223_MADA//No power issue, U = 52.4V site on DG. TX FME Romeo 691144448/ HUAWEI is informed…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Alou | NOKIA | 3.2052 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00011316…power instability …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 3.2009 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00002394…power …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 3.19 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00002529…power …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Maroua | Huawei | 3.1382 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):GE faulty…GE…Maintenance sur le GE
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 3.1262 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | INC-20260412-00001343…2026-04-12 03:13:44…No power issue on site ,site on Grid with Ubaie=50.9 V TX FME Synphorien(675295205) From Huawei is informed…Aucune action…Others…A determiner
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 3.0819 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | site down
ESCO | Hybrid Solar - S3 | EST | Ndoumbi | NOKIA | 3.0819 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 09/04/2026 : Relance de Jose Penda a l'equipe deploiement OCM ¦¦ ETR attendu du Deploiement OCM 07/04/2026 : Feedback deployement OCM : J'active le sous-traitant pour corrections En effet nous sommes sur un projet de swap des antennes sur les axes routiers. Je te reviens avec plus de détails 02/04/2026 : Feedback FME : Il y a eu des travaux sur ce Site (les antennes ont été changées et certains port ne sont plus connectés sur recommandation de ORANGE selon le technicien). Essaye de voir avec le client pour que nous soyons fixés stp 01/04/2026 : Check and clean jumper on ARPA antenna port 3, 4 ,5,6
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | SUD | Meyomessala | NOKIA | 3.0819 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zileng | NOKIA | 3.0662 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008046…issue closed…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | 3.0297 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 2.9659 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00005540…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Oku | NOKIA | 2.9079 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015308…power issue at far end
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 2.8709 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00004136…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | HGB | NORD-OUEST | Nkambe | NOKIA | 2.8454 | Insecurity | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015867…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 2.8409 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00013420…Grid fluctuations, site went down because Gen failed to start due to Grid bad voltage and no RCP on site // He bypassed the Grid and manually started the Gen…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 2.7701 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00002521…power …Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Nkor | NOKIA | 2.7162 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015850…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | 2.7136 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bangolan | NOKIA | 2.7015 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente …INC-20260412-00015776…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | LITTORAL | Bodjongo | ZTE | 2.6213 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00016115…2026-04-12 22:19:49…insecured area at late nights / intervention in the morning…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Fundong | NOKIA | 2.4871 | Insecurity | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 10/04/2026 : Feedback BO ran : FXED faulty : TX out of order . FXED to be replaced 09/04/2026 : le reset du site a ete effecue si l'arlarme reviens il faut changer la FXED
IHS | Grid-Gen | EST | Tikondi | NOKIA | 2.4607 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026 : Check breaker and interconnection AHPMDA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME active ¦¦ Intervention demain mation 13042026
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | 2.4444 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 2.4203 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004257…GE Fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | 2.2705 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Darra Salam | NOKIA | 2.2673 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00001859…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaoundé | ZTE | 2.2514 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00003507…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 12h | LITTORAL | Douala | ZTE | 2.1634 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Power configuration issue on NodeB (Maximum transmit power configured of RNC in inconformity with maximum transmit power configured of NodeB) ¦¦ Need an investigation from NPM team…10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Power configuration issue on NodeB (Maximum transmit power configured of RNC in inconformity with maximum transmit power configured of NodeB) ¦¦ Need an investigation from NPM team…10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Power configuration issue on NodeB (Maximum transmit power configured of RNC in inconformity with maximum transmit power configured of NodeB) ¦¦ Need an investigation from NPM team
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 2.1445 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00002531…2026-04-12 05:07:43…Alarme : (Input power-off) Retour CAMUSAT attendu pour l'ETA…Retour CAMUSAT attendu pour la RCA…Others…Power issue
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 2.1315 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00012118… Grid fluctuations, site went down because Gen failed to start due to Grid bad voltage and no RCP on site // He bypassed the Grid and manually started the Gen…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Garoua | Huawei | 2.0946 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026(Hourly IHS):Our FME MERLIN is looking another rectifier
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | 2.0912 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00008070…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 2.0422 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00011527…2026-04-12 17:32:32…probable disjonction eneo / fme manage…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Mbiame | NOKIA | 2.0173 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00016119…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | 1.8847 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Touloum | NOKIA | 1.8809 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.8528 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00010720…Grid outage, Site went down due to Gen faulty // He reconnected and started a New Generator…En attente RCA IHS…Others…Probleme energie
MTN sharing |  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | 1.8157 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 12/04/2026: Power ISSUE
I_HS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.8071 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00010726…IMPACTED BY BONEDALLE…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD | Dourbeye | NOKIA | 1.7875 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00011511…2026-04-12 17:47:30…activer le FME pour reset des radios sur Boukoula…RCA IHS attendu…Others Transmission equipement fault…Probleme energie ¦ Chute de tension ¦ U:46V
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.7555 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00008203…GE Fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Misaje | NOKIA | 1.7432 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015843…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD | Chamber-Wangai | NOKIA | 1.7201 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00000933…Power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Dibamba | ZTE | 1.7041 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00002682…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | 1.6813 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026(Hourly IHS):Peter is working on site (DG swap)
IHS | Gen Only | SUD | Maan | NOKIA | 1.6675 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00003132…power issue, site is already up…Others Transmission equipement fault
ESCO | Good Grid + GE | SUD-OUEST | Limbe | Huawei | 1.658 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00008980…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.6006 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00010746…Power issue Technicien power suit le point …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.5504 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00010748…Power issue Technicien power suit le point …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 1.548 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00002734…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Tombel | NOKIA | 1.5412 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Intervention pour demain 13042026 10/04/2026 :Feedback BO : Check and clean jumper, port 3 of FRGU ¦¦ FME eric a pris le point en charge ¦¦ Negociation acces en cours 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Solar-Gen | EST | Yola | NOKIA | 1.541 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 10/04/2026 : D'apres le SPMS Huawei ETD: 4/11/2026 FROM DOUALA 09/04/2026 : Spare disponible a Douala expedition ce jour sur Bertoua ETD : 10042026 ¦¦ Puis acheminement sur Batouri ETD a batouri 10042026 08/04/2026 : Absence de la radio a bertoua. Le magasinier demande de passer la commande par mail pour obtention de la radio. 07/03/2026 : FME ACTIVE ¦¦FME hugues hachua activer ¦¦ Cde de la FRMF passee 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Closed after reset but check and replace FRMF
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.541 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 07/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Cell lock due to NPM activity => deep investigation ongoing ¦¦ Cell lock => Unlock Cell will be done
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.541 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 08/04/2026 : Cells lockees
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.541 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 08/04/2026 : Cells lockees
IHS | Grid-Gen (LL) | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.541 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 08/04/2026 : Cells lockees
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Ndu-Mbakfu | NOKIA | 1.5255 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015788…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EXTREME-NORD | Kousseri | Huawei | 1.5175 | Insecurity | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Power instability ¦¦ Mails sent to Camusat
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.4448 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00013590…Grid outage, Site went down because Gen failed to start and poor backup on site // Gen manually started…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.4052 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing…INC-20260412-00014860…Others
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.3976 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00012944…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Kaladi | NOKIA | 1.3845 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Ebal | NOKIA | 1.3805 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00016014…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | SUD | Memve-Ele | NOKIA | 1.3012 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00003046…2026-04-12 07:27:15…No power issue on site Ubaie: 54.7V site On Grid. Fabrice (656318947/Huawei) is informed.…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | 1.2934 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Power instability ¦¦ Mails sent to HIS
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Binka | NOKIA | 1.291 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00016070
CAMUSAT | Medium Grid + GE | EXTREME-NORD | Mokolo | NOKIA | 1.2807 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008034…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Dschang | Huawei | 1.2796 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 (Hourly HIS):PWC Overload
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.2589 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission…INC-20260412-00010554…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Tadu | NOKIA | 1.2428 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015978…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mbot | NOKIA | 1.24 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015752…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Laising | NOKIA | 1.232 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015861…generator issue at the donor site …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Babessi | NOKIA | 1.2298 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015747…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Djottin | NOKIA | 1.2211 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015769…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ma | NOKIA | 1.2203 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 12/04/2026 : REPLACE ODU …..INC-20260412-00015778…power issue on site …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Vikovi | NOKIA | 1.2201 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015985…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Baba | NOKIA | 1.2066 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015748…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.1616 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010103…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | NDU | NOKIA | 1.1369 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015855…power issue at far end …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 1.1161 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004836…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 1.0601 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00001419…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 1.0304 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00004030…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Maroua | NOKIA | 1.0067 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008812
IHS | Hybrid solar - S3 | EXTREME-NORD | Waza | NOKIA | 0.98775 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | 0.97674 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Power ISSUE
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0.93816 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00008001…2026-04-12 13:49:11…Grid outage grid only site / awaiting grid return…Others
IHS | Grid-Gen | EST | Lomie | NOKIA | 0.92289 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015600…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mokola | NOKIA | 0.905 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008431…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0.90274 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026…11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026…11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026…INC-20260412-00006611…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Salak | NOKIA | 0.87796 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010006… No power issue, site on Gen with 53V. TX FME Eric 657760519 /Huawei is informed.…GE Fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | 0.85805 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Impacted by NRO_227_H_Bda-Chinde(HIS + GE), Power issue
|  | EXTREME-NORD | Mokolo | NOKIA | 0.81409 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008012…Others Transmission equipement fault
|  | SUD | Lele | NOKIA | 0.78162 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00001009…2026-04-12 02:57:20…FME active pour la prise en charge @Dosso, comme echange, besoin de ton support pour l'analyse du BOTX…Aucune action…Others…A determiner
IHS | Grid-Gen | CENTRE |  | NOKIA | 0.7113 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00017858
IHS | Grid-Gen | NORD | Boukoula | NOKIA | 0.70993 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00011706…2026-04-12 17:47:30…activer le FME pour reset des radios sur Boukoula…impacté par zanay(HIS , Grid GE)…Others Transmission equipement fault…Probleme energie ¦ Chute de tension ¦ U:46V
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bassamba | NOKIA | 0.6731 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00013708…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bonjongo | NOKIA | 0.65523 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010155…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Koza | NOKIA | 0.647 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009396… Rectifiers hanging due to grid fluctuations // Rectifiers reset.…GE Fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kaele | NOKIA | 0.59232 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00009012
IHS | Grid-Gen | SUD | Bengbis | NOKIA | 0.57607 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00014717…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | NORD-OUEST | Mwa | NOKIA | 0.54236 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010855…Others Transmission equipement fault
IHS | solar + Gen | EST | Letta | NOKIA | 0.44465 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00011886…No power issue, U = 48.7V site on battery, solar hybrid Gen its threshold is 47.5V. TX FME Franck Mezazep (674978335/Huawei) is informed.…Others
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Ngaoui | NOKIA | 0.42888 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006916…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Tchatibali | NOKIA | 0.42721 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015666…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Sop | NOKIA | 0.41253 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015694…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Mbang | NOKIA | 0.39713 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00016712…2026-04-12 23:09:07…Bo Trans analyse en cours…Power issue…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Kinguin | NOKIA | 0.36168 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006877…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen Only | NORD | Doumo | NOKIA | 0.3463 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00011694…2026-04-12 17:47:30…activer le FME pour reset des radios sur Boukoula…impacté par zanay…Others Transmission equipement fault…Probleme energie ¦ Chute de tension ¦ U:46V
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Mbakaou | NOKIA | 0.33611 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00001933…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EXTREME-NORD | Roua | NOKIA | 0.32806 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00004300…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ngog-Mbog | NOKIA | 0.32084 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00001517…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Mogode | NOKIA | 0.3117 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00012655…affected by TX issue at Zamay…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mazera | NOKIA | 0.31005 | Insecurity | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 06/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦Cell lock with sufix Plan
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0.29191 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00001396…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | SUD | Mbalam | NOKIA | 0.28809 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00001061…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Yarban Gaziya | NOKIA | 0.25846 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00006966…Impacted by Ngaoui_ADM_037//No power Issue on site, U = 54.2V and Site is on grid TX FME Hypolithe 694315331 / Huawei is informed.…Impacted by Ngaoui_ADM_037//No power Issue on site, U = 54.2V and Site is on grid TX FME Hypolithe 694315331 / Huawei is informed.…GE Fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Telo | NOKIA | 0.24979 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006002…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | ADAMAOUA | Tournigal | NOKIA | 0.24922 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006060…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Home | NOKIA | 0.23426 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006076…Others Transmission equipement fault
|  | SUD | Ntam | NOKIA | 0.19717 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00001067…Auto TT closure RCA…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Libong | NOKIA | 0.19594 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00017874…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | 0.1941 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010668…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Nganha | NOKIA | 0.186 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 12/04/2026 : Check breaker and interconnection ARMA(sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME activer ¦¦ ETA : 13042026
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | 0.15627 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00005293
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Bafanji | NOKIA | 0.15452 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00005291…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | NORD | Bascheo | NOKIA | 0.14555 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015607…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Lewa | NOKIA | 0.13347 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00017268…GE Fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bagam | NOKIA | 0.1254 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00013415…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Likok | NOKIA | 0.10436 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00017216…GE Fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Sambo Lambo | NOKIA | 0.095567 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010700…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | SUD | Mvangan | NOKIA | 0.090121 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00013840…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | EST | Ngola | NOKIA | 0.081096 | Operationel | SAT | TX ISSUE | SAT | ACTIVE | INC-20260412-00011985… No power issue on site Ubaie = 49.1V site on BATTERY (Threshold 47.1V). VSAT issue. TX FME Hugues (651514691 / Huawei) is informed.…GE Fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Batoua-Godole | NOKIA | 0.080838 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00015350…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | ADAMAOUA | Mbamti | NOKIA | 0.077497 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010615…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Nganha | NOKIA | 0.075269 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008850…Others Transmission equipement fault
IHS | Gen-Solar AER | ADAMAOUA | Bagodo | NOKIA | 0.06587 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00013599…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Banguem | NOKIA | 0.060069 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00003081…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid -Gen | LITTORAL | Malende | NOKIA | 0.056234 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00014738…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | EXTREME-NORD | Zigague | NOKIA | 0.055201 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006036…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Foubarka | NOKIA | 0.052596 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010805…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | EST | Djangane | NOKIA | 0.048173 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 10/04/2026 : D'apres SPMS HW, la SPARE arrive le 11042026 09/04/2026 : ETD : 10042026 04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Memve-ele | NOKIA | 0.045854 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00004499…Others Transmission equipement fault
|  | NORD | Garoua | Huawei | 0.023132 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC …22/10/2025 : Feedback Ing.OCM attendu 09/10/2025 : Feedback recu ce jour d'Athanase : Etude de solution en cours 30/09/2025 : Feedback recu ce jour de l'ING.OCM : Analyse d'une probable solution en cours 29/09/2025 : Mail de demande de creation de TT au TAC envoye au BORAN GNOC ¦¦ Feedback creation du TT attendu du BO RAN GNOC
IHS | Solar-Gen | EST | Mindourou | NOKIA | 0.020493 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008071…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Pang | NOKIA | 0.0096321 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 10/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ¦¦FRMF faulty : No connection to unit, SFP issue. Check SFP on site. Replace it if necessary ¦¦ FME willy activer presentement sur la restauration du site de Darsallam ¦¦ Action en cours avec le level 0 …Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Dogba | NOKIA | 0.0084538 | Operationel | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 12/04/2026 : FME sur le point de Ouro-Dara (configuration Modem I-direct), Niveau zéro activé pour intervention ETA 14H ¦¦ Access isue 07/04/2026 : Feedback RM Michael : intervention planifiée W16 06/04/2026 : Site tres eloigne programmer la semaine prochaine par le RM Miachael 04/04/2026 : Probelme d'access 30/03/2026 : Check and clean jumper on FXDB antenna port 1 ¦¦ Feedback du P.M : : FME revient de ce site ce matin apres sa PM, aucun souci trouvé sur site, nous prenons le point mais l'intervention n'est pas encore planifiée
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Blangoua | NOKIA | 0.0063318 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00014953…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Omeng | NOKIA | 0.0028536 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Ako | NOKIA | 0.0024969 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008072…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | 0.0010701 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 11/04/2026 : Feedback PM : To be handled by BO RAN 10/04/2026 : Feedback R.M : will try to access site tomorrow if access granted 09/04/2026 : Negociation d'access en cours ¦¦ Access issue 08/04/2026 : FME Cedric activer presentement il est a ZHOA ETA : 09042026 pour Batibo 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Reload software needed ¦¦ Rajout d'un second depart ¦¦ Negociation acces en cours
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Elig-Mfomo | NOKIA | 0.00026753 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00012323…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Bafoussam | Huawei | 0 | Operationel | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Site en cours de démentelement…12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT): démentelement
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 10.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BBU; Demande d'accès effectuée auprès de Camusat, en attente de validation 09.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier le statut de la BBU; Demande d'accès effectuée auprès de Camusat, en attente de validation
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to transmission
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026: Impacted by NRO_227_H_Bda-Chinde(HIS + GE), Power issue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 12/04/2026 Grid outage, Grid only site / grid return…INC-20260412-00007993…grid only power issue on site …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026: RAN…..
CAMUSAT | Good Grid + Solar + GE | ADAMAOUA | Ngaoundere | Huawei | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026: RAN…..
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mokong | NOKIA | 0 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation en cours 11/04/2026 : FME activé, ETA 14H ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation 10/04/2026 : SFP recues ¦¦ Intervention ce jour apres mokola ¦¦ ETA : 16H ¦¦ Le FME a fini vers 18h sur MOKOLA. L'intervention sur Mokong aura lieu demain 11042026 09/04/2026 : ETD :Ce soir ¦¦ ETA : demain 07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage Grid only site / Grid restoration awaited…INC-20260412-00002386…2026-04-12 15:46:30…power issu coupurae d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Bamenda | Huawei | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026: RAN…..
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Impacted by LIT_649_Z_Bep-Cafrad (Grid outage)
IHS | Solar-Gen | NORD | Mayo-Nonde | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Bekondo | NOKIA | 0 | Insecurity | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | Messondo | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00007723…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
|  | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ngoung | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Site unstable due to power
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_029
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | (13/04/2026 top offenders): Arret des equipement par le BIR pour mauvais temps ....09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed…09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed…Site is managed by BIR
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndjokloumbe | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Intervention prevue pour 13042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Mendji | NOKIA | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 28/03/2026 : Probleme d'access 27/03/2026 : Feedback du RM : Access not granted for now we keep trying 26/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00002286…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | 0 | Operationel | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
ESCO | Hybrid solar - S3 | OUEST | Galim | HUAWEI | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Ambam | ZTE | 0 | Operationel | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomayos | ZTE | 0 | Operationel | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | Huawei | 0 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
|  | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | 0 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5.....09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed…11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026…11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Nsimalene-Yemwak | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 04/04/2026 : site en travaux 03/04/2026 : Power issue ¦¦ mail sent to IHS 02/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ FME should check connectivity between BBU and RRU 52¦¦ Fme active
IHS | Gen-Lithium | SUD | Akom II | ZTE | 0 | Operationel | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | not accepted
IHS | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Mbangassina | ZTE | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare…09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare…09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare
IHS | Grid-Hybrid-Gen | CENTRE | Manmenye | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Obala | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Mouanko | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008922…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | SUD-OUEST | Mile29 | NOKIA | 0 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Awae | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng | NOKIA | 0 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 12/04/2026 : Spare pas encore recu 10/04/2026 : FME active apres nouvelle recommandation de l'Expert GNOC ¦¦ ETA 11042026 10/04/2026 : Nouvelle analyse en cours par l'expert BO RAN Mouhane ¦¦ Next action for FME: Carry 2-3 SFP spare with vendor make WTD with 6GB capacity Action 1.Repalce SFP in position of FSMF/RF_EXT2 port Action 2.Replace SFP in position of RMOD/AREA/OPT-IF1 Port 3.Monitor the values of SFP & alarm, Call BO for support if required 09/04/2026 : Feedback BO : Check SFP, Optical fiber and replace it if needed ¦¦FME Hugues: Il faut encore bien analyser celà j'ai remplacé le SFP 6Go là-bas la semaine passée la fibre n'a pas de problème @Yvan Bo Ran stp regarde encore bien ce point que nous avons travaillé la dernière fois¦¦ 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Ebeba | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Meidougou | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00013240…Others Transmission equipement fault
|  | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | 0 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bambalang | HUAWEI | 0 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Power instability ¦¦ Mails sent to HIS
CAMUSAT | HGB | SUD | Mimbo | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Power investigation is needed
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Olama | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00016545…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | GridOnly | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Eseka | NOKIA | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 12/04/2026 Need FME on the site to Make physical reset of MD300 CM-20260412-00004246 / FME Étienne Saha activated ETA ASAP
MTN sharing | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 11/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN…INC-20260412-00010860…Others Transmission equipement fault
ESCO | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN…INC-20260412-00014840…Others Transmission equipement fault
IHS |  | OUEST | Koundoum | HUAWEI | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 11/04/2026 FME activé pour reset du MPR
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangangte | HUAWEI | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing
CAMUSAT | HGB | ADAMAOUA | Mbamti | HUAWEI | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 13/04/2026 ODU faulty commande en cours…..11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard
IHS | Gen Only | EXTREME-NORD | Wina | HUAWEI | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
CAMUSAT | #N/A | SUD-OUEST | Limbe | HUAWEI | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Berore | HUAWEI | 0 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Phacochere | Huawei | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | IMPACTED BY ADM_160_H_Phacochere…..12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT):GE faulty…GE…Maintenance sur le GE
|  | SUD-OUEST | Pella | NOKIA | 0 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | 0 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | site down
IHS | Gen Only | EXTREME-NORD | Mada | Huawei | 0 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00001989…2026-04-12 04:08:44…Retour BOTX : There is a power issue at MADA as the both channels went down at the same time so please to involve the Powerco…UP sans action …Others…A determiner
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 09.04.26; Carte MPT faulty, et disponible à Douala, ETD=10.04.26; ODU 3DB20858AC faulty et pas disponible en stock 09.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260409-00001777; FME Yannick activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Apouh | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00007617…power issue on site IHS support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar S3 | SUD | Ekombitié | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Power Issue ¦¦ Mail sent to camusat
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Campo | NOKIA | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00016483…2026-04-12 23:46:29…RED ZONE / intervention in the morning…power issue, batteries of solar issue
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
ESCO | Hybrid solar - s3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Esse | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zoetele | ZTE | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | site down
IHS | Solar-Grid-Gen-Lithium | SUD | Abouta | ZTE | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Optical port link fault on RRU, already recovered ¦¦ If new occurrence, FME must check SFP on site
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | NOKIA | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 12/04/2026 Grid otuage grid only site / awaiting grid return
IHS | Grid-Gen | OUEST | Tonga | HUAWEI | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 11/04/2026 : Poweer instability ¦¦ Mail sent to HIS
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Monatele | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS CM-20260412-00003508 / FME Apiang Gregoire activated ETA ASAP …INC-20260412-00009604…2026-04-12 19:35:22…12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS CM-20260412-00003508 / FME Apiang Gregoire activated ETA ASAP…site up After power team cleared the issue on GE …GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zamakoe | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Bissiang | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Power status check ongoing…INC-20260412-00013843…2026-04-13 09:10:42…13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 6.1 and antenna chain / FME LUCIEN activated ETA = 11H UTC…investigations en cours avec l'équipe power
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Ngwei | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN…INC-20260412-00012019…Site very unstable because 02/03 rectifiers faulty SS IHS Renaud is inform // He replaced rectifiers faulty (Site on 03 rectifiers)…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Avebe | ZTE | 0 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Impacté par CTR_252_Z_Mbalmayo-Ngalan(CTR-252)
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Tinto | HUAWEI | 0 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ashum | HUAWEI | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacted by SUO_040_H_Tinto (Power issue)
|  | SUD-OUEST | Bamenda | HUAWEI | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Bad Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | 0 | Insecurity | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030...12/04/2026 (RETOUR CAMUSAT): démentelement
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Afanoya | ZTE | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | site down
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 60.0971 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13/04/2026: verifier la source d’alimentation des châssis MPR sur les sites CTR_341_Z_Mvog-Ebanda et CTR_668_Z_Mvog-Ebanda-II.......10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site..;..;10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site..;..;10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 46.2285 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13/04/2026: verifier la source d’alimentation des châssis MPR sur les sites CTR_341_Z_Mvog-Ebanda et CTR_668_Z_Mvog-Ebanda-II.......10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site..;..;10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site..;..;10/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ TX instability observed on this site
IHS | Grid-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | 23.1143 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN..;..;13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN..;..;13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN
ESCO | HGB | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | 18.4901 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
CAMUSAT |  | NORD-OUEST | Tubah | NOKIA | 9.2444 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13/04/2026 carte EAC reçu intervention demain ghost town 12/04/2026 FME sur site Le port qui port Bambui 2 est faulty. Je doit remplacer la cart EAC je suis entrain de cheker la disponibilité 11/04/2026 FME Uche cedric en route pour le site ETA = ASAP 10.04.26; Besoin d'un FME sur NRO_061_Bambili-University pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.2; CM-20260410-00001990; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;13/04/2026 carte EAC reçu intervention demain ghost town 12/04/2026 FME sur site Le port qui port Bambui 2 est faulty. Je doit remplacer la cart EAC je suis entrain de cheker la disponibilité 11/04/2026 FME Uche cedric en route pour le site ETA = ASAP 10.04.26; Besoin d'un FME sur NRO_061_Bambili-University pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.2; CM-20260410-00001990; RM Denis informé pour investigations, update ASAP..;..;13/04/2026 carte EAC reçu intervention demain ghost town 12/04/2026 FME sur site Le port qui port Bambui 2 est faulty. Je doit remplacer la cart EAC je suis entrain de cheker la disponibilité 11/04/2026 FME Uche cedric en route pour le site ETA = ASAP 10.04.26; Besoin d'un FME sur NRO_061_Bambili-University pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 4.2; CM-20260410-00001990; RM Denis informé pour investigations, update ASAP
CAMUSAT | Medium Grid + GE | CENTRE | Yaoundé | ZTE | 2.6261 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | PASSIVE
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | OUEST | Bangoua | NOKIA | 1.7837 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260412-00009083…power issue …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0.62004 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13/04/2026(RETOUR CAMUSAT):Grid outage, / grid return awaited…..Power status check ongoing
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13/04/2026:Site unstable due to powert
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | 13/04/2026:Site unstable due to low voltage
ESCO | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Impacted by power issue at JAPOMA-II(MTN)
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009970…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00007944…Others
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026:Site was down due to power
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Impacted by power issue at ODZA-II(IHS , GE)
IHS | Grid-Gen | EST | Djangane | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 10/04/2026 : D'apres SPMS HW, la SPARE arrive le 11042026 09/04/2026 : ETD : 10042026 04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;10/04/2026 : D'apres SPMS HW, la SPARE arrive le 11042026 09/04/2026 : ETD : 10042026 04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v..;..;13/04/2026 : Spare pas encore recu 10/04/2026 : D'apres SPMS HW, la SPARE arrive le 11042026 09/04/2026 : ETD : 10042026 04/04/2026 : Spare non recues 27/03/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ FME should check and replace FRGU on sites¦¦ commande faite a ocm depuis le 17/03/2026 : Nous sollicitons l’obtention du câble FPFC pour stabiliser les Cellules sur le site de Djangane EST_008, l’objectif est de passer un 2nd départ pour réduire les pertes de l’ordre de 4v
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Omeng | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace FMRF if issue persist 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;13/04/2026 : Feedback BO RAN : Closed after reset but check and replace FMRF if issue persist ¦¦ Un reset a ete effecyuer mais l'alarme persiste ¦¦ Le FME a ete interpeller pou remplacer la FRMF ¦¦ ETA : Demain 14042026 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Sole | NOKIA | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FBBC (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME entrain de faire les allignement il interviendront sur le sute de Sole demain 14042026 ..;..; 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FBBC (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME entrain de faire les allignement il interviendront sur le sute de Sole demain 14042026 ..;..; 13/04/2026 : Check breaker and interconnection FBBC (sfp, optical fiber) between system and radio module, swap its if needed ¦¦ FME entrain de faire les allignement il interviendront sur le sute de Sole demain 14042026
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | NORD | Ndiam-Badji | NOKIA | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Site is down, power issue
IHS | Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Mokong | NOKIA | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 13h 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation en cours 11/04/2026 : FME activé, ETA 14H ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation 10/04/2026 : SFP recues ¦¦ Intervention ce jour apres mokola ¦¦ ETA : 16H ¦¦ Le FME a fini vers 18h sur MOKOLA. L'intervention sur Mokong aura lieu demain 11042026 09/04/2026 : ETD :Ce soir ¦¦ ETA : demain 07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;13/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 13h 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation en cours 11/04/2026 : FME activé, ETA 14H ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation 10/04/2026 : SFP recues ¦¦ Intervention ce jour apres mokola ¦¦ ETA : 16H ¦¦ Le FME a fini vers 18h sur MOKOLA. L'intervention sur Mokong aura lieu demain 11042026 09/04/2026 : ETD :Ce soir ¦¦ ETA : demain 07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis..;..;13/04/2026 : Intervention ce jour ¦¦ ETA : 13h ¦¦ SFP faulty ¦¦ Cde en cours ETA : 15042026 12/04/2026 : Access issue ¦¦ Negociation en cours 11/04/2026 : FME activé, ETA 14H ¦¦ Access issue ¦¦ Negociation 10/04/2026 : SFP recues ¦¦ Intervention ce jour apres mokola ¦¦ ETA : 16H ¦¦ Le FME a fini vers 18h sur MOKOLA. L'intervention sur Mokong aura lieu demain 11042026 09/04/2026 : ETD :Ce soir ¦¦ ETA : demain 07/04/2026 Cde SFP en cours 06/04/2026 : Analyae BO RAN en cours ¦¦Check and replace SFP 04/04/2026 : Need BO RAN analysis
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00002386…2026-04-12 15:46:30…power issu coupurae d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00015309… Grid outage, site went down because gen failed to start due to gen overload (22KVA, 340A), IHS SS Maxime is informed and confirmed // Grid return…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00012118… Grid fluctuations, site went down because Gen failed to start due to Grid bad voltage and no RCP on site // He bypassed the Grid and manually started the Gen…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00013420…Grid fluctuations, site went down because Gen failed to start due to Grid bad voltage and no RCP on site // He bypassed the Grid and manually started the Gen…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00013048…2026-04-12 19:37:46…grid outage, GE non raccordé / grid return awaited…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Mambine | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010668…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | PASSIVE
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00009684…2026-04-12 14:52:07…Grid outage grid only site / grid return…Others
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00009830…power issue …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004159…2026-04-12 08:48:10…Fme Justin is on site…Grid outage.gen start and stopped due to headgasket faulty// Water add in the radiator and site on Gen…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00001461…2026-04-12 06:31:43… No power issue on site ,site on Grid with Ubaie=54.1V The Tx FME Mouahamadou (691144435) of Huawei is informed BO TX ANALYSE ONGOING…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Bekoko | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004796…2026-04-12 10:28:17…FME is still on site working…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00003912…Grid return…GE Fault…Grid outage / GEN faulty
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00013789…2026-04-12 20:22:39…grid outage, grid only / grid return awaited…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | No root cause
MTN sharing | MTN sharing | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260412-00011953…2026-04-12 17:27:13…Power issue on site, MTN activated…Grid outage, generator failure
IHS | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00012337…Grid outage, Gen stopped due to High temperature impacted by low level of warter in the radiator// Water add in the radiator and Gen start manually…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00004170… grid return…Others Transmission equipement fault…Grid outage grid only site
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00012936…GE Fault
MTN | MTN | EST | Batouri | ZTE | 0 | Operationel | Partners | POWER ISSUE | Sharing | PASSIVE | INC-20260412-00016363…Power issue on site…Others
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00002394…power …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00002521…power …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00004257…GE Fault
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00002531…2026-04-12 05:07:43…Alarme : (Input power-off) Retour CAMUSAT attendu pour l'ETA…Retour CAMUSAT attendu pour la RCA…Others…Power issue
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00011527…2026-04-12 17:32:32…probable disjonction eneo / fme manage…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00008203…GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00002734…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00013590…Grid outage, Site went down because Gen failed to start and poor backup on site // Gen manually started…GE Fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00014860…Others
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00012944…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;13/03/2026 : Commande passe ¦¦ attente validation 11/04/2026 : Relance du Fme ce jour ETA attendu ¦¦ Feedback Fme : "le port 1 de le RRU est faulty ¦¦ Commande en cours 10/04/2026 : Fme en route pour le site ETA 11h ¦¦ Feedback Fme : jumpers faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Intervention interrompue pour urgence de restauration d'un site down (SOA_Eglise _Catholigue) ¦¦ Suite remplacement de RF Jumper le 11042026 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 1 of RRU 51 ¦¦ Fme active ¦¦ Feedback Fme : Noté Les vérifications seront faites demain Il pleut dans la ville ETA 10042026..;..;INC-20260412-00006611…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Bonjongo | NOKIA | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00010155…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Telo | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006002…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Grid-Gen | ADAMAOUA | Tournigal | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00006060…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Balikumbat | NOKIA | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00005293
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Bafanji | NOKIA | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00005291…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bagam | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00013415…Others Transmission equipement fault
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Nganha | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008850…Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Medium Grid + GE | SUD | Nkomedzap | NOKIA | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026: FXDB faulty : Pipe dangerously overheating / Cooling fan broken
|  | LITTORAL | Muyengue | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026(worst cell):BTS down since 11/11, power issue
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Batibo | NOKIA | 0 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 13/04/2026 : Ghost town 11/04/2026 : Feedback PM : To be handled by BO RAN 10/04/2026 : Feedback R.M : will try to access site tomorrow if access granted 09/04/2026 : Negociation d'access en cours ¦¦ Access issue 08/04/2026 : FME Cedric activer presentement il est a ZHOA ETA : 09042026 pour Batibo 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Reload software needed ¦¦ Rajout d'un second depart ¦¦ Negociation acces en cours ..;..; 13/04/2026 : Ghost town 11/04/2026 : Feedback PM : To be handled by BO RAN 10/04/2026 : Feedback R.M : will try to access site tomorrow if access granted 09/04/2026 : Negociation d'access en cours ¦¦ Access issue 08/04/2026 : FME Cedric activer presentement il est a ZHOA ETA : 09042026 pour Batibo 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Reload software needed ¦¦ Rajout d'un second depart ¦¦ Negociation acces en cours ..;..; 13/04/2026 : Ghost town 11/04/2026 : Feedback PM : To be handled by BO RAN 10/04/2026 : Feedback R.M : will try to access site tomorrow if access granted 09/04/2026 : Negociation d'access en cours ¦¦ Access issue 08/04/2026 : FME Cedric activer presentement il est a ZHOA ETA : 09042026 pour Batibo 07/04/2026 : Need BO RAN analysis ¦¦ Reload software needed ¦¦ Rajout d'un second depart ¦¦ Negociation acces en cours
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 13/04/2026: Incident boucle
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | TRAVAUX OCM | TRAVAUX OCM | Projet OCM (ZTE, NOKIA, autres projets) | PLANNED WORKS | 13/04/2026: Site swapped to ZTE
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Number49 | NOKIA | 0 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Many outages due to power issue
IHS | Solar-Gen | NORD | Mayo-Nonde | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;13/04/2026 : Fd BO RAN : Closed after reset 12/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Hybrid-Gen | SUD-OUEST | Bekondo | NOKIA | 0 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN to day 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2..;..;13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN to day 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2..;..;13/04/2026 Module FSMF recu GHOST TOWN to day 10.04.26; FSMF faulty. Expédition du FSMF en cours, ETD=12.04.26 a KUMBA 09.04.26; FSMF faulty, commande en cours 09.04.26; Négociations de l'accès en cours, zone rouge - FME Gamoko, et sera sur site de retour, ETA=16H UTC 08.04.26; Site en red zone, FME Andre sera sur site, update ASAP 07/04/2026 FME ACTIV2 ETA asap Besoin d'un fme sur site pour verifier l'interco entre le MPR et la BTS S1P2
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Gamoko | NOKIA | 0 | Insecurity | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town ..;..;13/04/2026 : Check and clean jumper ARGA ant 1 ¦¦ Ghost town
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT ..;..;Grid outage, Grid outage /Awaiting grid restoration / ESCALATED TO L3 CAMUSAT
CAMUSAT |  | EST | Goyoum | NOKIA | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026: AREA faulty : vswr on ANT6
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Power issue at Soa-II(HIS , GRID GE)
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bamendjing | HUAWEI | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;13/04/2026 Retour projet huawei :ETA sera partagé demain apres meeting avec IHS 08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP..;..;08.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 07.04.26; Site vendalisé, en attente de restoration par l'équipe projet de Huawei 06.04.26; Point escaladé à l'équipe projet car BTS Huawei pas encore acceptée 06.04.26; All RMODs are down. Need FME on site to check anay FPFC disjunction; CM-20260406-00001677; FME Yannick Kamdom activated for investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | NORD-OUEST | Kembong | NOKIA | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_029..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_029..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_029
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO GRID ONLY | POWER ISSUE | AKTIVCO Coupure ENEO & Baisse de tension | PASSIVE | INC-20260412-00008001…2026-04-12 13:49:11…Grid outage grid only site / awaiting grid return…Others
ESCO | Hybrid solar - s3 | ADAMAOUA | Toumbouroum | HUAWEI | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)..;..;Impacted by ADM_132_H_Beka-Hossere-MTN-IHS (Power issue and access issue), escalated to L4 of IHS 02.04.2026: Point ESCALADE A OCM (JOSE) Pour Support 02.03.2026: Le FME nous remonte que le Site de Bake-Hossere ou les actions doivent se faire serait toujours sceller. Confirmation faite par le Vis-a-Vis IHS qui ajoute qu'il n'est pas possible de travailler sur site 02.04.2026: Apres Investigation sur site, il y'a pas de souci sur Toumbouroum. La suite des investigations devra se faire a Beka-Hossere-MTN. Negociation des access en cours car il y'a un souci d'acces sur tous les sites IHS dans le grand nord Actuellement 01/04/2026 FME sur site intervention en cours 31.03.26; Site down and TX not supervised. Need FME on site first to check MPR status; CM-20260331-00005724; FME Herve is activated to check, update ASAP 31.03.26; Camusat; technician is informed and managing (escalated to L2)
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | SUD-OUEST | Jabane | NOKIA | 0 | Operationel | TRAVAUX-HUAWEI | TRAVAUX-HUAWEI | Projet OCM (HUAWEI) | PLANNED WORKS | 09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;09/04/2026 : Analyse de la chaine de routage toujours encours cote BO RAN Projet Huawei 07/04/2026 : Feedback BO RAN Projet ¦¦ As check, kindly find below 3G/4G config: ¦¦ Note also that config are ok, and ping test from BTS to Gateway is not okay as you can see: ¦¦ Please @YENE TONER GILLES HENRI, to confirm the root site (cluster) of this site and then we need involve IP team to check base on TX feedback if below IP address use for 3G and 4G are correct or not. Suspecting a reparenting done here with misalignment 06/04/2026 : Support du BO PRojet Huawei attendu ¦¦ Site down 06/04/2026 : Le FME a ete active pour Salle des Fetes d'AKWA pour redemarrer le MPR ¦¦ ETA 11h30 ¦¦ Feedback bo tx apres les actions de ce jour : les Vlan 1847,1851,1855,1859 sont tagues sur les ports 1/4 et 1/2 MPR Jabane, ces derniers arrivent a Salle-Des Fetes et sont tagues sur les ports 1/3 et 1/1. A Ngodi, ils sont tagues sur les ports 7/4 et 1/6. A Larose, ils sont tagues sur les ports 1/5 et 8/7. Seule, la 2G est up, meme routage. bien vouloir verifier si leur GW sont bien sur larose. 01/04/2026 : Cmdant du BIR non joignable pour les acces. ¦¦ Prochaine tentative le 02042026 31/03/2026 : Feedback BO TX : Probable faulty ODU at Jabane ¦¦ Check antenna line and change ODU AT MPR LIMBE-BIMBA-CRTV if necesarry PN: 3DB29108AAAAC04 29/03/2026 : need BO RAN analysis ¦¦ 3G and 4G cells down => Transmission investigation needed..;..;13/04/2026 Arret des equipement par le BIR pour mauvais temps
IHS | Solar-Gen | OUEST | Doumofe | NOKIA | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Power issue observed on 3/12
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Ndjokloumbe | NOKIA | 0 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/04/2026 : Spare pas recu ¦¦ ETD : ce jour ¦¦ Intervention demain 14/04/2026 12/04/2026 : Intervention prevue pour 14042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4..;..;13/04/2026 : Spare pas recu ¦¦ ETD : ce jour ¦¦ Intervention demain 14/04/2026 12/04/2026 : Intervention prevue pour 14042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4..;..;13/04/2026 : Spare pas recu ¦¦ ETD : ce jour ¦¦ Intervention demain 14/04/2026 12/04/2026 : Intervention prevue pour 14042026 10/04/2026 : FRGU faulty ¦¦ CDE en cours 09/04/2026 : Check and clean jumper FRGU ant 3 and 4
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00002286…power issu coupure d'électricité dans la zone en attente du retour secteur site Grid Only …Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nkolmeyang | NOKIA | 0 | Operationel | SST & DC | POWER ISSUE | Sites strategiques & DataCenter | PASSIVE | 13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;13/04/2026 ETR mi-juin 07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)..;..;07/04/2026 Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga ETR:09/04/2026 09.03.2026: Ce site prendra aussi sa transmission sur Tiga. Finalisation du site de Tiga (Fin Mars 26). ETR: Fin Mars 26 04/03/2026 OCM: installation de la liaison NKOMEYANG <> TIGA ETR=FIN MARS 28.02.26; Site UE Relay, plusieurs reset effectués sans succès (Technologie pas maîtrisée) 27.02.26; FME Rodrigue activer manage avec le level 0. Update ASAP (Plusieurs reset effectués sans succès) BO TX; Site UE-RELAY. Cells L700 de son Donor Nkolbewae UP. Besoin d'un FME sur site pour: Reset Physique du HMC si NOK, Check des Antennes Yagui(Deconnection et reconnection)
ESCO | Hybrid solar - S3 | OUEST | Galim | HUAWEI | 0 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | 13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;13/04/2026 Spare reçu en attente des acces zone rouge plan to 15/04/2026 06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente..;..;06.04.26; CARTE EAC - 3DB19417AA faulty et expédition en cours de Ngaoundéré pour Bafoussam, ETD=12.04.26 05/04/2026 Pas d'accès ce jour planifier pour le 07/04/0226 04/04/2026 Point escalade au PM manger HAMMER plan to 05/04/2026 03.04.2026: Access negociation ongoing 01/04/2026 Access negociation ongoing 31/03/2026 Access negociation ongoing 29.03.2026: RM informed and managing to send FME on the site. Note that the site is located under red area 29.03.2026: Power Issue solved but site still down. Need FME on the site to check MPR status as it's not supervised 27/03/2026 FME a pris le point et manage, ETA en attente
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Mamfe | Huawei | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
|  | SUD-OUEST | Bavenga | HUAWEI | 0 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS...;..;13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS ..;..;13/04/2026 Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 09.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 08.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 07.04.26; Access issue to site which is located in a red zone and no way to go on site for now, escalated to L5 03/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L4 IHS 02/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 01/04/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 31/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 30/03/2026 IHS: ACCESS DENIED BY LOCAL BOYS. Escalade L3 IHS 29.03.2026 IHS: FME Gerald is unreachable; IENG Ibrahim is managing. Escalade L2 IHS
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ilor | HUAWEI | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | NORD-OUEST | Kumbo | Huawei | 0 | Insecurity | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026:ARGA faulty : Unit,RNW,configuration,failure
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Tignere | HUAWEI | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):BTS down since 12/11, power issue
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;13/03/2026 : Relance faite au Fme ¦¦ Intervention ce jour ETA attendu ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : Jumpers MQ4 faulty ¦¦ Commande en cours 11/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ VSWR on RRU 61 ¦¦ Check and correct VSWR on site needed ¦¦ Fme active ETA 12042026..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Mbangassina | ZTE | 0 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare..;..;13/04/2026 :Relance faite a HW SPMS ¦¦ Le spare pat attend du RM les images de la piece deffectueuse 09/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ Check and clean jumper, port 9 of RRU 61 ¦¦ Fme active ETA 15h30 ¦¦ Intervention en cours ¦¦ Feedback Fme : action au sol effectuee aveec le BO probleme pas encore resolu le fme continuera les investigations demain ¦¦ jumpers MQ4 faulty ¦¦ commande en cours ¦¦ Spaire non disponible a bafoussam ¦¦ commande passee a Huawei spare
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Mouanko | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00008922…Others Transmission equipement fault
IHS | Solar-Gen | SUD-OUEST | Mile29 | NOKIA | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Hybrid-Gen | EST | Deng | NOKIA | 0 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/04/2026 : Spare recu FME en route pour le site ¦¦ FME interviendra apres le site de Yola 12/04/2026 : Spare pas encore recu 10/04/2026 : FME active apres nouvelle recommandation de l'Expert GNOC ¦¦ ETA 11042026 10/04/2026 : Nouvelle analyse en cours par l'expert BO RAN Mouhane ¦¦ Next action for FME: Carry 2-3 SFP spare with vendor make WTD with 6GB capacity Action 1.Repalce SFP in position of FSMF/RF_EXT2 port Action 2.Replace SFP in position of RMOD/AREA/OPT-IF1 Port 3.Monitor the values of SFP & alarm, Call BO for support if required 09/04/2026 : Feedback BO : Check SFP, Optical fiber and replace it if needed ¦¦FME Hugues: Il faut encore bien analyser celà j'ai remplacé le SFP 6Go là-bas la semaine passée la fibre n'a pas de problème @Yvan Bo Ran stp regarde encore bien ce point que nous avons travaillé la dernière fois¦¦ 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente ..;..;13/04/2026 : Spare recu FME en route pour le site ¦¦ FME interviendra apres le site de Yola 12/04/2026 : Spare pas encore recu 10/04/2026 : FME active apres nouvelle recommandation de l'Expert GNOC ¦¦ ETA 11042026 10/04/2026 : Nouvelle analyse en cours par l'expert BO RAN Mouhane ¦¦ Next action for FME: Carry 2-3 SFP spare with vendor make WTD with 6GB capacity Action 1.Repalce SFP in position of FSMF/RF_EXT2 port Action 2.Replace SFP in position of RMOD/AREA/OPT-IF1 Port 3.Monitor the values of SFP & alarm, Call BO for support if required 09/04/2026 : Feedback BO : Check SFP, Optical fiber and replace it if needed ¦¦FME Hugues: Il faut encore bien analyser celà j'ai remplacé le SFP 6Go là-bas la semaine passée la fibre n'a pas de problème @Yvan Bo Ran stp regarde encore bien ce point que nous avons travaillé la dernière fois¦¦ 08/04/2026 : Analyse BO RAN en attente
IHS | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Ebeba | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 12/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Ambam | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026(Worst cell) :Site impacted by power issue at AMBAM-FH(Hybrid solar - s3)
IHS | Grid-Gen | ADAMAOUA | Meidougou | NOKIA | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | INC-20260412-00013240…Others Transmission equipement fault
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid - Gen | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | EXTREME-NORD | Zouhaye | HUAWEI | 0 | Insecurity | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Site is down, power issue
IHS | Grid-Gen | SUD-OUEST | Wotutu | HUAWEI | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME Jeff managing with level 0. ETA 09:15 AM
IHS | Hybrid-Gen | NORD-OUEST | Bambalang | HUAWEI | 0 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Gen only, GEN overload...;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Mbankomo | ZTE | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Olama | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260412-00016545…Auto TT closure RCA…GE Fault
CAMUSAT | Bad Grid + GE | EST | Bertoua | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Power issue
MTN sharing | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 13/04/2026: Besoin d'analyse BO RAN ¦¦ 4G Cell down due to S1 interface => Check 4G VLAN..;..;Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260412-00010860…Others Transmission equipement fault
ESCO | Grid-Gen | LITTORAL | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;13/04/2026 : Besoin d'analyse BO RAN..;..;INC-20260412-00014840…Others Transmission equipement fault
IHS |  | OUEST | Koundoum | HUAWEI | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13/04/2026 FME activé pour reset du MPR ETA = 16H30 UTC ..;..;13/04/2026 FME activé pour reset du MPR ETA = 16H30 UTC ..;..;11/04/2026 FME activé pour reset du MPR
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangangte | HUAWEI | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Grid outage, Gen overload.
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Loe | HUAWEI | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | HGB | ADAMAOUA | Mbamti | HUAWEI | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB ETD: 4/18/2026 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..;..;13/04/2026 ODU MPT MC 3DB20774CB pas disponible au WH HUAWEI point transmis a OCM 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard..;..;13/04/2026 ODU faulty commande en cours 13/04/2026 FME en route pour le site ETA 12H UTC 12/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard ESCALATED TO L4 CAMUSAT 11/04/2026 investigation ongoing, no capex / fme is calling guard
IHS | Grid-Gen | OUEST | Fokoue | HUAWEI | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Brice is managing, ETA
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bansoa | HUAWEI | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Power issue observed on 3/12
CAMUSAT | Bad Grid solar + SE | SUD-OUEST | Limbe | HUAWEI | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026 : Power instability ¦¦ Mail sent to Camusat ¦¦ Feedback Camusat : Point pris. Ghost Town ce jour et les investigations se feront demain 14/04/2026.
IHS | Gen Only | NORD-OUEST | Berore | HUAWEI | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | SUD-OUEST | Mutengene | Huawei | 0 | Insecurity | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | ACCESS-ISSUE | Power status check ongoing
OCM/Strategique |  | SUD-OUEST | Buea | Huawei | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026(worst cell):Site is down, probably power issue
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangourain | NOKIA | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Impacté par NRO_100_H_Bambalang..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | ADAMAOUA | Phacochere | Huawei | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | Power status check ongoing..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Bad Grid + GE | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Power issue
CAMUSAT | Grid-Gen | CENTRE | Yaounde | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 13/04/2026: Incident boucle
ESCO | GE | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Power issue
IHS |  | SUD-OUEST | Pella | NOKIA | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
CAMUSAT | Medium Grid + GE | OUEST | Bafoussam | NOKIA | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 13/04/2026: IP issue when executing WO, resolved
IHS | Gen Only | EXTREME-NORD | Mada | Huawei | 0 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00001989…2026-04-12 04:08:44…Retour BOTX : There is a power issue at MADA as the both channels went down at the same time so please to involve the Powerco…UP sans action …Others…A determiner
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Missole | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Paul managing ETA= 16:40..;..;13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
IHS | Grid-Gen | OUEST | Makenene | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Site is down, probably power issue
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Ndoulou | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Site was down, power issue. Already recovered
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Dizangue | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 13/04/2026 ODU MPT 3DB20858AC faulty et pas disponible en stock en attente de MAD de orange 09.04.26; Carte MPT faulty, et disponible à Douala, ETD=10.04.26; ODU MPT 3DB20858AC faulty et pas disponible en stock 09.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260409-00001777; FME Yannick activé pour investigations, update ASAP..;..;13/04/2026 ODU MPT 3DB20858AC faulty et pas disponible en stock en attente de MAD de orange 09.04.26; Carte MPT faulty, et disponible à Douala, ETD=10.04.26; ODU MPT 3DB20858AC faulty et pas disponible en stock 09.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260409-00001777; FME Yannick activé pour investigations, update ASAP..;..;09.04.26; Carte MPT faulty, et disponible à Douala, ETD=10.04.26; ODU 3DB20858AC faulty et pas disponible en stock 09.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260409-00001777; FME Yannick activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Apouh | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | Power status check ongoing..;..;INC-20260412-00007617…power issue on site IHS support is managing it we are following up …Others Transmission equipement fault
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Messok | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Power issue at MEYOMESSALA(ESCO, BAD GRID SOLAR + GE)
IHS | Grid-Gen-Lithium | SUD | Nyazanga | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Power issue observed on 27/11, already solved
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Koundou | ZTE | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026:ARMA was faulty : TX out of order. Already recovered
IHS | Gen Only | SUD | Mvoutessi | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Outages observed due to power issue
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Sangmelima | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026: FBBC faulty : Antenna link is down
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | SUD | Campo | NOKIA | 0 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | 13/04/2026 FME activé Cable ethernet 80 en defaut commande en cours expedtion de YDE vers EBOLOWA ETD=13/04/2027..;..;13/04/2026 FME activé Cable ethernet 80 en defaut commande en cours expedtion de YDE vers EBOLOWA ETD=13/04/2027..;..;13/04/2026 FME activé Cable ethernet 80 en defaut commande en cours ..;..;INC-20260412-00016483…2026-04-12 23:46:29…RED ZONE / intervention in the morning…power issue, batteries of solar issue
IHS | Grid-Gen | NORD | Figuil | HUAWEI | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Outages observed due to power issue
CAMUSAT | HGB | OUEST | Bamena | HUAWEI | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | Power status check ongoing
IHS | Hybrid-Gen | ADAMAOUA | Poli | HUAWEI | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | FME is managing with level 0..;..;Power status check ongoing
CAMUSAT | Hybrid solar - S1 | EST | Betare-Oya | NOKIA | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Outage due to power issue, already recovered
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Ndogkeng | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Jores is on site
IHS | Solar-Gen-Lithium | EST | Kette | ZTE | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | FME is managing with level 0
CAMUSAT | Medium Grid + Solar + GE | NORD-OUEST | Akum | HUAWEI | 0 | Insecurity | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Power issue
CAMUSAT | Good Grid + GE | CENTRE | Binguela | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Impacted by power issue at ODZA-III(BAD GRID GE)
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Biyouha | ZTE | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 13/04/2026(worst cell):Power issue observed on 27/11, already solved
CAMUSAT | Good Grid + GE | NORD | Lagdo | HUAWEI | 0 | Operationel | BSS | RAN ISSUE | BSS Hardware issue | ACTIVE | 13/04/2026: FRMF faulty : TX out of order
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | OUEST | Badoumguia | HUAWEI | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | IP & VLAN | ACTIVE | 13/04/2026: IP issue when executing WO, resolved
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Saa | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Makenene | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Site is down, probably power issue
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | CENTRE | Nkometou | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(Worst cell) :Impacted by power issue at NKOMETOU(HIS , GE)
CAMUSAT | HGB | CENTRE | Mbandjock | NOKIA | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell):Site outage observed on 17/11 due to power issue
CAMUSAT | Good Grid no GE - 8h | CENTRE | Yaounde | NOKIA | 0 | EXCLU | Exclu | Exclu | EXCLU | Exclu | 13/04/2026 Grid otuage grid only site / awaiting grid return ES CALADE L4 CAMUSAT 12/04/2026 Grid otuage grid only site / awaiting grid return ES CALADE L3 CAMUSAT ..;..;13/04/2026 Grid otuage grid only site / awaiting grid return ES CALADE L4 CAMUSAT 12/04/2026 Grid otuage grid only site / awaiting grid return ES CALADE L3 CAMUSAT ..;..;13/04/2026 Grid otuage grid only site / awaiting grid return ES CALADE L4 CAMUSAT 12/04/2026 Grid otuage grid only site / awaiting grid return ES CALADE L3 CAMUSAT
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Nomale | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell)Power issue observed on 23/12 , in observation
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangoua | HUAWEI | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Batchingou | HUAWEI | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | OUEST | Bangang | HUAWEI | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Monatele | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026 FME apiang sur site travaux en cours ..;..;13/04/2026 FME apiang sur site travaux en cours ..;..;Power status check ongoing..;..;INC-20260412-00009604…2026-04-12 19:35:22…12/04/2026 Need FME ON SITE TO CHECK MPR STATUS CM-20260412-00003508 / FME Apiang Gregoire activated ETA ASAP…site up After power team cleared the issue on GE …GE Fault
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Zamakoe | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | ODU HS | ACTIVE | 08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP..;..;08.04.26; ODU 3DB20859AB faulty et commande passée à OCM 08.04.26; Besoin d'un FME sur site pour vérifier la chaine antennaire de l'ODU 3.1; CM-20260408-00002730; FME Rodrigue activé pour investigations, update ASAP
IHS | Grid-Gen | LITTORAL | Loum | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell)The site was down on 17/12, power issue already recovered
IHS | Hybrid-Gen | LITTORAL | Bissiang | ZTE | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 6.1 and antenna chain / FME LUCIEN activated ETA = 11H UTC..;..;INC-20260412-00013843…2026-04-13 09:10:42…13/04/2026 Need FME on site to check MPR status, ODU 6.1 and antenna chain / FME LUCIEN activated ETA = 11H UTC…investigations en cours avec l'équipe power
IHS | Solar-Grid-Gen | CENTRE | Yop | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell)The site was down on 17/12, power issue already recovered
IHS | Grid-Gen-Lithium | CENTRE | Taete | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Power status check ongoing
IHS | Grid-Gen | CENTRE | Yambassa | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell)Power issue observed on 27/11, already solved
IHS | Solar-Gen | LITTORAL | Ngwei | ZTE | 0 | Operationel | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | INC-20260412-00012019…Site very unstable because 02/03 rectifiers faulty SS IHS Renaud is inform // He replaced rectifiers faulty (Site on 03 rectifiers)…Auto TT closure RCA…GE Fault
IHS | Grid-Gen | SUD | Avebe | ZTE | 0 | Operationel | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | SPARE-ISSUE | Impacté par CTR_252_Z_Mbalmayo-Ngalan(CTR-252)..;..;Impacté par CTR_252_Z_Mbalmayo-Ngalan(CTR-252)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S3 | LITTORAL | Douala | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell)Site was down due to power issue
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Tinto | HUAWEI | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS..;..;13/04/2026 No power issue Need fme on site to check MPR status / fme Stanley activated ETA =ASAP ghost town 10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS..;..;10.04.26: Power supply abnormal, escalated to L4 of IHS 09.04.26: Power supply abnormal, escalated to L3 of IHS
IHS | Gen Only | SUD-OUEST | Ashum | HUAWEI | 0 | Operationel | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | 13/04/2026 : MPR ISSUE …..Impacted by SUO_040_H_Tinto (Power issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (Power issue)..;..;Impacted by SUO_040_H_Tinto (Power issue)
CAMUSAT | Hybrid Solar - S1 | CENTRE | Ozom | ZTE | 0 | Operationel | AKTIVCO | POWER ISSUE | AKTIVCO Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/03/2026 : Besoin d'analyse BO RAN
|  | CENTRE | Ndikinimeki | ZTE | 0 | Operationel | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | 13/04/2026(worst cell)Site is down, probably power issue
CAMUSAT | Bad Grid + GE | SUD-OUEST | Mamfe | NOKIA | 0 | Insecurity | PDH | TX ISSUE | MPR ISSUE | ACTIVE | Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030..;..;Impacted by Bachuo-Ntai_SUO_030
IHS | Solar-Gen | EXTREME-NORD | Fotokol | NOKIA | 0 | Insecurity | No root cause | No root cause | no root cause | No root cause | Team is on site for PM works // End of works
IHS | Grid-Hybrid-Gen | EXTREME-NORD | Kolofata | HUAWEI | 0 | Insecurity | IHS | POWER ISSUE | Defaut GE & Power Cabinet | PASSIVE | 13/04/2026(worst cell)Site was down, power issue. Already recovered